- Приложение №4 к документации по запросу предложений №374

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку топлива печного бытового для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 374)

1. Предмет договора: поставка топлива печного бытового для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 4 710 416 (четыре миллиона семьсот десять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 67 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Топливо печное бытовое (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Товара, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемую Продукцию, приведены в таблице

| № п/п | Наименование, Тип марка, Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Топливо печное бытовое ТУ 38.101656-2012 1.Фракционный состав: -10% перегоняется при температуре, °С не ниже: 160. -90% перегоняется при температуре, °С не выше: 360. 2.Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с не более: 8,0 3.Температура застывания, °С, не выше в период: С 1 сентября по 1 апреля (- 15 °С) С 1 апреля по 1 сентября (- 5 °С) 4.Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже: 45. 5.Массовая доля серы, % не больше: 1,0. 6.Испытание на медной пластине: выдерживает. 7.Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более: 5,0. 8.Зольность, %, не более: 0,02. 9.Коксуемость 10-ти процентного остатка, % не более: 0,35. 10.Наличие механических примесей: отсутствие. 11.Наличие воды: отсутствие. 12.Плотность при температуре 15 ºС, кг/м³. - не нормируется, определение обязательно. 13.Теплота сгорания (низшая) за перерасчетом на сухое топливо (не браковочная) кДж/кг, не менее: 36000. | т | 175 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть заводского изготовления, изготовленный в соответствии с указанными техническими характеристиками, другими действующими стандартами на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть изготовлен в 2015-2017 гг.

Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, установленным нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Тимирязева, 4;

Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Симеиз, ул. Советская, 11 а;

Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Симеиз, ул. Ганского, 57а;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Танкистов, 3а.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 60 (шестидесяти) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.