Система автоматической пожарной сигнализации

Содержание

1.	Общая часть
2.	Основные решения, принятые в проекте..
2.1.	Система автоматической пожарной сигнализации……
2.2.	Система оповещения и управления эвакуацией……………....4
2.3.	Применяемое оборудование…………………………………...….4
3.	Электроснабжение установки.13
4.	Кабельные линии связи..13
5.	Заземление…..13
6.	Требования к монтажу и эксплуатации установки..,14
Приложение А «Расчёт источников токопотребления»……..….15

	

1. Общая часть

       1.1 Проект системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией административного здания ФГБУН "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский Ботанический Сад - Национальный Научный Центр РАН", расположенного по адресу: г. Ялта, пгт. Никита,  
спуск Никитский, 52.
1.2 Проектом предусматривается оснащение следующими системами:
- система автоматической пожарной сигнализации;
- система оповещения и управления эвакуацией;
1.3 Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями:
-Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва;
- СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;
- СП 6.13130.2013 «Электрооборудование»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
- ГОСТ 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2014 №390 «О противопожарном режиме». Правила противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года №113).
- СП 134.13130.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
     Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с заказчиком. 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и техническими регламентами.

      
2. Основные решения, принятые в проекте

2.1 Система автоматической пожарной сигнализации

2.1.1 Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.
В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 
- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»;
- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные "ИП 212-64";
- извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные            "101-29-PR";
- извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные "ИПР 513-11";
-	изоляторы шлейфа «ИЗ-1»;
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К 
прот. R3»;
- оповещатели светозвуковые табло "ВЫХОД" «ЛЮКС-12К»
- оповещатели светозвуковые «МАЯК-12К»
- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР».
2.1.2 Для обнаружения возгорания в помещениях, применены извещатели пожарные дымовые оптико-электронные "ИП 212-64", извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные "101-29-PR", которые включены по логической схеме «ИЛИ». Вдоль путей эвакуации размещаются ручные электроконтактные адресные пожарные извещатели «ИПР 513-11». Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток (СП 5.13130.2009, приложение А).).
Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 5.13130.2009.
2.1.3 Система обеспечивает:
- круглосуточную противопожарную защиту здания;
- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.
ППКПУ «Рубеж-2ОП» (далее ППКПУ) циклически опрашивает подключенные адресные устройства, следит за состоянием шлейфов, в которые подключены пожарные извещатели путем оценки полученного ответа.
Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП».  
2.2 Система оповещения и управления эвакуацией 

2.2.1 Согласно СП 3.13130.2009, на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 2 типа (далее СОУЭ): 
- выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.
 При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения. 
2.2.2 Светозвуковые оповещатели табло "ВЫХОД" «Люкс-12К» и светозвуковые оповещатели «Маяк-12К» подключены к выходу адресного релейного модуля «РМ-1К прот. R3» и «РМ-4К прот. R3». При получении управляющего сигнала от ППКПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Замкнуто» в состояние «Меандр» с частотой 0,5 Гц.

2.3 Применяемое оборудование
2.3.1 ППКОП "РУБЕЖ-2ОП"
2.3.1 ППКОП «Рубеж-2ОП»
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный РУБЕЖ-2ОП предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения. На охранно-пожарных адресных приборах РУБЕЖ-2ОП можно построить распределенную адресную систему ОПС с объединением в сеть до 60 панелей. К каждому из приборов можно подключить до 500 адресных охранных и пожарных устройств ТМ Рубеж.
Основные функции прибора РУБЕЖ-2ОП:
·	прием сигналов от адресных устройств по адресной линии ­связи;
·	включение выносных приборов сигнализации при возникновении тревоги и пожара;
·	управление системами пожаротушения и дымоудаления, речевого оповещения на охраняемом объекте;
·	автоматический контроль целостности АЛС и исправности адресных устройств;
·	символьная индикация принимаемых сигналов;
·	светозвуковая индикация сигнализация режимов работы;
·	обмен данными по интерфейсу RS-485 с другими приборами и компьютером;
·	обмен данными по интерфейсу USB с компьютером.

Технические характеристики
•	Питание  	12-24 В DC	
Ток потребления прибора (без учета выходов 3 и 4):	
•	при напряжении питания 12 В,                                           
•	при напряжении питания 24 В, не более                             	
1 А
0,44 А	
Выходные характеристики встроенных реле 1 и 2:	
•	коммутация напряжения постоянного/переменного тока	28/240 В	
•	максимальный коммутируемый ток                  	5 А	
Выходные характеристики встроенных выходов 3 и 4:	
•	выходное напряжение постоянного тока	Напряжение
питания	
•	максимальный ток нагрузки выхода         	300 мА	
Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования:	
•	типа RS-485                                                               	1	
•	типа USB	1	
•	Количество АЛС, подключаемых к прибору	                       	2	
•	Длина: АЛС, не более                                                   	1000м	
•	кабеля интерфейса RS485,                                             	1000м	
•	не более кабеля интерфейса USB	до 3 м	
•	Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС	                                                             	
250	
•	Максимальное количество зон в приборе, не более из них охранных, не более                                                     	
500  128	
•	Максимальное сопротивление проводов АЛС, при котором прибор сохраняет работоспособность Rmax, не более	
140 ОМ	
•	Удельная электрическая емкость АЛС, не более	              	0,5 нФ/Ом	
•	Ток в АЛС, не более                                                  	130мА	
•	Напряжение на выходных клеммах АЛС                      	от 20 до 28 В	
•	Габаритные размеры модуля, не более                      	200х160х50 мм	
•	Масса, не более	1 кг	
•	Рабочий диапазон температур		от 0 до плюс 55 о С	

2.3.2 ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИВЭПР 12/2
Источник обеспечивает стабильное круглосуточное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянным током до 5 А. Для увеличения времени резервирования к источнику может подключаться необходимое количество внешних боксов резервного питания БР 12 производства «Рубеж». Источник сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 53325-2009.

Технические характеристики
•	Входное напряжение сети	130…265 В 	
•	Номинальный ток нагрузки»	0...2 А	
•	Максимальный кратковременный ток нагрузки	До 4 А (в течение 5 сек)	
•	Выходное постоянное напряжение
•	—  при работе от сети
•	—  при работе от АКБ	
13,3…13,8 В
10,8…13,5 В	
•	Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда	10,4 В ± 0,4 В	
•	Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме	не более 40 мА	
•	Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда
В исполнении 12/2 1x7
в исполнении 12/2 2x7, 12/2 2x12	

не более 6мкА
не более 5мА	
•	Tок заряда АКБ при напряжении АКБ 12,0 В	не более 0,35А	
•	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20	
•	Мощность, потребляемая от сети переменного тока	не более 45 Вт	
•	Диапазон рабочих температур	от -10 ºС до +40 ºС	
•	Наработка на отказ	не менее 40 000 ч.	
•	Срок службы, не менее	10 лет	

2.3.3 ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИВЭПР 12/1,2
Предназначен для поддержания стабильного круглосуточного электропитания напряжением 13 В или 12 В током до 1,2 А систем охранно- пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения.

Технические характеристики
•	Количество и максимальная емкость устанавливаемых АКБ	•	1 х 4А*ч	
•	Входное напряжение сети	•	140…260 В	
•	Суммарный номинальный ток нагрузки по двум выходам	•	0…1,2 А	
•	Выходное постоянное напряжение
•	—  при работе от сети
•	—  при работе от АКБ	
12…12,9 В
9,3…12,9 В	
•	Пульсации выходного напряжения при работе от сети (не считая синфазной помехи)	•	не более 150 мВ	
•	Напряжение отключения АКБ при защите от глубокого разряда	•	10,5 В ± 0,4 В	
•	Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме	•	не более 35 мА	
•	Потребление источника в режиме защиты АКБ от глубокого разряда	•	не более 10 мкА	
•	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20	
•	Мощность, потребляемая от сети переменного тока	не более 45 Вт	
•	Диапазон рабочих температур	от -10 ºС до +40 ºС	
•	Наработка на отказ	не менее 40 000 ч.	
•	Срок службы, не менее	10 лет	

2.3.4 РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ РМ-4К прот. R3
Адресные релейные модули РМ-1К прот.R3 и РМ- 4К прот.R3 предназначены для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Функционально адресные релейные модули представляют собой дистанционно управляемые выходы напряжения питания. Релейные модули работают в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3.

Технические характеристики

Напряжение питания	от 10,5 до 28,5 В	
Ток потребления РМ-К: от адресной линии связи, не более от источника питания (без учета нагрузки, подключенной к выходам), не более	
Параметры релейных выходов:		
ток, коммутируемый каждым релейным выходом, не более		
ток, коммутируемый всем модулем (суммарный ток по всем выходам одновременно), не более	
2 А 		
5 А		
Ток контроля исправности цепи:	
в выключенном состоянии выхода, не более		
во включенном состоянии выхода, не менее		
2 мА	
10 мА		
Программируемые параметры релейного выхода:		
Задержка на включение	
Удержание		
от 0 до 24 ч		
от 0 до 24 ч; (0 – бесконечное удержание)		
Габаритные размеры модуля, не более	125х78х37 мм	

2.3.5 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП 212-64 прот. R3 
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот.R3 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП» прот.R3.
Извещатель выполняет следующие функции:
измерение концентрации дыма;
обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор;
индикацию режима работы извещателя;
автоматическую компенсацию запыленности дымовой камеры для исключения ложных срабатываний;
тестирование работоспособности с помощью кнопки или специального оптического тестера ОТ-1.

Технические характеристики
Питание	от АЛС (24-36 В)	
Чувствительность извещателя	0,05 до 0,20 дБ/м	
Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии:
воздушного потока со скоростью
фоновой освещенности от искусственных или естественных источников освещения	
до 10 м/с до 12000 лк	
Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар»	0,2Гц/2 Гц	
Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более	Ø94×46 мм	
Масса извещателя с розеткой, не более	120 г	
Рабочий диапазон температур	от минус 30 до плюс 70°С
спец. исп. от минус 40 до плюс 70°С	
Средний срок службы, не менее	10 лет	
Питание	от АЛС (24-36 В)	

2.3.6 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ИПР 513-11
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3 предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора, «Рубеж-2ОП» прот.R3.

Технические характеристики
•	Питание	•	от АЛС (24-36 В)	
•	Усилие нажатия на кнопку, не менее	•	25 Н	
•	Частота моргания светового индикатора в режиме «Пожар»	•	2 Гц	
•	Габаритные размеры модуля, не более	•	88х86х45 мм	
•	Масса, не более	•	100 г	
•	Рабочий диапазон температур	•	от минус 40 до плюс 60°С	
•	Средний срок службы, не менее	•	10 лет	
•	Питание	•	от АЛС (24-36 В)	

2.3.7 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФИРЕНЦИАЛЬНЫЙ «ИП 101-29-PR ПРОТ. R3»
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29‑PR прот.R3 предназначен для обнаружения возгорания, сопровождающегося повышением температуры внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП» прот.R3.

Извещатель представляет собой устройство прямого измерения температуры и обладает двумя способами определения возгораний: по максимальной температуре и по скорости нарастания температуры.
Извещатель выполняет следующие функции:
•	измерение температуры окружающей среды;
•	расчет скорости изменения температуры;
•	обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор;
•	индикацию режима работы извещателя;
•	тестирование работоспособности с помощью кнопки или оптического тестера ОТ-1.
Технические характеристики
•	Питание	•	от АЛС (24-36 В)	
•	Температура срабатывания извещателя	•	от 54 до 70 °С	
•	Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар»	
•	Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более	•	Ø94 × 58 мм	
•	Масса извещателя с розеткой, не более	•	120 г	
•	Рабочий диапазон температур	•	от минус 30 до плюс 55°С	
•	Средний срок службы, не менее	•	10 лет	
•	Питание	•	от АЛС (24-36 В)	
•	Температура срабатывания извещателя	•	от 54 до 70 °С	
•	Частота моргания светового индикатора в дежурном режиме/в режиме «Пожар»	•	0,2Гц/2 Гц	
•	Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более	•	Ø94 × 58 мм	

2.3.8 ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАНЫЙ
«МАЯК-12К»
Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12К предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других.

Технические характеристики
•	Напряжение питания от источника постоянного тока	9-27 В	
•	Тип светового оповещателя	Постоянного свечения	
Ток потребления, при питании 12В	
—  звукового оповещателя, не более	35 мА	
—  светового оповещателя, не более	10 мА	
•	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ	100	
•	Диапазон частот звукового сигнала	2-4 кГц	
•	Габаритные размеры	87x88х44 мм	
•	Степень защиты оболочки		IP 41	
•	Масса	90 г	
•	Диапазон рабочих температур	-25 - +55 °С	

2.3.9 ЛЮКС-12 К "Выход"
Оповещатель светово-звуковой предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло. Снабжен встроенной сиреной.

Технические характеристики
•	Маркировка по взрывозащите	-	
•	Уровень звукового давления встроенной сирены	100дБ	
Напряжение питания, B:	
•	постоянного тока  	10,8…13,2	
•	от сети переменного тока	-	
•	от встроенного источника резервного питания  	-	
Ток потребления, мА:	
•	дежурный режим (световая индикация)	20	
•	звукового оповещателя	20	
•	Потребляемая мощность:	
•	в дежурном режиме, ВА  	-	
•	Степень защиты	IP55	
•	Диапазон рабочих температур	°С-30…+55 	
•	Габаритные размеры	мм300х100х25	
•	Масса	не более 0.18 кг	

2.3.10 ИЗОЛЯТОР ШЛЕЙФА «ИЗ-1»
Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3, входящих в систему пожарной сигнализации и пожаротушения тм РУБЕЖ. Изолятор шлейфа изолирует короткозамкнутые участки адресной линии связи, тем самым обеспечивая работоспособность остальной части линии связи. При устранении короткого замыкания изолятор шлейфа автоматически восстанавливает работоспособность адресной линии связи.

Технические характеристики
•	Напряжение питания	По АЛС	
•	Потребляемый ток: 
-в дежурном режиме, не более 
-в режиме КЗ, не более	
0,25 мА 
5 мА	
•	Время срабатывания, не более	0,1 сек	
•	Электрическое сопротивление защищаемого участка АЛС, не более	50 Ом	
•	Максимальное количество изоляторов шлейфа N(из-1), устанавливаемых в каждую АЛС	N(из-1) = 270 – N(ау), 
N(ау) - количество адресных устройств в АЛС	
•	Габаритные размеры модуля, не более	125х78х37 мм	
•	Масса, не более	100г	
•	Рабочий диапазон температур	от - 25 до + 60°С	
•	Средний срок службы, не менее	10 лет	

3. Электроснабжение установки

Согласно ПУЭ, системы охранно-пожарной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от двух независимых источников. Рабочий источник - сеть 220В. Резервный источник - аккумуляторные батареи 12В, 7А/ч. В случае полного отключения напряжения аккумуляторная батарея позволяет работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме, 1 час - при тревоге.

4. Кабельные линии связи

Расстояние между сигнальными линиями и электрическими проводами и кабелями осветительной и силовой сетей помещений должно быть не менее 0,5 м.
При прокладке кабелей для подключения оборудования оставлять запасы длин не менее 15 см. В защищаемых помещениях наводки от электрооборудования не должны превышать уровень установленный ГОСТ Р 51318.14.1-99.
Интерфейсные и силовые линии пожарной сигнализации выполнены кабелями с пределом огнестойкости 180 мин.
Кабельные линии между устройствами системы АПС прокладываются в кабель-канале.
Линии выполняются:
-	питания приборов системы АПС (12В) - КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5;
-	интерфейсные линии - КПСнг-FRLS 1x2x0,75.

5. Заземление

5.1. Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с СП 5.13130.2009 и требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и других действующих нормативных документов.
Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.
Для обеспечения безопасности людей, все электрооборудование системы противодымной защиты должно быть надежно заземлено, в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств необходимо выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и других действующих нормативных документов
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой.
В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

  6. Требования к монтажу и эксплуатации установки

Работы по монтажу ведутся в существующем здании без освобождения обстановки мебели.
При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, заложенными в ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.046, "Правилами противопожарного режима в РФ", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.
К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.