## Приложение 2
Приложение 2 к Техническому заданию
Перечень услуг по технической эксплуатации и техническому обслуживанию опасных производственных объектов
№ п/п | Наименование услуг
1 | Работы выполняемые оператором ГРС
1.1 | Прием-сдача смены: При передаче смены производится: обход и осмотр территории ГРС, проверка состояния всего технологического оборудования и систем, надземных трубопроводов (в том числе собственных нужд) ГРС, в т.ч. подогревателей газа, вентустановок и дефлекторов, показаний КИПиА, документации, инструмента, пожарного инвентаря, проверка наличия и работоспособности источника аварийного освещения (аккумуляторного фонаря), проверка работоспособности САУ ГРС (при наличии) и достоверности отображаемых данных, осмотр питающей ЛЭП. Проверка работы электроосвещения. Проверка наличия и укомплектованности медицинской аптечки. Проверка наличия и укомплектованности средств первичного пожаротушения. Проверка технологической и охранной сигнализации на ГРС
1.2 | Проверка режима работы ГРС по показаниям манометров, расходомеров, термометров, задатчиков регуляторов давления, по показаниям САУ ГРС.
1.3 | Проверка помещений ГРС на загазованность газоанализатором
1.4 | Проверка отсутствия утечек и температуры воды, пополнение воды и системе отопления и подогрева газа. Визуальная проверка работы горелок и контрольно-запального устройства подогревателя газа, проверка защитной и регулирующей автоматики
1.5 | Проверка связи с диспетчером УМГ ГУП РК "Черноморнефтегаз", НСС филиала АО "КРЫМТЭЦ" "Сакские тепловые сети", ООО "Крымтеплоэлектроцентраль-сети"
1.6 | Проверка герметичности, отсутствия утечек газа на технологическом оборудовании и трубопроводах
1.7 | Проверка работы электроосвещения
1.8 | Проверка исправности зданий и сооружений, подъездных дорог, очистка оборудования от пыли и снега. Проверка состояния защитных и противопожарных средств
1.9 | Проверка сигнализации на ГРС
1.10 | Контроль работы узла одоризации и уровня одоранта в емкостях. Проверка и корректировка расхода одоранта, Пополнение одоранта в расходной емкости (при необходимости).
1.11 | Проверка давления газа на собственные нужды, осмотр ГРУ.
1.12 | Надзор за охранной зоной ГРС, газопровода низкого давления в пределах территории ГРС и кабеля связи
1.13 | Осмотр системы подогрева газа и отопления
1.14 | Проверка работоспособности и исправности газового оборудования систем газоснабжения ГРС
1.15 | Проверка уставок на электроконтактных манометрах
1.16 | Осмотр охранного крана с проверкой утечек газа
1.17 | Проверка наличия тяги в дымоходе, в зимнее время осмотр оголовка дымохода на обмерзание
1.18 | Проверка на срабатывание предохранительной арматуры.
1.19 | Проверка исправности вытяжных вентиляторов.
1.20 | Контроль и регистрация значения перепада давления газа на пылеуловителях и фильтрах.
1.21 | Контроль уровня масла, при необходимости - доливка масла в «карманы» термометров.
1.22 | Содержание прилегающей территории АГРС (покос травы, уборка территории от снега и мусора, минерализование пожарной полосы.
1.23 | Продувка пылеуловителей и висциновых фильтров
1.24 | Проверка работы автоматики безопасности котлов
1.25 | Осмотр резервного генератора собственных нужд
1.26 | Проверка исправности работы узлов учета газа
2 | ТО оборудования ГРС
2.1 | Опробование работоспособности резервных линий редуцирования. Переключение рабочих и резервных линий редуцирования по командам управления от САУ ГРС (при наличии) и узлов дистанционного управления кранами.
2.2 | Проверка работоспособности постоянно открытой и закрытой арматуры. Осмотр и опробование работоспособности запорной арматуры с ЭПУУ, дистанционно с САУ ГРС, блоков (пультов) автономного управления кранами и в ручном режимах. Проверка плавности хода трехходового крана и запорной арматуры.
2.3 | Техническое обслуживание Регуляторов давления Ду 100 "TARTARINI" MFL-100/SR
2.4 | Проверка параметров срабатывания запорно-предохранительной арматуры
2.5 | Проверка исправности сосудов работающих под избыточным давлением
2.6 | ТО оборудования блока очистки (фильтров) импульсного газа.
2.7 | ТО узла подготовки импульсного газа. Регенерация поглотителя в узле подготовки газа.
2.8 | Техническое обслуживание узла одоризации газа.
2.9 | Техническое обслуживание запорной арматуры ТО-1
2.10 | Техническое обслуживание запорной арматуры ТО-2
2.11 | Техническое обслуживание запорной арматуры ТО-3
2.12 | Техническое обслуживание теплообменника и подогревателя газа.
2.13 | Осмотр надземных газопроводов на собственные нужды ГРС. Профилактический обход трассы газопроводов систем газоснабжения ГРС
2.14 | Техническое обслуживание электроустановок собственных нужд.
2.15 | Техническое обслуживание Фильтра газового ФГ-НП-200-63-0,02-У1
2.16 | Техническое обслуживание Фильтр-сепаратор БЭРГ.842139.044.175.2018.000
2.17 | Осмотр и ТО охранного крана.
2.18 | Технический осмотр блок-боксов, зданий и сооружений их фундаментов, эстакад, переходных мостков, ограждений ГРС, подъездных дорог и пешеходных дорожек, антенно-мачтовых сооружений
2.19 | Закупка одоранта и заправка ёмкости хранения 3 м3.
3 | Защита от коррозии:
3.1 | Замер защитного потенциала на всех подземных сооружениях (Индикатор коррозионных процессов ИКП)
3.2 | Замер электрического сопротивления изолирующих соединения Неразьемное элетроизолирующее соединение
3.3 | Проверка работоспособности установок, снятие показаний СКЗ
3.4 | Замер защитного потенциала в точке дренажа (точке подключения)
3.5 | Проверка эфективности работы и ревизия средств электрохимической защиты
3.6 | Техническое обслуживание станции катодной защиты
3.7 | Техническое обслуживание контрольно-измерительных пунктов (из них КИП с БСЗ- 10 шт)
3.8 | Техническое обслуживание протектор магниевый модифицированный ПМ-20У
4 | Контрольно измерительные приборы и автоматика
4.1 | Обслуживание контролируемого пункта ТМ
4.2 | ТО системы телемеханики газопровода-отвода: - типовые работы по унифицированным контрольно-измерительным приборам и аппаратуре; - кабели, коробки соединительные, вставки диэлектрические; - приборы для сигнализации, измерения и регулирования давления; - приборы для сигнализации, измерения и регулирования температуры; - приборы вторичные; - источники бесперебойного питания и аккумуляторные батареи; исполнительные устройства управления и регулирования. Устройства управления кранами
4.3 | Обслуживание системы автоматики ГРС
4.4 | Техническое обслуживание систем автоматизации ГРС: системы автоматизации котлов и подогревателей газа
4.5 | Техническое обслуживание систем автоматизации ГРС: системы автоматического управления ГРС, устройств дистанционной сигнализации
4.6 | Техническое обслуживание систем контроля загазованности и пожарообнаружения ГРС
4.7 | Проверка дистанционного управления крана с узла или щита управления
4.8 | Проверка работы аварийно-предупредительной автоматики
4.9 | Ревизия оборудования блока подготовки и стабилизации газа защитной автоматики
4.10 | Комплексная проверка состояния расходомерных узлов и достоверности учета газа
4.11 | Проверка работоспособности и точности показаний контрольно-измерительных приборов и автоматики
4.12 | Проверка герметичности соединений в платах и элементах защитной автоматики
4.13 | Опробование работоспособности защитной автоматики путем искусственного изменения давления на выходе ГРС
4.14 | Проверка уставок датчиков и временных характеристик в системе защитной автоматики ГРС
4.15 | Проверка работоспособности системы телемеханики в режимах ТР, ТУ,ТИ и ТС
4.16 | Проверка уставок датчиков системы телемеханики
4.17 | Ревизия контрольно-измерительных приборов
4.18 | Техническое обслуживание средств связи и телемеханики
4.19 | Текущий ремонт средств связи и телемеханики
4.20 | Техническое обслуживание системы вентиляции, включая аварийную. ТО системы кондиционирования
5 | Система отопления
5.1 | Проверка и/или прочистка дымоходов модульной котельной «БМК-В-0,5Г»
5.2 | Техническое обслуживание газового оборудования и автоматики котлов модульной котельной «БМК-В-0,5Г»
5.3 | Проверка срабатывания блока автоматики и безопасности горения водогрейных котлов ЭНТРОРОС ТТ50
5.4 | Ревизия котлов, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, автоматики горения и безопасности
5.7 | Техническое обслуживание насос циркуляции, рециркуляции, подпиточный
6 | Электроснабжение
6.1 | Ревизия электрооборудования
6.2 | Проверка надежности заземления электрооборудования в электрических цепях;
6.3 | Проверка сопротивления изоляции электропроводки и кабельных линий
6.4 | Контроль плотности изолирующих поверхностей электрооборудования
6.5 | Контроль уровня напряжения на вводе 380/220 В. Осмотр энергооборудования.
6.6 | Проверка надежности сварных (болтовых) соединений молниеотводов с контуром заземления.
6.7 | Кабели контрольные внешний осмотр, проверка на отсутствие механических и других повреждений (видимой части кабеля)
6.8 | ТО КТП 10/0,4 (в том числе контроль уровня напряжения на вводе 380/220 В)
6.9 | ТО разъединителей внешний осмотр привода разъединителя, состояния контактов, запирающего устройства, цепи заземления
6.10 | Периодический осмотр линий электроснабжения.
7 | Техническое обслуживание генераторной установки
7.1 | Контроль уровня масла в двигателе
7.2 | Контроль уровня охлаждающей жидкости
7.3 | Замена масла и фильтра в двигателе
7.4 | Контроль топливной системы на отсутствие утечек
7.5 | Замена охлаждающей жидкости
7.6 | Опробования резервного источника электроснабжения ГРС (контроль наличия запаса топлива). Контроль количества пусков резервного генераторного источника электроснабжения (при наличии). Очистка оборудования от загрезнений
7.7 | Обслуживание аккумуляторной батареи
8 | Газопровод-отвод
8.1 | Осмотр земляного полотна вдоль трассы газопровода для выявления нарушений и утечек газа, наличия растительности, размывов земляного валика, образования оврагов вблизи газопровода. Осмотр охранной зоны и проверка допустимых расстояний до строящихся объектов
8.2 | Техническое обслуживание запорной арматуры ТО-1
8.3 | Техническое обслуживание запорной арматуры ТО-2
8.4 | Техническое обслуживание запорной арматуры ТО-3
8.5 | Пересечения с авто/жд/дорогами. Осмотр общего состояния переходов, знаков, вытяжных свечей, проверка загазованности.
8.6 | Общий осмотр всех сооружений линейной части МГ перед зимним периодом с составлением актов и дефектных ведомостей
8.7 | Удаление растительности и мусора с крановых площадок, камер запуска и приема очистного устройства
8.8 | Контроль фактической глубины заложения газопровода проводят через каждые 500 м в характерных точках: - на непахотных землях - не реже одного раза в три года; - на пахотных - один раз в год перед весенними посевными работами.