Дата и время подачи запроса

16.10.2023 14:14 MCK

Номер запроса

970

Тема запроса

Уточнения тех. задания

Текст запроса

Добрый день. Просим дать разъяснения на следующие вопросы:

1. В состав работ входит «Диагностика существующей системы АИИСКУЭ». Какая предполагается отчетность по этапу и цель проведения диагностики? Состав работ по диагностике (визуальный, программный, документальный)?

2. Проведение СМР по установке УСПД на ПС 110кВ. Предполагается монтаж 1 УСПД? Место СМР? Имеется ли проектная документация, в соответствии с которой выполняется СМР ?

3. Поддержка единого времени в системе, автоматическая синхронизация с внешним эталонным источником времени, сертифицированным ВНИИФТРИ. С каким конкретно устройством-источником точного времени должно работать ПО, его модель?

4. Проведение функциональной интеграции с существующей системой АСДТУ SCADA «Энтек» по протоколу «EnLogic». Какие параметры необходимо передавать, по какому количеству точек учёта, с какой периодичностью?

5. Какой предусматривается механизм интеграции с биллинговой системой, какой протокол передачи данных, формат передаваемых файлов?

Ответы:

- «Диагностика существующей системы АИИСКУЭ» включает в себя проведение аудита существующей системы АИИСКУЭ, проверку качества сбора показаний, корректность заполнения информации в модуле Справочники, а так же проверка актуальности программного обеспечения и возможности расширения системы (проекта).

По результатам проведения Диагностики (программно и документально) должен быть сформирован документ с рекомендациями по проведению обновления, настройки и ведения проекта. Целью диагностики является выявление ошибок, предупреждений о нестабильной работе программного комплекса

- На подстанциях 110/35 кВ необходимо произвести установку УСПД (в количестве не менее 10 шт) взамен технически устаревших, с подключением всех ПУ к УСПД нового типа, которое будет обеспечивать защищенную передачу данных. Поставляемое УСПД должно иметь в своем составе модуль СКЗИ VipNet, для шифрованной передачи данных через существующий координатор HW1000 в систему ИСУЭ. Поставщик УСПД обязан предоставить в составе заявки сертификат о поддержке протокола VipNet компании ИнфоТеКС, а так же лицензию на проведение вышеуказанных работ. Имеются однолинейные схемы (проекты).

- Планируется организация поддержки единого времени в системе с помощью устройства синхронизации времени УСВ-3 или  NTP-сервера с возможностью подключения системы Глонасс.

- Существующая SCADA «Энтек» имеет проприетарный протокол «EnLogic» для опроса точек учета на базе УСПД «Энтек». Необходимо обеспечить сбор данных с УСПД «Энтек» по проприетарному протоколу «EnLogic» и из ПУ, используя систему ИСУЭ, с целью сбора информации о:

- расходе электроэнергии и мощности от микропроцессорных счетчиков, оснащенных цифровыми интерфейсами,

- расходе электроэнергии и мощности от микропроцессорных счетчиков, имеющих PLC-модемы для силовых линий 220 В;

- расходе электроэнергии и мощности от микропроцессорных счетчиков, имеющих импульсные выходы,

а так же привязки мест установки ПУ к ГИС Картам для обеспечения полноты и целостности информации по объектам и их местоположению, согласно предоставленной Заказчиком информации по координатам объектов, с отображением данных: об отключениях, полноты сбора, контролем за наличием напряжения, тревожной сигнализации и т. д.

Количество опрашиваемых точек учета: не менее 10 000 шт.

Периодичность – в режиме реального времени.

- Информационный обмен должен осуществляться непосредственными запросами к базе данных внешнего источника. Требования по настройке информационного взаимодействия должны определяться параметрами размещения данных на разделенных серверах компании.

С учетом того, что данные размещены в отдельных базах данных банных на разделенных серверах, необходимо создать связь между серверами и производить доступ к данным из другого экземпляра базы данных с помощью среды SQL Server Management Studio.Для получения данных необходимо организовать доступ к объектам через связанные серверы (Linked Server) и обращаться к внешним источникам данных распределенными ресурсами. Для гибкой настройки доступа к данным целесообразно использовать Синонимы, хранящие альтернативные имена объектов внешних баз данных на удаленном сервере.  Формат передаваемых файлов: .csv