## для торгов ПС-4 Т-2 Ремонт ТРДН
Текущий ремонт силового трансформатора ТРДН-25000/110/6,6 | [13 empty] | Капитальный ремонт силового трансформатора ТРДН-25000/110/6 с заменой привода РПН на РУ-110 кВ ПС-110 кВ №4
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(локальная смета)
Текущий ремонт силового трансформатора ТРДН-25000/110/6,6 | [14 empty] | на для торгов ПС-4 Т-2 Ремонт ТРДН-25000 (ведомст. сб.)), Капитальный ремонт силового трансформатора ТРДН-25000/110/6 с заменой привода РПН на РУ-110 кВ ПС-110 кВ №4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Ведомость обьемов работ | [13 empty] | Ведомость обьемов работ
| Сметная стоимость |  | 6912654.22 | руб.
| монтажных работ |  | 1379652.63 | руб.
| прочих |  | 2391186.68 | руб.
| оборудования |  | 1876754 | руб.
| Средства на оплату труда |  |  | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 3642.33 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 48 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 2 кв. 2023 г. | [12 empty] | 2 кв. 2023 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Работы | [17 empty] | Раздел 1. Работы
1 | БЦ6-010620-0301 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 3247.92; 10: 3247.92 | [5 empty] | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА
2 | БЦ6-010601-0201 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения свыше 110 до 150кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем |  | 4: 1 работа; 5: 1; 6: 21070.8; 10: 21070.8 | [5 empty] | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения свыше 110 до 150кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем
Бак трансформатора | [19 empty] | Бак трансформатора
3 | БЦ6-010622-0801 | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 20000 до 25000кВА |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 7670.4; 10: 7670.4 | [5 empty] | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 20000 до 25000кВА
4 | БЦ6-010619-0602 | Замена отсечного клапана |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 981.6; 10: 981.6 | [5 empty] | Замена отсечного клапана
Расширительный бак | [19 empty] | Расширительный бак
5 | БЦ6-010614-0403 | Замена расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм (Демонтаж/монтаж) |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 1372.8; 10: 1372.8 | [5 empty] | Замена расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм (Демонтаж/монтаж)
6 | БЦ6-010614-0401 | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 1 группа сложности |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 14798.4; 10: 14798.4 | [5 empty] | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000мм: 1 группа сложности
7 | БЦ13-020101-0101 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой |  | 4: 10м2; 5: 10; 6: 1711; 10: 17110 | [5 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
8 | БЦ13-020101-0102 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой |  | 4: 10м2; 5: 10; 6: 48; 10: 480 | [5 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
Ремонт трансформатора с демонтажом и ремонтом активной части | [19 empty] | Ремонт трансформатора с демонтажом и ремонтом активной части
9 | БЦ6-010110-0102 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 110кВ, с расщепленной обмоткой НН, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 25000кВА |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 106434; 10: 106434 | [5 empty] | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 110кВ, с расщепленной обмоткой НН, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 25000кВА
10 | БЦ6-010702-0701 | Сушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 20000 до 25000кВА |  | 4: 1 технологическая операция; 5: 1; 6: 122655.6; 10: 122655.6 | [5 empty] | Сушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 20000 до 25000кВА
11 | БЦ6-010702-0703 | Прогрев трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 20000 до 25000кВА |  | 4: 1 технологическая операция; 5: 1; 6: 12250.8; 10: 12250.8 | [5 empty] | Прогрев трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 20000 до 25000кВА
12 | БЦ6-010707-0101 | Сушка обмоток класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора: до 25000кВА |  | 4: обмотка; 5: 6; 6: 5242.8; 10: 31456.8 | [5 empty] | Сушка обмоток класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора: до 25000кВА
Переключающее устройство типа РПН | [19 empty] | Переключающее устройство типа РПН
13 | БЦ6-010610-1403 | Замена контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/400; РС-4-110/400 (Демонтаж/монтаж) |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 4948.8; 10: 4948.8 | [5 empty] | Замена контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/400; РС-4-110/400 (Демонтаж/монтаж)
14 | БЦ6-010610-1401 | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/400; РС-4-110/400: 1 группа сложности |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 16122; 10: 16122 | [5 empty] | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/400; РС-4-110/400: 1 группа сложности
15 | БЦ6-010609-1401 | Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/400; РС-4-110/400: 1 группа сложности |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 25530; 10: 25530 | [5 empty] | Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/400; РС-4-110/400: 1 группа сложности
16 | БЦ6-010611-0103 | Замена привода переключающего устройства РПН |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 2498.4; 10: 2498.4 | [5 empty] | Замена привода переключающего устройства РПН
Вводы 110кВ, вывод 6кВ | [19 empty] | Вводы 110кВ, вывод 6кВ
17 | БЦ6-010604-0103 | Замена вводов герметичных, класс напряжения 110кВ (Демонтаж/монтаж) |  | 4: шт.; 5: 3; 6: 1707.6; 10: 5122.8 | [5 empty] | Замена вводов герметичных, класс напряжения 110кВ (Демонтаж/монтаж)
18 | БЦ6-010604-0102 | Ремонт вводов герметичных, класс напряжения 110кВ: 2 группа сложности |  | 4: шт.; 5: 3; 6: 4850.4; 10: 14551.2 | [5 empty] | Ремонт вводов герметичных, класс напряжения 110кВ: 2 группа сложности
19 | БЦ6-010402-0201 | Переизолировка проводов отводов: марка провода ПБОТ-6 |  | 4: 10 м; 5: 2.5; 6: 2034; 10: 5085 | [5 empty] | Переизолировка проводов отводов: марка провода ПБОТ-6
20 | БЦ6-010602-0302 | Замена вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 2000 до 4000А |  | 4: шт.; 5: 6; 6: 308.4; 10: 1850.4 | [5 empty] | Замена вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 2000 до 4000А
21 | БЦ6-010602-0301 | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 2000 до 4000А |  | 4: шт.; 5: 6; 6: 494.4; 10: 2966.4 | [5 empty] | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 2000 до 4000А
22 | БЦ6-010623-0101 | Монтаж и демонтаж короба вывода трансформатора со стороны токопроводов, класс напряжения токопроводов трансформатора: 6,00 кВ |  | 4: шт.; 5: 6; 6: 2568; 10: 15408 | [5 empty] | Монтаж и демонтаж короба вывода трансформатора со стороны токопроводов, класс напряжения токопроводов трансформатора: 6,00 кВ
Термосифонный фильтр | [19 empty] | Термосифонный фильтр
23 | БЦ6-010613-0403 | Замена термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160(Демонтаж/монтаж) |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 1250.4; 10: 2500.8 | [5 empty] | Замена термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160(Демонтаж/монтаж)
24 | БЦ6-010613-0402 | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 1250.4; 10: 2500.8 | [5 empty] | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности
Газовое реле, струйное реле | [19 empty] | Газовое реле, струйное реле
25 | БЦ6-010625-0301 | Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 1039.2; 10: 1039.2 | [5 empty] | Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм
26 | БЦ6-010619-0402 | Замена струйного реле |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 589.2; 10: 589.2 | [5 empty] | Замена струйного реле
Маслозапорная арматура | [19 empty] | Маслозапорная арматура
27 | БЦ3-021801-0402 | Затворы поворотные дисковые на давление до 6,4 МПа фланцевые, диаметр условного прохода 80 мм: снятие |  | 4: шт.; 5: 17; 6: 272; 10: 4624 | [5 empty] | Затворы поворотные дисковые на давление до 6,4 МПа фланцевые, диаметр условного прохода 80 мм: снятие
28 | БЦ3-021801-0403 | Затворы поворотные дисковые на давление до 6,4 МПа фланцевые, диаметр условного прохода 80 мм: установка |  | 4: шт.; 5: 17; 6: 574; 10: 9758 | [5 empty] | Затворы поворотные дисковые на давление до 6,4 МПа фланцевые, диаметр условного прохода 80 мм: установка
29 | БЦ3-010101-0603 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-70,80мм |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 130; 10: 130 | [5 empty] | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-70,80мм
30 | БЦ3-010101-0604 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-70,80мм |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 529; 10: 529 | [5 empty] | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-70,80мм
31 | БЦ3-010101-0503 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 124; 10: 124 | [5 empty] | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм
32 | БЦ3-010101-0504 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 456; 10: 456 | [5 empty] | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм
33 | БЦ3-010101-0403 | Снятие вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-25,32 мм |  | 4: шт.; 5: 4; 6: 109; 10: 436 | [5 empty] | Снятие вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-25,32 мм
34 | БЦ3-010101-0404 | Установка вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-25,32 мм |  | 4: шт.; 5: 4; 6: 323; 10: 1292 | [5 empty] | Установка вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-25,32 мм
Система охлаждения | [19 empty] | Система охлаждения
35 | БЦ6-010616-0305 | Замена радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм (Демонтаж/монтаж) |  | 4: радиатор; 5: 6; 6: 802.8; 10: 4816.8 | [5 empty] | Замена радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм (Демонтаж/монтаж)
36 | БЦ6-010616-0303 | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 1 группа сложности |  | 4: радиатор; 5: 6; 6: 3430.8; 10: 20584.8 | [5 empty] | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 1 группа сложности
37 | БЦ6-010605-0102 | Замена вентиляторов типа МЦ-4 |  | 4: шт.; 5: 12; 6: 616.8; 10: 7401.6 | [5 empty] | Замена вентиляторов типа МЦ-4
38 | БЦ13-020101-0101 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой |  | 4: 10м2; 5: 15; 6: 1711; 10: 25665 | [5 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой
39 | БЦ13-020101-0102 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой |  | 4: 10м2; 5: 15; 6: 48; 10: 720 | [5 empty] | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
Термосигнализаторы | [19 empty] | Термосигнализаторы
40 | БЦ8-090404-0501 | Замена прибора теплового контроля одноточечного |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 267.6; 10: 535.2 | [5 empty] | Замена прибора теплового контроля одноточечного
Выхлопная труба (замена на клапан) | [19 empty] | Выхлопная труба (замена на клапан)
41 | БЦ6-010618-0302 | Замена выхлопной трубы диаметром свыше 250мм(Демонтаж) |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 375.12; 10: 375.12 | [5 empty] | Замена выхлопной трубы диаметром свыше 250мм(Демонтаж)
42 | БЦ6-010619-0102 | Замена предохранительных клапанов (Монтаж) |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 453.6; 10: 453.6 | [5 empty] | Замена предохранительных клапанов (Монтаж)
Система защиты масла | [19 empty] | Система защиты масла
43 | БЦ6-010619-0302 | Замена воздухоосушителя |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 589.2; 10: 1178.4 | [5 empty] | Замена воздухоосушителя
44 | БЦ6-010619-0702 | Замена маслоуказателя |  | 4: шт.; 5: 2; 6: 1334.4; 10: 2668.8 | [5 empty] | Замена маслоуказателя
Контрольные кабеля и клеммные ящики | [19 empty] | Контрольные кабеля и клеммные ящики
45 | БЦ5-080411-0101 | Снятие металлических рукавов: диаметром 27 мм |  | 4: 100 м; 5: 2; 6: 1693; 10: 3386 | [5 empty] | Снятие металлических рукавов: диаметром 27 мм
46 | БЦ5-080411-0101 | Прокладка металлических рукавов: диаметром 27 мм |  | 4: 100 м; 5: 2; 6: 1693; 10: 3386 | [5 empty] | Прокладка металлических рукавов: диаметром 27 мм
47 | БЦ8-090101-0101 | Замена контрольного и телефонного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением |  | 4: 100 п.м; 5: 2; 6: 4676.4; 10: 9352.8 | [5 empty] | Замена контрольного и телефонного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением
Трансформаторное масло | [19 empty] | Трансформаторное масло
48 | БЦ6-010808-0101 | Очистка маслоприемных емкостей (слив остатков масла, удаление ржавчины, грязи, воды и продуктов разложения масла вручную. Промывка стенок и дна чистым сухим маслом) |  | 4: 10 м2 поверхности; 5: 1; 6: 812.4; 10: 812.4 | [5 empty] | Очистка маслоприемных емкостей (слив остатков масла, удаление ржавчины, грязи, воды и продуктов разложения масла вручную. Промывка стенок и дна чистым сухим маслом)
49 | БЦ6-010709-0301 | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) |  | 4: 100кг; 5: 2; 6: 802.8; 10: 1605.6 | [5 empty] | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом)
50 | БЦ6-010802-0101 | Дегазация трансформаторного масла |  | 4: т; 5: 13.1; 6: 244.8; 10: 3206.88 | [5 empty] | Дегазация трансформаторного масла
51 | БЦ6-010806-0101 | Сушка и очистка трансформаторного масла |  | 4: т; 5: 13.1; 6: 867.6; 10: 11365.56 | [5 empty] | Сушка и очистка трансформаторного масла
52 | БЦ6-010805-0101 | Регенерация трансформаторного масла (с сушкой) |  | 4: т; 5: 12.582; 6: 2498.4; 10: 31434.87 | [5 empty] | Регенерация трансформаторного масла (с сушкой)
53 | БЦ6-010803-0101 | Заливка масла в трансформатор |  | 4: т; 5: 13.1; 6: 342; 10: 4480.2 | [5 empty] | Заливка масла в трансформатор
Осмотр и оценка состояния обмоток | [19 empty] | Осмотр и оценка состояния обмоток
54 | БЦ6-010901-0103 | Осмотр и оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 4: 1 трансформатор; 5: 1; 6: 224.4; 10: 224.4 | [5 empty] | Осмотр и оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
55 | БЦ6-010901-0203 | Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 4: 1 трансформатор; 5: 2; 6: 493.2; 10: 986.4 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
56 | БЦ6-010901-0303 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 10000кВа, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 4: 1 трансформатор; 5: 2; 6: 673.2; 10: 1346.4 | [5 empty] | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 10000кВа, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
57 | БЦ6-010901-0603 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 4: 1 трансформатор; 5: 2; 6: 2085.6; 10: 4171.2 | [5 empty] | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
58 | БЦ6-010901-0703 | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 4: 1 трансформатор; 5: 2; 6: 829.2; 10: 1658.4 | [5 empty] | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
59 | БЦ6-010901-0803 | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 4: 1 трансформатор; 5: 2; 6: 403.2; 10: 806.4 | [5 empty] | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
60 | БЦ6-010901-0903 | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ |  | 4: 1 трансформатор; 5: 2; 6: 583.2; 10: 1166.4 | [5 empty] | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ
Химический анализ масла | [19 empty] | Химический анализ масла
61 | БЦ6-010903-0101 | Хроматографический анализ трансформаторного масла |  | 4: 1 анализ; 5: 4; 6: 935; 10: 3740 | [5 empty] | Хроматографический анализ трансформаторного масла
62 | БЦ6-011501-0701 | Определение электрической прочности масла |  | 4: 1 проба; 5: 4; 6: 205; 10: 820 | [5 empty] | Определение электрической прочности масла
63 | БЦ6-011501-0101 | Определение количества растворенной воды в масле |  | 4: 1 проба; 5: 4; 6: 304; 10: 1216 | [5 empty] | Определение количества растворенной воды в масле
64 | БЦ6-010903-0201 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  | 4: 1 проба масла; 5: 2; 6: 673; 10: 1346 | [5 empty] | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
65 | БЦ6-011501-0201 | Определение содержания механических примесей |  | 4: 1 проба; 5: 2; 6: 250; 10: 500 | [5 empty] | Определение содержания механических примесей
66 | БЦ6-011501-0301 | Определение прозрачности масла |  | 4: 1 проба; 5: 2; 6: 63; 10: 126 | [5 empty] | Определение прозрачности масла
67 | БЦ6-011501-0401 | Определение кислотного числа |  | 4: 1 проба; 5: 2; 6: 153; 10: 306 | [5 empty] | Определение кислотного числа
68 | БЦ6-011501-0501 | Определение водорастворимых кислот и щелочей |  | 4: 1 проба; 5: 2; 6: 91; 10: 182 | [5 empty] | Определение водорастворимых кислот и щелочей
69 | БЦ6-011501-0601 | Определение температуры вспышки масла |  | 4: 1 проба; 5: 2; 6: 139; 10: 278 | [5 empty] | Определение температуры вспышки масла
Раздел 2. Изготовление резиновых уплотнителей | [17 empty] | Раздел 2. Изготовление резиновых уплотнителей
70 | БЦ1-050413-0103 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм |  | 4: 10 шт.; 5: 4; 6: 335; 10: 1340 | [5 empty] | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм
71 | БЦ1-050413-0101 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм |  | 4: 10 шт.; 5: 5; 6: 167; 10: 835 | [5 empty] | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм
72 | БЦ1-050413-0102 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм |  | 4: 10 шт.; 5: 3; 6: 236; 10: 708 | [5 empty] | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм
Раздел 3. Перевозка оборудования | [17 empty] | Раздел 3. Перевозка оборудования
73 | ВУЕР_ТР-18-2 | Транспортировка оборудования от склада до объектов автомашиной грузоподъемностью 8 т |  | 1 маш.-ч | 48 | 72.47 | 9.48 | 62.99 |  | 3478.56 | 455.04 | 3023.52 | [6 empty] | Транспортировка оборудования от склада до объектов автомашиной грузоподъемностью 8 т
Раздел 4. Машины механизмы | [17 empty] | Раздел 4. Машины механизмы
74 | ТСЭМ-350801 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла |  | маш.-ч | 106.6 | 84.65 |  | 84.65 |  | 9023.69 |  | 9023.69 | [6 empty] | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла
75 | ТСЭМ-021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т |  | маш.-ч | 40 | 673.61 |  | 673.61 | 21.97 | 26944.4 |  | 26944.4 | 878.8 | [5 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 40 т
Раздел 5. Материалы | [17 empty] | Раздел 5. Материалы
76 | ТССЦ-101-1757 | Ветошь |  | 4: кг; 5: 40; 6: 1.74; 10: 69.6 | [5 empty] | Ветошь
77 | ТССЦ-113-0428 | Силикагель-индикаторный |  | 4: кг; 5: 0.2; 6: 108.52; 10: 21.7 | [5 empty] | Силикагель-индикаторный
78 | ТЦ_14.2.06.03_92_9204554395_28.09.2023_02 | Силикагель КСКГ |  | 4: кг; 5: 200; 6: 221; 10: 44200 | [7 empty] | Силикагель КСКГ
79 | ТССЦ-101-4477 | Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0х220 мм |  | 4: 100 шт.; 5: 1; 6: 1027; 10: 1027 | [5 empty] | Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0х220 мм
80 | ТССЦ-101-2741 | Уайт-спирит |  | 4: кг; 5: 20; 6: 7.97; 10: 159.4 | [5 empty] | Уайт-спирит
81 | ТССЦ-101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая |  | 4: м2; 5: 4; 6: 115.69; 10: 462.76 | [5 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая
82 | ТССЦ-101-3061 | Электроды: АНО-21, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 5; 6: 11.88; 10: 59.4 | [5 empty] | Электроды: АНО-21, диаметр 4 мм
83 | ТЦ_14.5.09.05_92_9204554395_28.09.2023_02 | Очиститель металла "Чистомет-плюс" |  | 4: кг; 5: 20; 6: 312.78; 10: 6255.6 | [7 empty] | Очиститель металла "Чистомет-плюс"
84 | ТЦ_01.3.05.38_92_9204554395_28.09.2023_02 | Кислота паяльная 500 мл |  | 4: шт; 5: 1; 6: 515; 10: 515 | [7 empty] | Кислота паяльная 500 мл
85 | ТССЦ-101-0329 | Клей 88-СА |  | 4: кг; 5: 1.5; 6: 33.98; 10: 50.97 | [5 empty] | Клей 88-СА
86 | ТЦ_01.7.17.06_91_9102018701_21.09.2023_02 | Круг отрезной армированный, диаметр 180х3х22 |  | 4: шт; 5: 5; 6: 73; 10: 365 | [7 empty] | Круг отрезной армированный, диаметр 180х3х22
87 | ТЦ_01.7.05.04_92_9204554395_28.09.2023_02 | Лакоткань марка ЛКМ-105, ширина 800-850 мм, толщина 0,24 м |  | 4: м2; 5: 0.5; 6: 320.3; 10: 160.15 | [7 empty] | Лакоткань марка ЛКМ-105, ширина 800-850 мм, толщина 0,24 м
88 | ТССЦ-101-5077 | Лента киперная 15 мм |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 30.4; 10: 9.12 | [5 empty] | Лента киперная 15 мм
89 | ТЦ_01.7.06.12_92_9204554395_28.09.2023_02 | Лента тафтяная толщ. 0,35 ширина 20 |  | 4: м; 5: 30; 6: 4; 10: 120 | [7 empty] | Лента тафтяная толщ. 0,35 ширина 20
90 | ТССЦ-101-4845 | Пластины резиновые технические: МБС-С |  | 4: т; 5: 0.12; 6: 41918.01; 10: 5030.16 | [5 empty] | Пластины резиновые технические: МБС-С
91 | ТССЦ-506-1357 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки: ПОС40 |  | 4: т; 5: 0.00025; 6: 75711.54; 10: 18.93 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки: ПОС40
92 | ТЦ_14.4.01.21_92_9204554395_28.09.2023_02 | Грунт-Эмаль Новакс RAL 7040 |  | 4: кг; 5: 80; 6: 438; 10: 35040 | [7 empty] | Грунт-Эмаль Новакс RAL 7040
93 | ТССЦ-21.1.08.03-0573 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 |  | 4: 1000 м; 5: 0.1; 6: 25034.13; 10: 2503.41 | [5 empty] | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
94 | ТССЦ-21.1.08.03-0582 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 |  | 4: 1000 м; 5: 0.1; 6: 51252.1; 10: 5125.21 | [5 empty] | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5
95 | ТЦ_08.1.02.13_91_9102018701_21.09.2023_02 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 с протяжкой |  | 4: м; 5: 200; 6: 80.97; 10: 16194 | [7 empty] | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 с протяжкой
96 | ТССЦ-509-0117 | Скобы: металлические для крепления проводов |  | 4: 10 шт.; 5: 20; 6: 11.93; 10: 238.6 | [5 empty] | Скобы: металлические для крепления проводов
97 | ТССЦ-302-1900 | Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм |  | 4: шт.; 5: 4; 6: 594.29; 10: 2377.16 | [5 empty] | Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 25 мм
98 | ТССЦ-302-1903 | Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 1075.89; 10: 1075.89 | [5 empty] | Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм
99 | ТССЦ-302-1905 | Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 80 мм |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 2216.56; 10: 2216.56 | [5 empty] | Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 80 мм
100 | ТЦ_18.1.05.03_92_9201014698_22.09.2023_02 | Клапан предохранительный |  | 4: шт; 5: 1; 6: 45326; 10: 45326 | [7 empty] | Клапан предохранительный
101 | ТССЦ-301-3268 | Затворы гидравлические диаметром: до 80 мм |  | 4: шт.; 5: 17; 6: 476.99; 10: 8108.83 | [5 empty] | Затворы гидравлические диаметром: до 80 мм
102 | ТЦ_01.7.07.12_92_9204554395_28.09.2023_02 | Пленка полиэтиленовая 1500х0,12 |  | 4: м.п.; 5: 20; 6: 55; 10: 1100 | [7 empty] | Пленка полиэтиленовая 1500х0,12
103 | ТЦ_01.3.04.06_92_9204554395_28.09.2023_02 | Трансформаторное масло тип ГК марка м1 |  | 4: тн; 5: 2.23; 6: 215583.33; 10: 480750.83 | [7 empty] | Трансформаторное масло тип ГК марка м1
Раздел 6. Оборудование | [17 empty] | Раздел 6. Оборудование
104 О | ТЦ_101_91_9102015387_22.09.2023_02 | Термометр ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0...120)-2,5-10-160-А |  | 4: шт; 5: 2; 6: 11753; 10: 23506 | [7 empty] | Термометр ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 (0...120)-2,5-10-160-А
105 О | ТЦ_101_92_9201014698_22.09.2023_02 | Реле газовое типа BF-80/Q |  | 4: шт; 5: 1; 6: 47862; 10: 47862 | [7 empty] | Реле газовое типа BF-80/Q
106 О | ТЦ_101_92_9201014698_22.09.2023_02 | Струйное реле URF-25 |  | 4: шт; 5: 1; 6: 45013; 10: 45013 | [7 empty] | Струйное реле URF-25
107 О | ТЦ_101_91_9102015387_22.09.2023_02 | Двигатель обдува с крыльчаткой АБ63А4ВУ1 |  | 4: шт; 5: 12; 6: 9507; 10: 114084 | [7 empty] | Двигатель обдува с крыльчаткой АБ63А4ВУ1
108 О | ТЦ_101_64_6453074989_20.09.2023_02 | Моторный привод РПН после ремонта |  | 4: шт; 5: 1; 6: 1600000; 10: 1600000 | [7 empty] | Моторный привод РПН после ремонта
109 О | ТЦ_91.21.18_91_9102015387_22.09.2023_02 | Воздухоосушитель ВС-5-5М |  | 4: шт; 5: 2; 6: 10115; 10: 20230 | [7 empty] | Воздухоосушитель ВС-5-5М
110 О | ТЦ_101_91_9102015387_22.09.2023_02 | Маслоуказатель стрелочный МС2-280 У1 |  | 4: шт; 5: 2; 6: 13029.5; 10: 26059 | [7 empty] | Маслоуказатель стрелочный МС2-280 У1
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого Монтажные работы |  |  |  | 10: 1379652.63 | [9 empty] | Итого Монтажные работы
Итого Оборудование |  |  |  | 10: 1876754 | [9 empty] | Итого Оборудование
Итого Прочие затраты |  |  |  | 10: 2391186.68 | [9 empty] | Итого Прочие затраты
Итого |  |  |  | 10: 5647593.31 | [9 empty] | Итого
Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 10: 112951.87 | [9 empty] | Непредвиденные затраты 2%
Итого с непредвиденными |  |  |  | 10: 5760545.18 | [10 empty] | Итого с непредвиденными
НДС 20% |  |  |  | 10: 1152109.04 | [9 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 6912654.22 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________ Пилипенко Ю.Н.
Проверил: ____________________________ Федорова В.С.