1. Сведение ОПО (отраслевой код, признаки опасности и класс опасности) Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»

ОПО Система теплоснабжения г. Тимашевска /III/, /А30-01251-173/
№	Наименование ТУ входящего в состав ОПО	Краткая характеристика ОПО	Марка технического / устройства, его / регистрационный / номер (если есть), / заводской номер; / наименование / опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, срок дальнейшей эксплуатации, / характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1.	Котельная №1, / ул. Коммунальная Д/1 / Котел паровой-2 шт. / Котел водогрейный -4шт.;	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ) / 2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа	-Е-1,0/9-1 Г Зав. № М-043598 / Рег. № 10691/К ; / - Е-1.0/9-1Г / Зав. № М-043547 / Рег. № 10690/К / -КС-1-4 шт;	Год изготовления 1983, / ЭПБ - 2016г, / до 8 кг/см2; t -174,5°С; в.э.1984г / Год изготовления 1983, / ЭПБ - 2016г, / до 8 кг/см2; t -174,5°С; в.э.1984г / Год изготовления - 1990г / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1990г	2.2.
2.	Котельная №2, / ул. Чапаева, 73 Котел водогрейный -3 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	- Братск-1Г — 3шт,	Год изготовления 1981г / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1981г	2.1.
2.1	Газопровод наружный высокого давления	Обращение опасного вещества	Природный газ метан РДБК-50 / ПЗК-50 / ПСК-50	Ду вх-50, Ду вых.-100 / Рвх-0,6 Мпа / Рвых-0,0035Мпа / Год изготовления 2011г	2.1.
3.	Котельная №4, / ул. Дружбы 165А / в том числе котлы / котел водогрейный-3шт	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ) / 2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа	- ТВГ-8М Зав. № 2698 Рег. № 13357/К / -ТВГ-8М Зав. № 2665 Рег. № 13358/К / -ТВГ-8М Зав. № 1181 Рег. № 14259/К	Год изготовления 1979, / ЭПБ - 2016г, / 0,8-1,4 МПА; t 70-150°С; в.э.1981 / Год изготовления 1979, / ЭПБ - 2019г, / 0,8-1,4 МПА; t 70-150°С; в.э.1981г / Год изготовления 1972, / ЭПБ - 2017г, / 0,8-1,4 МПА; t 70-150°С; в.э.1981	2.2. / 2.2. / 2.2. / 2.2. / 2.2.
	ГРУ	Обращение опасного вещества	Природный газ метан РДУК-2/100 / ПКН-100 / ПСК-50	Дувх-100, Ду вых-200 / Рвх-0,6 МПа / Рвых-0,03МПа / Год изготовления 2006г	2.1.
4	Котельная № 5, / ул. Братская 123 Б/1 / котел водогрейный — 4шт / котел паровой - 1шт	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	-КС-1 — 4 шт, / Е 1/9 — 1шт рег.№ М-048900	Год изготовления / 0,6 МПА; t 115°С; / Год изготовления , / ЭПБ - 2016г, / 0,8-1,4 МПА; t -150°С; в.э.	2.1. / 2.2.
5.	Котельная №7, / ул. Ленина 103 Б/1 / Котел водогрейный-3 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	КВГМ 2,5/95	Год изготовления 1993г / 0,9 МПА; t 95°С; в.э.1995г	2.1.
4.1	ГРУ	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	РДБК-50 / ПКН-50 / ПСК-50	Дувх-100, Дувых-150 / Рвх-0,6 МПа / Рвых-0,03МПа / Год изготовления 1996г	2.1.
6	Котельная №26, / мкр. Садовод, ул. Строителей 11 / котел водогрейный / котел водогрейный / котел водогрейный	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	ДКВР 6,5/13 / ДКВР 6,5/13 / ДКВР 6,5/13	Год изготовления - / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1984г / Год изготовления - / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1984г / Год изготовления - / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1984г	2.1.
6.1	ГРУ	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Природный газ метан РДУК-2/100 / ПКН-100 / ПСК-50	Дувх-100, Дувых-200 / Рвх 0,6МПа / Рвых0,003МПа / Год изготовления 2007	2.1.
7.	Котельная №35 по / ул. Братьев-Степановых, 2Б / Котлы: / Котел водогрейный / Котел водогрейный / Газопровод	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Riello RTQ – 500 / Riello RTQ – 600	Т=1100C / Р=0,5 Мпа / Год изготовления – 2008 г. / Год ввода в эксплуатацию – 2009 г. / Т=1100C / Р=0,5 Мпа / Год изготовления – 2008 г. / Год ввода в эксплуатацию – 2009 г. / ДУ=50=15м	2.1. / 2.1. / 2.1.
	ГРУ		РДБК-1-100 / КПЗ-100 / ПСК-50	Год ввода в эксплуатацию – 2009 г.	2.1.
8	Котельная №33 / ОАО «Изумруд» Тимашевский сахарный завод / котел паровой — 3 шт	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	- ДКВР 4/13, / зав.№ 5290, рег.№13634/к. / - ДКВР 4/13, / зав.№ 5611, рег.№13633/к. / - ДКВР 4/13, / зав.№ 8109, рег.№13632/к.	Год изготовления - 1961г / ЭПБ-2018 г, / 0,9 МПА; t 150°С в.э.1961г / Год изготовления - 1961г / ЭПБ-2019 г, / 0,9 МПА; t 150°С в.э.1961г / Год изготовления - 1961г / ЭПБ-2019 г, / 0,9 МПА; t 150°С в.э.1961г	2.1. / 2.2.
	ГРУ	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	РДС-150 / ПК-150 / ПСК-50	Дувх-100, Ду вых-200 / Р вх 0,6 МПа / Рвых 0,0023 МПа / Год изготовления- 1963г / ЭПБ - 2019г
9	Котельная №3 / г. Тимашевск ул. Красная №29 Г / Котел водогрейный- 3шт	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	-КС-1 - 3ШТ	Год изготовления - 1993г / 0,9 МПА; t 115°С в.э.1993г	2.1
9.1.	Внутренний газопровод среднего давления	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)		Год изготовления — 1973г / ЭПБ- 2019г	2.1
10	Котельная №13 / г. Тимашевск / ул. Колхозная № 76Б/1 / Котел водогрейный - / 1 шт	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	ИШМА-NS	Год изготовления - 2008г / 0,13 МПА; t 95°С в.э.2008г	2.1.
11	Котельная №6 / г. Тимашевск / ул. Пролетарская №120 А / Котел водогрейный — / 2 шт	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Универсал - 2шт	Год изготовления - 1984г / 0,6 МПА; t -115°С в.э.1984г	2.1.
12	Котельная №11 / с/з Тимашевский / ул. Гоголя № 7Г / Котел водогрейный — / 2 шт	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Хопер-100 — 1шт / Хопер-100 — 1шт	Год изготовления - 1999г / 0,3 МПА; t -95°С в.э.1999г / Год изготовления - 2008г / 0,3 МПА; t -95°С в.э.2008г	2.1.
13	Котельная №21 / г. Тимашевск / ул. Красная №100Б / Котел водогрейный — / 2 шт	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	НН-125-400 - 2шт	Год изготовления - 1999г / 0,6 МПА; t -95°С в.э.1999г	2.1.

ОПО Система теплоснабжения п. Индустриального /III/, /А30-01251-172/
№	Наименование ТУ входящего в состав ОПО	Краткая характеристика ОПО	Марка технического / устройства, его / регистрационный / номер (если есть), / заводской номер; / наименование / опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, срок дальнейшей эксплуатации, / характеристика и кол-во опасного вещества	Приз-нак опас-ности
1.	Котельная №8, / мкр. Индустриальный, ул. Белинского 31 / Котел водогрейный -3 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	ТВГ-4	Год изготовления - 1984г / 0,7 МПА; t -115°С / в.э.1984г	2.1.
1.1	ГРУ / Внутренние газопроводы	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Природный газ метан / РДУК-2/100 / ПКН-100 / ПСК-50	Ду вх-100, Ду вых- 200 / Рвх 0,6МПа / Рвых 0,03 МПа / Год изготовления 2007 / Год изготовления 1974г / ЭПБ - 2015Г	2.1.

ОПО Система теплоснабжения ст. Новокорсунской, /III/, / А30-01251-175/
№	Наименование ТУ входящего в состав ОПО	Краткая характеристика ОПО	Марка технического / устройства, его / регистрационный / номер (если есть), / заводской номер; / наименование / опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, срок дальнейшей эксплуатации, / характеристика и кол-во опасного вещества	Приз-нак опас-ности
1.	Котельная №10, / ул. Карла Маркса 25 А / Котел водогрейный -2 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	- КС-1 — 2 шт	Год изготовления - 1981г / 0,6 МПА; t -115°С в.э.1981г	2.1.
1.1	ШРП	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Природный газ метан / РД-32М / ПКК-40МН / ПСК-50	Дувх-50, Дувых-80 / Рвх 0,6 МПа / Рвых 0,0025МПа / Год изготовления 1981г / ЭПБ - 2013г	2.1.
2	Котельная №12, / ст. Новокорсунская / ул. Октябрьская 52А/2 / Котел водогрейный -3 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	-КС-1- 3 шт	Год изготовления - 1979г / 0,6 МПА; t -115°С в.э.1979г	2.1.
2.1.	Внутренние газопроводы	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)		Год изготовления — 1975г / ЭПБ - 2020г
3	Котельная №32, / ст. Новокорсунская / ул. Красная 4А / Котел водогрейный -3 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	-КС-1- 1шт / -Универсал / - Универсал-6	Год изготовления - 1968г / 0,6 МПА; t -115°С в.э.1968г / Год изготовления - 1968г / 0,6 МПА; t -115°С в.э.1968г / Год изготовления - 1981г / 0,6 МПА; t -115°С в.э.1981г	2.1.
	Внутренний газопровод	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)		Год изготовления — 1974г / ЭПБ - 2020Г	2.1.
4	Котельная №28, / х.Ленинский / ул. Космонавтов 1А / Котел водогрейный -4 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	-КС-1- 1шт / - Универсал / - Универсал / - Универсал	Год изготовления - 1990г / 0,6 МПА; t -115°С в.э.1968г / Год изготовления - г / 0,6 МПА; t -115°С в.э.1968г / Год изготовления - г / 0,6 МПА; t -115°С в.э. / Год изготовления - г / 0,6 МПА; t -115°С в.э.	2.1

ОПО Система теплоснабжения п. Советского, /III/, / А30-01251-176/
№	Наименование ТУ входящего в состав ОПО	Краткая характеристика ОПО	Марка технического / устройства, его / регистрационный / номер (если есть), / заводской номер; / наименование / опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, срок дальнейшей эксплуатации, / характеристика и кол-во опасного вещества	Приз-нак опас-ности
1.	Котельная №17, / ул. Ленина 19 Д / Котел водогрейный-2 шт	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	- Универсал / -Универсал	Год изготовления - 1980Г / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1980г / Год изготовления - 1980Г / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1980г	2.1.
1.1	ГРУ	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Природный газ метан / РДБК-50 / ПКН-50 / ПСК-50	Дувх 50, Дувых-80 / Рвх 0,6 МПа / Рвых 0,032 МПа / Год изготовления 2003	2.1.
2.	Котельная №18, / ул. Кирова 44Ж / Котел водогрейный-2 шт	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	- КЧМ-5 / -КЧМ-5	Год изготовления - 2001г / 0,4 МПА; t 95°С; в.э.2001г / Год изготовления - 2001г / 0,4 МПА; t 95°С; в.э.2001г	2.1.
3	Котельная №16, / п. Советский / ул. Ленина 48 2 / Котел водогрейный-4 шт	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	-ИШМА-100 - 4шт	Год изготовления - 2010Г / 0,6 МПА; t - 95°С; в.э.2010г	2.1.

ОПО Система теплоснабжения ст. Медведовской, /III/, / А30-01251-177/
№	Наименование ТУ входящего в состав ОПО	Краткая характеристика ОПО	Марка технического / устройства, его / регистрационный / номер (если есть), / заводской номер; / наименование / опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, срок дальнейшей эксплуатации, / характеристика и кол-во опасного вещества	Приз-нак опас-ности
1.	Котельная №19, / ул. Ленинградская 80 Г / Котел паровой -1 шт. / Котел водогрейный-2 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ) , / 2.Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа	-МЗК-7АГ зав.№700, Рег. № 14254/К, / -Факел-2шт	Год изготовления - 1974г / Срок эксплуатации ЭПБ - 2019 / Рр=0,9 МПа, / t=145 0C / Год изготовления - 1974г / Рр=0,7 МПа, / t=95 0C	2.2. / 2.1.
1.1	Газопровод наружный низкого давления	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ) ,	Природный газ метан	Год изготовления 1989г	2.1.
2.	Котельная №27, / ул. Мира 90Г / Котел водогрейный-2 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Универсал-6 - 2шт	Год изготовления - 1985г / Рр=0,6 МПа, / t=95 0C	2.1.
2.1	ГРУ	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ) ,	Природный газ метан / РДБК-50 / ПКН-50 / ПСК-50	Дувх-80, Дувых-80 / Рвх 0,6 МПа / Рвых 0,032 МПа / Год изготовления 2004	2.1.
3.	Котельная № 29, / ул. Азовская 3 / Котел водогрейный -3 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ) ,	Природный газ метан / Минск-1 -3шт	Год изготовления - 1975г / Рр=0,6 МПа, / t=95 0C	2.1.
3.1	ГРУ	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ) ,	РДБК-50 / ПКН-50 / ПСК-50	Дувх-50, Ду вых – 100 / Рвх 0,6МПа / Рвых 0,0025МПа / Год изготовления 1975 / ЭПБ 2015	2.1.
4	Котельная №20 по ул. Телеграфной 1А / Котел водогрейный -2 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ) ,	-Универсал — 6 - 2шт	Год изготовления - 1995г / Рр=0,6 МПа, / t=95 0C / в.э. 1995г	2.1
5	Котельная №23 по ул. Чонгарская 55/2 / Котел водогрейный -2 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ) ,	-АОГВ-80 - 2шт	Год изготовления - 2001г / Рр=0,1 МПа, / t=95 0C / в.э. 2001	2.1

ОПО Система теплоснабжения х. Незаймановского, /III/, / А30-01251-178/
№	Наименование ТУ входящего в состав ОПО	Краткая характеристика ОПО	Марка технического / устройства, его / регистрационный / номер (если есть), / заводской номер; / наименование / опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, срок дальнейшей эксплуатации, / характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1.	Котельная № 22, / ул. Красная 126 / Котел водогрейный -3 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Братск- 1Г-3 шт	Год изготовления - 1981г / 0,6 МПА; t -115°С; в.э.1981г	2.1.
1.1	ГРУ	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Природный газ метан / РДБК-50 / ПКН-50 / ПСК-50	Дувх 80 , Ду вых 150 / Рвх-0,6 МПа / Рвых-0,006МПа / Год изготовления 2003г	2.1.

ОПО Система теплоснабжения ст. Днепровской, /III/, / А30-01251-179/
№	Наименование ТУ входящего в состав ОПО	Краткая характеристика ОПО	Марка технического / устройства, его / регистрационный / номер (если есть), / заводской номер; / наименование / опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, срок дальнейшей эксплуатации, / характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1.	Котельная № 24, / ул. Красная 51А / Котел водогрейный-4 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Факел- Г, рег.№500174, зав.№4165 / Факел- Г1, рег.№500171, зав.№13045 / Факел- Г1, рег.№500168, зав.№12685 / Факел- Г1, рег.№500169, зав.№14184	Год изготовления - 1991г / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1991г / Год изготовления - 1991г / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1991г / Год изготовления - 1991 / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1991г / Год изготовления - 1991г / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1991г	2.1.
1.1.	ГРУ	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Природный газ метан / РДУК-2/50 / ПКН-50 / ПСК-50	Дувх-80, Ду вых-150 / Рвх 0,6 МПа / Рвых-0,004МПа / Год изготовления 1996г	2.1.

ОПО Система теплоснабжения ст. Роговской, /III/, / А30-01251-180/
№	Наименование ТУ входящего в состав ОПО	Краткая характеристика ОПО	Марка технического / устройства, его / регистрационный / номер (если есть), / заводской номер; / наименование / опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, срок дальнейшей эксплуатации, / характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1.	Котельная № 25, / ул.Красноармейская 84 Б / Котел водогрейный-8 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	-КС- 1 / -КС -1 / -Минск №1 / -КС -1 / -Минск №1 / -Минск №1	Год изготовления - 1991г / 0,6 МПА; t 115°С; в.э.1991г / Год изготовления - 2003г / 0,7 МПА; t 115°С; в.э.2003 г / Год изготовления - 1986г / 0,7 МПА; t 115°С; в.э.1986г / Год изготовления - 2005г / 0,7 МПА; t 115°С; в.э.2005г / Год изготовления - 1986г / 0,7 МПА; t 115°С; в.э.1986г / Год изготовления - 1986г / 0,7 МПА; t 115°С; в.э.1986г	2.1.
1.1.	ГРУ	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Природный газ метан / РДУК-2/50 / ПКН-50 / ПСК-50	Дувх-80, Дувых – 150 / Рвх-0,6МПа / Рвых-0,004МПа / Год изготовления 1986г / ЭПБ - 2014г	2.1.
2.	Котельная № 30, / ул. Ленина 74А / Котел водогрейный-2 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Универсал- 6 - 2шт	Год изготовления - 1968г / 0,6 МПА; t - 95°С; в.э.1968г	2.1.
2.1	ШРП		РД-50 / ПКК-50 / КПС-20	Дувх-50, Ду вых 100 / Рвх-0,6 МПа / Рвых-0,0025 МПа / Год изготовления 2008Г	2.1.

ОПО Система теплоснабжения х. Тополи, /III/, / А30-01251-181/

№	Наименование ТУ входящего в состав ОПО	Краткая характеристика ОПО	Марка технического / устройства, его / регистрационный / номер (если есть), / заводской номер; / наименование / опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, срок дальнейшей эксплуатации, / характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1.	Котельная № 14, х. Танцура Крамаренко, ул. Школьная 12 А/1 / Котел водогрейный- 3 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	КС- 1 — 3 шт	Год изготовления - 2002г / 0,6 МПА; t - 95°С; в.э.2002г	2.1.
1.1	ШРП	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Природный газ метан / РДБГ-50 / КПЗ-50 / ПСК-50	Дувх-50, Дувых-80 / Рвх-0,6МПА / Рвых-0,04МПа / ЭПБ-2016г. / Год изготовления 2002	2.1.

ОПО Система теплоснабжения х. Беднягина, /III/, / А30-01251-182/
№	Наименование ТУ входящего в состав ОПО	Краткая характеристика ОПО	Марка технического / устройства, его / регистрационный / номер (если есть), / заводской номер; / наименование / опасного вещества	Характеристика ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, срок дальнейшей эксплуатации, / характеристика и кол-во опасного вещества	Признак опасности
1.	Котельная № 15, х. Беднягина, ул. Юбилейная 12 / Котел водогрейный -3 шт.	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Дакон - 3шт	Год изготовления 2003 / 0,6 МПА; t - 95°С; в.э.2003г	2.1.
1.1	ГРУ	1.Обращение опасного вещества (воспламеняющийся природный газ)	Природный газ метан / РДБК-50 / КПЗ-50 / ПСК-50	Дувх-100, Дувых – 150 / Рвх-0,6МПа / Рвых-0,0025МПа / Год изготовления 2000	2.1.