Запрос разъяснений:

1) Прошу предоставить названия населённых пунктов, в которых будут проводиться работы.

2) Прошу указать марки выдаваемых УСПД.

3) Прошу указать объём поставляемых материалов, указанных в перечне материалов подрядчика, приложения №2 к ТЗ.

4) Прошу уточнить, шкафы УСПД имеют внутри прибор учёта? Если да, то прошу указать марку ПУ.

5) Согласно ТЗ, Подраздела.2.4. Планируемое количество УСПД - не менее 662 шт. Согласно 3.3.3. Приложения 2 к регламенту, количество давальческих шкафов УСПД 360 шт. Прошу уточнить, сколько по итогу шкафов будет выдано заказчиком подрядчику?

5.1) От подрядчика требуется поставка оставшихся шкафов УСПД? Если да, то прошу предоставить их объём в разрезе в соответствии с приложением №3 "перечень давальческих материалов".

6) Согласно ТЗ, Подраздела.4., П.4.4. При выполнении работ по прокладке сети RS-485 обеспечена возможность подключения интеллектуальных приборов учета на каждом этаже МКД. При наличии интеллектуального прибора учета с возможностью подключения к сети RS-485, данный прибор должен быть подключен к шкафу УСПД и опрашиваться ПО Пирамида 2.0. Прошу уточнить количество ПУ, которые будут подключаться к устанавливаемым УСПД (необходимо для корректного расчёта пусконаладочных работ).

Разъяснения:

1) Все города на территории Краснодарского края.

2) Выдаётся шкаф УСПД в сборе.

Шкаф УСПД производства АО «КАСКАД» (100, 150, 250, 350, 500, 1000 каналов).

Тип контроллера sm-160.

3) В приложении 2 к ТЗ определен перечень материалов которые ПОДРЯДЧИК использует при выполнении работ по установке шкафов УСПД и прокладке сети

RS485. Объем используемых материалов рассчитывается ПОДРЯДЧИКОМ при первоначальном обследовании места проведения работ.

4) Каждый шкаф УСПД оборудован прибором учета КАСКАД-11-С1-АR2-230-5-60А-SТ-S485-Р2-НКМОQ1V3-D.

5) Планируемое количество УСПД к установке по договору не менее 662 шт. Обращаю Ваше внимание что Приложение 2 к регламенту это ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ, количество шкафов в ней заполнено для примера.

5.1) Поставка шкафов УСПД от подрядчика не требуется, шкафы УСПД передаются заказчиком.

6) Количество приборов учета к подключению по сети

RS485 рассчитывается по каждому объекту непосредственно при первичном обследовании объекта. В течении 2024 года количество установленных интеллектуальных приборов учета постоянно увеличивается. Точное количество зависит от даты установки шкафа УСПД в каждом конкретном МКД..

Секретарь ЕЗК АО «НЭСК Соболевская М.В.