## ул. Энгельса,39В - Дефектная ве
Приложение№ 2.1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель ген. Директора по теплоснабжению
АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»
Б.И.Халимбеков
"____" ________________ 2024 года
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01
Капитальный ремонт дефектного участка трубопровода т/сети Ø273мм, Ø219мм, Ø159мм, Ø114мм по ул. Энгельса, 39В – 47.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Земляные работы
1 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм (применительно для резки асфальта) | м | 252
2 | При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к норме 31-01-065-02 | м | 756
3 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 18.9
4 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0.33075
5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.33075
6 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 246
7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.4305
8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 12.3
9 | Водоотлив: из траншей | м3 | 25
10 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (лотков) | м3 | 9
11 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (ТК) | м3 | 0.4
Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Демонтажные работы
12 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 6
13 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм (вентиль 32 мм) | шт | 4
14 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 200 мм (Демонтаж) | км | 0.34
15 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм (Демонтаж) | км | 0.044
16 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм (Демонтаж) | км | 0.022
17 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм (Демонтаж) | м | 26
18 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (Демонтаж) | м | 4
19 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) | т | 20.6405
20 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км (трубы металл переменного диаметра) | т | 20.6405
21 | Разборка: кирпичных стен (стены ТК) | м3 | 1.2
22 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (Лотков) | м3 | 9.4
Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Монтажные работы
23 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (Под подушку для ТК) | м3 | 0.4
24 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0.44
25 | Устройство основания под трубопроводы: бетонного (подушка под ТК размером 2000х2000х100мм) | м3 | 0.4
26 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0.408
27 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм (на ТК размером 2000х2000х100мм Н=1000мм) | м3 | 0.8
28 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 0.812
29 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 6 мм | т | 0.0728
30 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 3.16
31 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Гидроизоляция наружных стен тепловых камер) | м2 | 12
32 | Битум нефтяной строительный БН-50/50 | т | 0.00192
33 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 0.0288
34 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 30.75
35 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 30.75
36 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | м | 26
37 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | м | 4
38 | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.022
39 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм | м | 26
40 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 108 мм | стыков | 3
41 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм | компл | 3
42 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм | м | 26
43 | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.044
44 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм | м | 44
45 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 159 мм | стыков | 5
46 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм | компл | 5
47 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | м | 44
48 | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | км | 0.2
49 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм | м | 226
50 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм | стыков | 23
51 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм | компл | 23
52 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | м | 226
53 | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | км | 0.15
54 | Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм | м | 150
55 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами электросварной комплектации методом заливки, диаметром: 273 мм | стыков | 15
56 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 700 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм | компл | 15
57 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 273 мм | м | 150
58 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | шт | 32
59 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 25
60 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм | стыков | 50
61 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм | компл | 50
62 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | шт | 6
63 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 6
64 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 159 мм | стыков | 12
65 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм | компл | 12
66 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм | шт | 8
67 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 48 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 8
68 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 108 мм | стыков | 16
69 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм | компл | 16
70 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | шт | 6
71 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 12
72 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 12
73 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | шт | 6
74 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 6
75 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | шт | 4
76 | Вентиль, диаметр 32 мм | шт | 4
77 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 5 м2 | шт | 0.6
78 | Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 6
79 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 1
Раздел 4. Восстановление работы |  |  |  |  | Раздел 4. Восстановление работы
80 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 215.25
81 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 215.25
82 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной (прим.) | м | 200
83 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 2
84 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 18.9
85 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 23.814
Первый слой асфальтового покрытия | [5 empty] | Первый слой асфальтового покрытия
86 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.43035
87 | Битум нефтяной дорожный БНД 100/130 | т | 0.44326
88 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 1449
89 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка III | т | 155.1879
Второй слой асфальтового покрытия | [5 empty] | Второй слой асфальтового покрытия
90 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.43035
91 | Битум нефтяной дорожный БНД 100/130 | т | 0.44326
92 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см | м2 | 189
93 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка III | т | 20.2419
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов:
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]