- ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

проведения регламентных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ, ПТЭ электрических станций с сетей и ПТЭ тепловых энергоустановок для нужд филиала АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» «Махачкалинские тепловые сети»

- Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

Требование Ростехнадзора на основании Правил технической эксплуатации (ПТЭ ЭС и С п. 4.12.26. Организация, эксплуатирующая тепловые сети, обязана выявлять дефекты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования тепловой сети, осуществлять контроль за их состоянием и за состоянием тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия с применением современных приборов и методов диагностики, а также путем осмотра, опрессовок, испытаний на максимальную температуру теплоносителя и других методов. ПТЭ тепловых энергоустановок п. 6.2.32. Помимо испытаний на прочность и плотность в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.)

Цель работы выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения и последующем ее понижении до первоначального уровня.

Возможность избежать аварий, которые могут возникнуть на тепловой сети при прохождении отопительного периода при низких температурах наружного воздуха, когда теплоноситель подается при максимальной температуре, что может повредить оборудование тепловой сети.

- Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери

Требование Ростехнадзора на основании Правил технической эксплуатации (ПТЭ ЭС и С п. 4.12.37. Гидравлические режимы водяных тепловых сетей должны разрабатываться ежегодно для отопительного и летнего периодов; для открытых систем теплоснабжения в отопительный период режимы должны разрабатываться при максимальном водоразборе из подающего и обратного трубопроводов и при отсутствии водоразбора. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей должны быть составлены для каждого отопительного сезона).

Цель работы:

- определить фактическое эксплуатационное состояние тепловой изоляции (фактически тепловые потери на участках тепловой сети) для объективной оценки фактических тепловых потерь предприятия для последующей разработки мероприятий по устранению сверхнормативных потерь.

- определить фактическое эксплуатационное состояние внутренней поверхности трубопроводов (фактических коэффициентов гидравлического трения) для объективной оценки фактических потерь напора на участках для последующей разработки мероприятий по устранению сверхнормативных потерь.

Результаты испытаний используются для разработки теплогидравлических режимов работы системы теплоснабжения и установлении тарифов.

- Разработка гидравлических режимов и наладочных мероприятий тепловых сетей

Требование Ростехнадзора на основании Правил технической эксплуатации (ПТЭ тепловых энергоустановок п. 6.2.60. Гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов; для открытых систем теплоснабжения в отопительный период режимы разрабатываются при максимальном водоразборе из подающего и обратного трубопроводов и при отсутствии водоразбора. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона).

Работы должны производиться регулярно 1 раз в год перед отопительным периодом с целью обеспечения качественного теплоснабжения потребителей тепловой энергией. Разрабатываются мероприятия, которые служба наладки тепловых сетей внедряет. Это позволит сэкономить сетевую воду (снизить потери) и затраты электроэнергии насосами на перекачку сетевой воды, самое главное-это обеспечение качественного теплоснабжения жилых домов.

- Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных

Требование Ростехнадзора на основании Правил технической эксплуатации (ПТЭ тепловых энергоустановок п. 5.3.7. Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора).

Работы должны производиться регулярно 1 раз в 3 года на газе.

Режимно-наладочные испытания - комплекс работ, включающий наладку топливоиспользующего оборудования в целях достижения проектного (паспортного) объема потребления топлива в диапазоне рабочих нагрузок, наладку средств автоматического регулирования процессов сжигания топлива, вспомогательного оборудования.

На основании разработанных режимных карт операторы котельных могут выбирать наиболее эффективные режимы работы оборудования с соответствующей настройкой автоматики регулирования или ручного управления.

РНИ являются эффективным низкозатратным энергосберегающим мероприятием, позволяющим сэкономить от 3-5% топлива на котельной. Наряду с этим разрабатываются мероприятия, позволяющие повысить надёжность работы оборудования.

Результаты испытаний используются как основание для расчета нормативов удельных расходов топлива при установлении тарифов.

- Проведение тепло-химических испытаний котлов и наладка их водно-химических режимов

Требование Ростехнадзора на основании Правил технической эксплуатации (ПТЭ ЭС и С п. 4.8.23. Нормы качества котловой воды, режимы непрерывной и периодической продувок должны быть установлены на основе инструкций завода-изготовителя котла, типовых инструкций по ведению водно-химического режима или результатов теплохимических испытаний, проводимых электростанцией, службами энергосистемы или специализированными организациями. ПТЭ тепловых энергоустановок п.12.11. Периодически, не реже 1 раза в 3 года, с привлечением специализированной организации, производить ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку, тепло-химические испытания паровых и водогрейных котлов и наладку их водно-химических режимов...).

Теплохимические испытания проводятся с целью разработки карт водно-химического режима котлоагрегатов и оборудования цеха ХВО.

В результате работ достигаются оптимальные режимы работы оборудования, снижаются затраты химреагентов, разрабатываются мероприятия, позволяющие повысить эффективность и надёжность работы оборудования.

РНИ являются эффективным низкозатратным энергосберегающим мероприятием.

- Разработка нормативных энергетических характеристик оборудования котельных

Требование Ростехнадзора на основании Правил технической эксплуатации (ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.5.1. Для эффективной эксплуатации тепловых энергоустановок организация обеспечивает:... разработку нормативных энергетических характеристик тепловых энергоустановок; п. 2.5.4. Организация периодически, но не реже одного раза в 5 лет, проводит режимно-наладочные испытания и работы, по результатам которых составляются режимные карты, а также разрабатываются нормативные характеристики работы элементов системы теплоснабжения).

Разработка комплекта нормативно-технический документации по топливоиспользованию (далее-НТД) оборудования котельных, которая состоит из энергетических характеристик, является основой для проведения ежемесячных расчетов нормативных технико-экономических показателей работы котельных (в разработанных макетах расчета делают расчеты служба ПТО).

Наличие НТД позволяет персоналу:

- Вести отчетность и объективно оценивать эффективность работы котельных;

- Рассчитывать коэффициенты резерва тепловой экономичности, степени использования резерва тепловой экономичности и пережога топлива по ключевым ТЭП котельной; Оценивать резервы тепловой экономичности оборудования вследствие отклонения фактического значения показателей от его нормативных значений;

- На основании НТД и в объеме работ производится разработка рекомендаций по экономичным режимам работы котельных.

НТД используются как основание для расчета нормативов удельных расходов топлива при установлении тарифов.

- Расчет и экспертиза нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, сопровождение при их утверждении в Минэнерго РФ на период регулирования тарифов

Требования РСТ, РЭК, Минэнерго РФ для установления тарифа (Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»).

Цель: расчет и обоснование нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям при утверждении в Минэнерго РФ.

- Расчет и экспертиза нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии на ТЭЦ и котельных, сопровождение при их утверждении в Республиканской службе по тарифам Республики Дагестан на период регулирования тарифов

Требования РСТ, РЭК для установления тарифа (Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 "Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии").

Цель: расчет и обоснование нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии на ТЭЦ, а также нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на котельных при утверждении тарифа.

- Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Махачкалинской ТЭЦ и тепловых сетей

Требование Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования РСТ, РЭК для установления тарифа (Статья 25 ФЗ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении..." Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации") – подаются в составе документов.

Цель: разработка экономически обоснованных организационно-технических мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов предприятием.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить потребление ТЭР и затраты на их покупку, повысить надежность теплоснабжения. Мероприятия могут быть реализованы за счет различных источников финансирования (кредит, энергосервисный контракт и пр.)

- Разработка нормативных энергетических характеристик тепловых сетей

Требование Ростехнадзора на основании Правил технической эксплуатации (ПТЭ тепловых энергоустановок п.2.5.1 Для эффективной эксплуатации тепловых энергоустановок организация обеспечивает:... разработку нормативных энергетических характеристик тепловых энергоустановок; п.2.5.6. Энергетические характеристики тепловых сетей составляются по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах).

Разработка энергетических характеристик тепловых сетей является основой для проведения ежемесячных расчетов нормативных технико-экономических показателей работы тепловых сетей (в разработанных макетах расчета делают расчеты служба ПТО).

Наличие энергетических характеристик позволяет персоналу:

- Вести отчетность и объективно оценивать эффективность работы тепловых сетей;

- Рассчитывать сверхнормативные потери и разрабатывать режимы работы тепловых сетей

Энергетических характеристики тепловых сетей по показателям: «потери сетевой воды», «тепловые потери», «удельный расход сетевой воды», «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «удельный расход электроэнергии» используются как основание для расчета нормативов тепловых потерь при установлении тарифов.

Начальник ПТО                                                          Алибеков У.А.