ЧАСТЬ IV. Техническое задание на закупку:

«Комплектные подстанции для ТП»

1.Назначение/наименование товаров и цели их использования

Комплектные подстанции для ТП. Для структурных подразделений Заказчика при выполнении технологических присоединений.

2. Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика);

Требования к исполнению КТП-10/0,4 кВ (далее - КТП) соответствуют: – однотрансформаторная, стационарная, наружной установки; – с воздушным вводом на стороне высокого напряжения (ВН); – с воздушными выводами на стороне низкого напряжения (НН); – исполнение корпуса КТП – тип «киоск»; – КТП состоит из трех отсеков – высоковольтного (ВН), низковольтного (НН), отсека силового трансформатора. – КТП соответствует полной заводской готовности и требованиям пожарной безопасности; – кровля со скатами, имеет выступ по наружным частям за пределы корпуса; – двери КТП оснащены стальными петлями, имеют дополнительные ребра жесткости и ограничители хода. – на двери нанести информационные указатели, наименования помещений и знаки электробезопасности; – цвет корпуса КТП светло серый, цвет дверей голубой. – перегородка, отделяющая отсек силового трансформатора от других помещений, полностью изолирует одно помещение от другого. При входе в помещение трансформатора установлен барьер из изолированного материала со знаком электробезопасности; – двери, панели и оборудование камер заземлены к корпусу КТП; – корпус КТП изготовлен из стали толщиной не менее 1,5 мм; – перегородка с силовым трансформатором выполнена глухой. Требования к РУ ВН и НН: – наличие блокировки, предотвращающей включение заземляющих ножей на токоведущие части, находящиеся под напряжением и подаче напряжения на заземленные токоведущие части; – ошиновку РУ-10/0,4кВ выполнить жесткой алюминиевой шиной по номиналу силового трансформатора, соединение шин выполнено сварным способом; – перемычки от РУ-10кВ и РУ-0,4кВ к силовому трансформатору выполнены жесткой алюминиевой шиной; – для крепления шин применены изоляторы, согласно номинальных токов и напряжений; – в РУ-0,4кВ применены рубильники с предохранителями типа РПС с одновременным отключением фаз; – в РУ-0,4кВ более мощные по номиналу рубильники расположены снизу под менее мощными.

| №п/п | Наименование товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 1 | Трансформаторная подстанция, КТП-Т-ВВ-100/10/0,4 | Исполнение: наружная, стационарная | соответствие | шт |
|  |  | Тип: тупиковая | соответствие |  |
|  |  | Электровыводы высокого\низкого напряжения воздушные | наличие |  |
|  |  | Частота номинальная, Гц | 50 |  |
|  |  | Климатическое исполнение: не менее У1 | соответствие |  |
|  |  | Отсек силового трансформатора должен допускать установку трансформатора номинальной мощности не ниже 160 кВА | соответствие |  |
|  |  | Мощность подстанции, кВА | 100 |  |
|  |  | Внутреннее освещение помещений, на энергосберегающих лампах | наличие |  |
|  |  | Распределительное устройство высокого напряжения |  |  |
|  |  | Трансформаторная ячейка, шт. в комплекте с: – выключателем нагрузки (ВН) с заземляющими ножами, шт; – ОПН-10 кВ, шт; – предохранителями по номиналу трансформатора, шт. | 1 1 3 3 |  |
|  |  | Распределительное устройство низкого напряжения |  |  |
|  |  | Напряжение номинальное, кВ | 0,4 |  |
|  |  | Вводной коммутационный аппарат: рубильник и плавкие предохранители или автоматический выключатель по номиналу силового трансформатора, шт | 1 |  |
|  |  | Отходящие фидеры: рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 100 А, шт. | 3 |  |
|  |  | рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 160 А, шт. | 1 |  |
|  |  | Ограничитель перенапряжений (ОПН), шт. | 3 |  |
|  |  | Трансформаторы тока, для подключения в схеме учета электроэнергии и измерительных приборов, шт | 6 |  |
|  |  | Амперметр, шт | 3 |  |
|  |  | Вольтметр, шт. | 1 |  |
|  |  | Трехфазный прибор учета электрической энергии | наличие |  |
|  |  | Схема подключения прибора учета: трансформаторного включения | соответствие |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 5 |  |
|  |  | Максимальный ток, А | не более 10 |  |
|  |  | Класс точности: активная энергия | не ниже 0,5S |  |
|  |  | Количество тарифов | не менее 4 |  |
|  |  | Датчики: вскрытия корпуса; вскрытия клеммной колодки; магнитного поля; воздействия радио поля (ВЧ) | наличие |  |
|  |  | Резервный (внутренний) источник питания | наличие |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, ˚С | не уже -40 - +70 |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IP51 |  |
|  |  | Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |  |
|  |  | Поверка | наличие |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, час | не менее 220000 |  |
|  |  | Средний срок службы, лет | не менее 30 |  |
|  |  | Коммуникационные интерфейсы: - Оптопорт - радиоканал и/или PLC; - RS-485; - GSM модем; Приборы учета электроэнергии должны быть одного типа и иметь единую частоту передачи данных по радиоканалу не требующей лицензирования | наличие соответствие |  |
|  |  | Антенна для GSM-модема на магнитном основании | наличие |  |
|  |  | Длина кабеля антенны, м. | не менее 1 |  |
|  |  | Протокол обмена данными: СПОДЭС/DLMS | наличие |  |
|  |  | Трансформатор силовой |  |  |
|  |  | Тип: ТМГ | соответствие |  |
|  |  | Напряжение первичной обмотки, номинальное, кВ | 10 |  |
|  |  | Напряжение вторичной обмотки, номинальное, В | 400 |  |
|  |  | Климатическое исполнение: не менее У1 | соответствие |  |
|  |  | Схема соединения обмоток | Y/Zн |  |
|  |  | Мощность, номинальная паспортная, кВА | 100 |  |
|  |  | Регулировка напряжения: ПБВ | соответствие |  |
|  |  | Материал шпильки на вторичной обмотке для подключения внешней нагрузки: медь или латунь | соответствие |  |
|  |  | Ролики для перемещения | наличие |  |
|  |  | Корпус покрыт термоустойчивой краской серого цвета любого оттенка. Краска не выделяет токсичных веществ при эксплуатации силового трансформатора и не разлагается при воздействии бензина, масла, дизельного топлива. | соответствие |  |
|  |  | Металлическая табличка с обозначением основных характеристик силового трансформатора, включая товарный знак, серийный номер, номинальную мощность, номинальные напряжения, пределы регулировки по обмоткам, номинальные токи обмоток, массу масла, полную массу и другие характеристики. | наличие |  |
|  |  | Термометр | наличие |  |
|  |  | Предупреждающий знак: «Опасность поражения электрическим током» по ГОСТ 12.4.026-2015 | наличие |  |
|  |  | Форма и размер: равносторонний треугольник со стороной, мм | не менее 150 |  |
|  |  | Логотип: ГУП РК "Крымэнерго", должен быть нанесен на места согласованные с Заказчиком | наличие |  |
|  |  | Размер логотипа (ШхВ), мм | 700 х 300 |  |
| 2 | Трансформаторная подстанция, КТП-Т-ВВ-160/10/0,4 | Исполнение: наружная, стационарная | соответствие |  |
|  |  | Тип: тупиковая | соответствие |  |
|  |  | Электровыводы высокого\низкого напряжения воздушные | наличие |  |
|  |  | Частота номинальная, Гц | 50 |  |
|  |  | Климатическое исполнение: не менее У1 | соответствие |  |
|  |  | Отсек силового трансформатора должен допускать установку трансформатора номинальной мощности не ниже 250 кВА | соответствие |  |
|  |  | Мощность подстанции, кВА | 160 |  |
|  |  | Внутреннее освещение помещений, на энергосберегающих лампах | наличие |  |
|  |  | Распределительное устройство высокого напряжения |  |  |
|  |  | Трансформаторная ячейка, шт. в комплекте с: – выключателем нагрузки (ВН) с заземляющими ножами, шт; – ОПН-10 кВ, шт; – предохранителями по номиналу трансформатора, шт. | 1 1 3 3 |  |
|  |  | Распределительное устройство низкого напряжения |  |  |
|  |  | Напряжение номинальное, кВ | 0,4 |  |
|  |  | Вводной коммутационный аппарат: рубильник и плавкие предохранители или автоматический выключатель по номиналу силового трансформатора, шт | 1 |  |
|  |  | Отходящие фидеры: рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 160 А, шт. | 3 |  |
|  |  | рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 250 А, шт. | 1 |  |
|  |  | Ограничитель перенапряжений (ОПН), шт. | 3 |  |
|  |  | Трансформаторы тока, для подключения в схеме учета электроэнергии и измерительных приборов, шт | 6 |  |
|  |  | Амперметр, шт | 3 |  |
|  |  | Вольтметр, шт. | 1 |  |
|  |  | Трехфазный прибор учета электрической энергии | наличие |  |
|  |  | Схема подключения прибора учета: трансформаторного включения | соответствие |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 5 |  |
|  |  | Максимальный ток, А | не более 10 |  |
|  |  | Класс точности: активная энергия | не ниже 0,5S |  |
|  |  | Количество тарифов | не менее 4 |  |
|  |  | Датчики: вскрытия корпуса; вскрытия клеммной колодки; магнитного поля; воздействия радио поля (ВЧ) | наличие |  |
|  |  | Резервный (внутренний) источник питания | наличие |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, ˚С | не уже -40 - +70 |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IP51 |  |
|  |  | Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |  |
|  |  | Поверка | наличие |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, час | не менее 220000 |  |
|  |  | Средний срок службы, лет | не менее 30 |  |
|  |  | Коммуникационные интерфейсы: - Оптопорт - радиоканал и/или PLC; - RS-485; - GSM модем; Приборы учета электроэнергии должны быть одного типа и иметь единую частоту передачи данных по радиоканалу не требующей лицензирования | наличие соответствие |  |
|  |  | Антенна для GSM-модема на магнитном основании | наличие |  |
|  |  | Длина кабеля антенны, м. | не менее 1 |  |
|  |  | Протокол обмена данными: СПОДЭС/DLMS | наличие |  |
|  |  | Трансформатор силовой |  |  |
|  |  | Тип: ТМГ | соответствие |  |
|  |  | Напряжение первичной обмотки, номинальное, кВ | 10 |  |
|  |  | Напряжение вторичной обмотки, номинальное, В | 400 |  |
|  |  | Климатическое исполнение: не менее У1 | соответствие |  |
|  |  | Схема соединения обмоток | Y/Zн |  |
|  |  | Мощность, номинальная паспортная, кВА | 160 |  |
|  |  | Регулировка напряжения: ПБВ | соответствие |  |
|  |  | Материал шпильки на вторичной обмотке для подключения внешней нагрузки: медь или латунь | соответствие |  |
|  |  | Ролики для перемещения | наличие |  |
|  |  | Корпус покрыт термоустойчивой краской серого цвета любого оттенка. Краска не выделяет токсичных веществ при эксплуатации силового трансформатора и не разлагается при воздействии бензина, масла, дизельного топлива. | соответствие |  |
|  |  | Металлическая табличка с обозначением основных характеристик силового трансформатора, включая товарный знак, серийный номер, номинальную мощность, номинальные напряжения, пределы регулировки по обмоткам, номинальные токи обмоток, массу масла, полную массу и другие характеристики. | наличие |  |
|  |  | Термометр | наличие |  |
|  |  | Предупреждающий знак: «Опасность поражения электрическим током» по ГОСТ 12.4.026-2015 | наличие |  |
|  |  | Форма и размер: равносторонний треугольник со стороной, мм | не менее 150 |  |
|  |  | Логотип: ГУП РК "Крымэнерго", должен быть нанесен на места согласованные с Заказчиком | наличие |  |
|  |  | Размер логотипа (ШхВ), мм | 700 х 300 |  |
| 3 | Трансформаторная подстанция, КТП-Т-ВВ- 250/10/0,4 | Исполнение: наружная, стационарная | соответствие |  |
|  |  | Тип: тупиковая | соответствие |  |
|  |  | Электровыводы высокого\низкого напряжения воздушные | наличие |  |
|  |  | Частота номинальная, Гц | 50 |  |
|  |  | Климатическое исполнение: не менее У1 | соответствие |  |
|  |  | Отсек силового трансформатора должен допускать установку трансформатора номинальной мощности не ниже 400 кВА | соответствие |  |
|  |  | Мощность подстанции, кВА | 250 |  |
|  |  | Внутреннее освещение помещений, на энергосберегающих лампах | наличие |  |
|  |  | Распределительное устройство высокого напряжения |  |  |
|  |  | Трансформаторная ячейка, шт. в комплекте с: – выключателем нагрузки (ВН) с заземляющими ножами, шт; – ОПН-10 кВ, шт; – предохранителями по номиналу трансформатора, шт. | 1 1 3 3 |  |
|  |  | Распределительное устройство низкого напряжения |  |  |
|  |  | Напряжение номинальное, кВ | 0,4 |  |
|  |  | Вводной коммутационный аппарат: рубильник и плавкие предохранители или автоматический выключатель по номиналу силового трансформатора, шт | 1 |  |
|  |  | Отходящие фидеры: рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 100 А, шт. | 1 |  |
|  |  | рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 160 А, шт. | 2 |  |
|  |  | рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 250 А, шт. | 1 |  |
|  |  | Ограничитель перенапряжений (ОПН), шт. | 3 |  |
|  |  | Трансформаторы тока, для подключения в схеме учета электроэнергии и измерительных приборов, шт | 6 |  |
|  |  | Амперметр, шт | 3 |  |
|  |  | Вольтметр, шт. | 1 |  |
|  |  | Трехфазный прибор учета электрической энергии | наличие |  |
|  |  | Схема подключения прибора учета: трансформаторного включения | соответствие |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 5 |  |
|  |  | Максимальный ток, А | не более 10 |  |
|  |  | Класс точности: активная энергия | не ниже 0,5S |  |
|  |  | Количество тарифов | не менее 4 |  |
|  |  | Датчики: вскрытия корпуса; вскрытия клеммной колодки; магнитного поля; воздействия радио поля (ВЧ) | наличие |  |
|  |  | Резервный (внутренний) источник питания | наличие |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, ˚С | не уже -40 - +70 |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IP51 |  |
|  |  | Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |  |
|  |  | Поверка | наличие |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, час | не менее 220000 |  |
|  |  | Средний срок службы, лет | не менее 30 |  |
|  |  | Коммуникационные интерфейсы: - Оптопорт - радиоканал и/или PLC; - RS-485; - GSM модем; Приборы учета электроэнергии должны быть одного типа и иметь единую частоту передачи данных по радиоканалу не требующей лицензирования | наличие соответствие |  |
|  |  | Антенна для GSM-модема на магнитном основании | наличие |  |
|  |  | Длина кабеля антенны, м. | не менее 1 |  |
|  |  | Протокол обмена данными: СПОДЭС/DLMS | наличие |  |
|  |  | Трансформатор силовой |  |  |
|  |  | Тип: ТМГ | соответствие |  |
|  |  | Напряжение первичной обмотки, номинальное, кВ | 10 |  |
|  |  | Напряжение вторичной обмотки, номинальное, В | 400 |  |
|  |  | Климатическое исполнение: не менее У1 | соответствие |  |
|  |  | Схема соединения обмоток | Y/Yн |  |
|  |  | Мощность, номинальная паспортная, кВА | 250 |  |
|  |  | Регулировка напряжения: ПБВ | соответствие |  |
|  |  | Материал шпильки на вторичной обмотке для подключения внешней нагрузки: медь или латунь | соответствие |  |
|  |  | Ролики для перемещения | наличие |  |
|  |  | Корпус покрыт термоустойчивой краской серого цвета любого оттенка. Краска не выделяет токсичных веществ при эксплуатации силового трансформатора и не разлагается при воздействии бензина, масла, дизельного топлива. | соответствие |  |
|  |  | Металлическая табличка с обозначением основных характеристик силового трансформатора, включая товарный знак, серийный номер, номинальную мощность, номинальные напряжения, пределы регулировки по обмоткам, номинальные токи обмоток, массу масла, полную массу и другие характеристики. | наличие |  |
|  |  | Термометр | наличие |  |
|  |  | Предупреждающий знак: «Опасность поражения электрическим током» по ГОСТ 12.4.026-2015 | наличие |  |
|  |  | Форма и размер: равносторонний треугольник со стороной, мм | не менее 150 |  |
|  |  | Логотип: ГУП РК "Крымэнерго", должен быть нанесен на места согласованные с Заказчиком | наличие |  |
|  |  | Размер логотипа (ШхВ), мм | 700 х 300 |  |
| 4 | Трансформаторная подстанция, КТП-Т-ВВ-400/10/0,4 | Исполнение: наружная, стационарная | соответствие |  |
|  |  | Тип: тупиковая | соответствие |  |
|  |  | Электровыводы высокого\низкого напряжения воздушные | наличие |  |
|  |  | Частота номинальная, Гц | 50 |  |
|  |  | Климатическое исполнение: не менее У1 | соответствие |  |
|  |  | Отсек силового трансформатора должен допускать установку трансформатора номинальной мощности не ниже 630 кВА | соответствие |  |
|  |  | Мощность подстанции, кВА | 400 |  |
|  |  | Внутреннее освещение помещений, на энергосберегающих лампах | наличие |  |
|  |  | Распределительное устройство высокого напряжения |  |  |
|  |  | Трансформаторная ячейка, шт. в комплекте с: – выключателем нагрузки (ВН) с заземляющими ножами, шт; – ОПН-10 кВ, шт; – предохранителями по номиналу трансформатора, шт. | 1 1 3 3 |  |
|  |  | Распределительное устройство низкого напряжения |  |  |
|  |  | Напряжение номинальное, кВ | 0,4 |  |
|  |  | Вводной коммутационный аппарат: рубильник и плавкие предохранители или автоматический выключатель по номиналу силового трансформатора, шт | 1 |  |
|  |  | Отходящие фидеры: рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 100 А, шт. | 1 |  |
|  |  | рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 160 А, шт. | 1 |  |
|  |  | рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 250 А, шт. | 1 |  |
|  |  | рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 400 А, шт. | 1 |  |
|  |  | Ограничитель перенапряжений (ОПН), шт. | 3 |  |
|  |  | Трансформаторы тока, для подключения в схеме учета электроэнергии и измерительных приборов, шт | 6 |  |
|  |  | Амперметр, шт | 3 |  |
|  |  | Вольтметр, шт. | 1 |  |
|  |  | Трехфазный прибор учета электрической энергии | наличие |  |
|  |  | Схема подключения прибора учета: трансформаторного включения | соответствие |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 5 |  |
|  |  | Максимальный ток, А | не более 10 |  |
|  |  | Класс точности: активная энергия | не ниже 0,5S |  |
|  |  | Количество тарифов | не менее 4 |  |
|  |  | Датчики: вскрытия корпуса; вскрытия клеммной колодки; магнитного поля; воздействия радио поля (ВЧ) | наличие |  |
|  |  | Резервный (внутренний) источник питания | наличие |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, ˚С | не уже -40 - +70 |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IP51 |  |
|  |  | Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |  |
|  |  | Поверка | наличие |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, час | не менее 220000 |  |
|  |  | Средний срок службы, лет | не менее 30 |  |
|  |  | Коммуникационные интерфейсы: - Оптопорт - радиоканал и/или PLC; - RS-485; - GSM модем; Приборы учета электроэнергии должны быть одного типа и иметь единую частоту передачи данных по радиоканалу не требующей лицензирования | наличие соответствие |  |
|  |  | Антенна для GSM-модема на магнитном основании | наличие |  |
|  |  | Длина кабеля антенны, м. | не менее 1 |  |
|  |  | Протокол обмена данными: СПОДЭС/DLMS | наличие |  |
|  |  | Трансформатор силовой |  |  |
|  |  | Тип: ТМГ | соответствие |  |
|  |  | Напряжение первичной обмотки, номинальное, кВ | 10 |  |
|  |  | Напряжение вторичной обмотки, номинальное, В | 400 |  |
|  |  | Климатическое исполнение: не менее У1 | соответствие |  |
|  |  | Схема соединения обмоток | D/Yн |  |
|  |  | Мощность, номинальная паспортная, кВА | 400 |  |
|  |  | Регулировка напряжения: ПБВ | соответствие |  |
|  |  | Материал шпильки на вторичной обмотке для подключения внешней нагрузки: медь или латунь | соответствие |  |
|  |  | Ролики для перемещения | наличие |  |
|  |  | Корпус покрыт термоустойчивой краской серого цвета любого оттенка. Краска не выделяет токсичных веществ при эксплуатации силового трансформатора и не разлагается при воздействии бензина, масла, дизельного топлива. | соответствие |  |
|  |  | Металлическая табличка с обозначением основных характеристик силового трансформатора, включая товарный знак, серийный номер, номинальную мощность, номинальные напряжения, пределы регулировки по обмоткам, номинальные токи обмоток, массу масла, полную массу и другие характеристики. | наличие |  |
|  |  | Термометр | наличие |  |
|  |  | Предупреждающий знак: «Опасность поражения электрическим током» по ГОСТ 12.4.026-2015 | наличие |  |
|  |  | Форма и размер: равносторонний треугольник со стороной, мм | не менее 150 |  |
|  |  | Логотип: ГУП РК "Крымэнерго", должен быть нанесен на места согласованные с Заказчиком | наличие |  |
|  |  | Размер логотипа (ШхВ), мм | 700 х 300 |  |
| 5 | Трансформаторная подстанция, КТП-Т-ВВ-630/10/0,4 | Исполнение: наружная, стационарная | соответствие |  |
|  |  | Тип: тупиковая | соответствие |  |
|  |  | Электровыводы высокого\низкого напряжения воздушные | наличие |  |
|  |  | Частота номинальная, Гц | 50 |  |
|  |  | Климатическое исполнение: не менее У1 | соответствие |  |
|  |  | Отсек силового трансформатора должен допускать установку трансформатора номинальной мощности не ниже 1000 кВА | соответствие |  |
|  |  | Мощность подстанции, кВА | 630 |  |
|  |  | Внутреннее освещение помещений, на энергосберегающих лампах | наличие |  |
|  |  | Распределительное устройство высокого напряжения |  |  |
|  |  | Трансформаторная ячейка, шт. в комплекте с: – выключателем нагрузки (ВН) с заземляющими ножами, шт; – ОПН-10 кВ, шт; – предохранителями по номиналу трансформатора, шт. | 1 1 3 3 |  |
|  |  | Распределительное устройство низкого напряжения |  |  |
|  |  | Напряжение номинальное, кВ | 0,4 |  |
|  |  | Вводной коммутационный аппарат: рубильник и плавкие предохранители или автоматический выключатель по номиналу силового трансформатора, шт | 1 |  |
|  |  | Отходящие фидеры: рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 250 А, шт. | 1 |  |
|  |  | рубильник в комплекте с ограничителями тока номиналом 400 А, шт. | 3 |  |
|  |  | Ограничитель перенапряжений (ОПН), шт. | 3 |  |
|  |  | Трансформаторы тока, для подключения в схеме учета электроэнергии и измерительных приборов, шт | 6 |  |
|  |  | Амперметр, шт | 3 |  |
|  |  | Вольтметр, шт. | 1 |  |
|  |  | Трехфазный прибор учета электрической энергии | наличие |  |
|  |  | Схема подключения прибора учета: трансформаторного включения | соответствие |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 5 |  |
|  |  | Максимальный ток, А | не более 10 |  |
|  |  | Класс точности: активная энергия | не ниже 0,5S |  |
|  |  | Количество тарифов | не менее 4 |  |
|  |  | Датчики: вскрытия корпуса; вскрытия клеммной колодки; магнитного поля; воздействия радио поля (ВЧ) | наличие |  |
|  |  | Резервный (внутренний) источник питания | наличие |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, ˚С | не уже -40 - +70 |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IP51 |  |
|  |  | Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |  |
|  |  | Поверка | наличие |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, час | не менее 220000 |  |
|  |  | Средний срок службы, лет | не менее 30 |  |
|  |  | Коммуникационные интерфейсы: - Оптопорт - радиоканал и/или PLC; - RS-485; - GSM модем; Приборы учета электроэнергии должны быть одного типа и иметь единую частоту передачи данных по радиоканалу не требующей лицензирования | наличие соответствие |  |
|  |  | Антенна для GSM-модема на магнитном основании | наличие |  |
|  |  | Длина кабеля антенны, м. | не менее 1 |  |
|  |  | Протокол обмена данными: СПОДЭС/DLMS | наличие |  |
|  |  | Трансформатор силовой |  |  |
|  |  | Тип: ТМГ | соответствие |  |
|  |  | Напряжение первичной обмотки, номинальное, кВ | 10 |  |
|  |  | Напряжение вторичной обмотки, номинальное, В | 400 |  |
|  |  | Климатическое исполнение: не менее У1 | соответствие |  |
|  |  | Схема соединения обмоток | D/Yн |  |
|  |  | Мощность, номинальная паспортная, кВА | 630 |  |
|  |  | Регулировка напряжения: ПБВ | соответствие |  |
|  |  | Материал шпильки на вторичной обмотке для подключения внешней нагрузки: медь или латунь | соответствие |  |
|  |  | Ролики для перемещения | наличие |  |
|  |  | Корпус покрыт термоустойчивой краской серого цвета любого оттенка. Краска не выделяет токсичных веществ при эксплуатации силового трансформатора и не разлагается при воздействии бензина, масла, дизельного топлива. | соответствие |  |
|  |  | Металлическая табличка с обозначением основных характеристик силового трансформатора, включая товарный знак, серийный номер, номинальную мощность, номинальные напряжения, пределы регулировки по обмоткам, номинальные токи обмоток, массу масла, полную массу и другие характеристики. | наличие |  |
|  |  | Термометр | наличие |  |
|  |  | Предупреждающий знак: «Опасность поражения электрическим током» по ГОСТ 12.4.026-2015 | наличие |  |
|  |  | Форма и размер: равносторонний треугольник со стороной, мм | не менее 150 |  |
|  |  | Логотип: ГУП РК "Крымэнерго", должен быть нанесен на места согласованные с Заказчиком | наличие |  |
|  |  | Размер логотипа (ШхВ), мм | 700 х 300 |  |

3.Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации

Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый товар, в том числе силовые трансформаторы, является новым и изготовлен не ранее 2024 г. (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

4.Требования о соответствии закупаемого товара образцу, макету товара или изображению товара в трехмерном измерении

Не предъявляется

5.Требования о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком

Не предъявляется

6.Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров

Товар поставляется в упаковке (таре) обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. Маркировка, упаковка (тара) соответствует требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.Требования к обслуживанию товара

Не предъявляется

8.Требования к расходам на эксплуатацию товара

Не предъявляется

9.Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня ввода в эксплуатацию Товара, но не менее срока гарантии установленного заводом-изготовителем.

10.Требования к проведению гос. поверки средств измерений (в том числе входящих в состав товара)

Прибор учета и трансформаторы тока должны иметь отметку о проведении первичной/заводской поверки, при этом давность проведения первичной/заводской поверки (на момент поставки) не должна превышать шести месяцев. Поверка должна быть подтверждена записью в паспорте на товар и/или другим документом подтверждающим поверку.

11.Требования к качеству, безопасности (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг)

Приборы учета электроэнергии должны соответствовать: минимальным требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 года №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», а также могу иметь дополнительный функционал, улучшающий его характеристики. Трансформаторные подстанции должны соответствовать: - ГОСТ 14695–80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия». - ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». - ГОСТ 12.2.007.4–75 «Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств». - ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции». - ГОСТ 15150–69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - ГОСТ IEC 60947-3-2022 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители.и.комбинации.их.с предохранителями. - ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия. и/или другой действующий ГОСТ соответствующий данному Товару.

12.Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место)

Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства на весь период установленной гарантии

13.Требования по объёму гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период)

Все расходы связанные с исполнением гарантийных обязательств выполняются за счет Поставщика

14.Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов

Поставщик передает Заказчику товарно-сопроводительные документы: универсальный передаточный документ (УПД), унифицированную форму ТОРГ-12 или накладную (расходную накладную). Для подтверждения факта доставки товара предоставляется товарно - транспортная накладная или транспортная накладная. Также поставщик передает паспорта, сертификаты соответствия или декларации о соответствии, протоколы испытаний, подтверждение наличия в реестре средств измерений (СИ) прибора учета, иные документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны быть заверены Поставщиком.

15.Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не требуется

16.Требования по техническому обучению персонала заказчика

Не требуется

17.Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, разгрузке, предоставлению иллюстративных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.)

Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет.

18.Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика по поставке товара

Не предъявляется

19.Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов товара, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не предъявляется

20.Порядок сдачи и приемки товара (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки товара по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче товара))

Прием Товара оформляется двусторонним подписанием одним из утвержденных форм товарно-сопроводительных документов: универсального передаточного документа (УПД), унифицированной формы ТОРГ-12 или накладной (расходной накладной). Для подтверждения факта доставки товара предоставляется товарно - транспортная накладная или транспортная накладная. Также поставщик передает паспорта, сертификаты соответствия или декларации о соответствии, протоколы испытаний, подтверждение наличия в реестре средств измерений (СИ) прибора учета, иные документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны быть заверены Поставщиком. Прием Товара по качеству и количеству осуществляется на складе Заказчика согласно товарно-сопроводительным документам.

21.Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика (для включения в контракт)

- срок поставки Товара: в течение 30 рабочих дней с даты направления Заказчиком Заявки на поставку Товара. - Поставка товара должна осуществляться партиями по Заявкам Заказчика.

22.Приложение:

- приложение №1 «Спецификация»

Приложение №1

к техническому заданию на закупку:

«Комплектные подстанции для ТП»

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформаторная подстанция, КТП-Т-ВВ-100/10/0,4 | шт | 6 |
| 2. | Трансформаторная подстанция, КТП-Т-ВВ-160/10/0,4 | шт | 10 |
| 3. | Трансформаторная подстанция, КТП-Т-ВВ-250/10/0,4 | шт | 10 |
| 4. | Трансформаторная подстанция, КТП-Т-ВВ-400/10/0,4 | шт | 14 |
| 5. | Трансформаторная подстанция, КТП-Т-ВВ-630/10/0,4 | шт | 10 |