Утверждаю»

И.о. директора

по обеспечению производства - начальник ОМТС

Филиала ООО «МСК» в г.Севастополе

Бардадым Р.А.

__________202_4_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформаторов и стабилизаторов для нужд

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2024г.

1.      Общие положения.

1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».

1.2    Предмет закупки: поставка трансформаторов и стабилизаторов.

1.3    Начальная (максимальная) цена закупки составляет 12 000 000,00 рублей.

1.4    Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет 65 199 806,06 рублей.

2.      Место, срок и условия поставки Товара.

2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.

2.2    Поставка Товара осуществляется отдельными мелкими партиями по Заявке Заказчика силами Поставщика до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.

2.3  Срок поставки Товара: в течение _____ рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

2.4   Минимальная партия поставки Товара – 1ед. любого наименования.

3. Перечень поставляемой Продукции.

3.1. Перечень трансформаторов и стабилизаторов:

| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Антирезонансный масляный трансформатор напряжения измерительный НАМИ-35 УХЛ1 герметичный | - Номинальное напряжение, кВ: - первичной обмотки: 35 - вторичной обмотки №1: 0,1 - вторичной обмотки №2: 0,1 - вторичной дополнительной обмотки: 0,1; - Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, при частоте 50 Гц, кВ: 40,5; - Номинальная частота, Гц: 50; - Тип изоляции: фарфор белый; - параметры вторичных обмоток: 1) вторичная обмотка №1 - класс точности: 0,2 - номинальная нагрузка, Ва: 90 2) вторичная обмотка №2 - класс точности: 0,5 - номинальная нагрузка, Ва: 240 3) дополнительная обмотка - класс точности: 3,0 - номинальная нагрузка, Ва: 80; - Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее: 500; - Верхнее значение температуры окружающего воздуха, С: +40; - Нижнее значение температуры окружающего воздуха, С: -45; - Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с: 40; - Толщина стенки гололеда, мм: 15; - Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с: 15; - Высота установки над уровнем моря, м: <1000; - Сейсмостойкость, баллов, по шкале MSK-64, не менее: 9; - Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее: 2,25; - Срок службы до списания, лет: 30; - Взрывобезопасность: да; - Гарантийный срок, месяцев, не менее: 60; - Схема соединения обмоток: Ун/Ун/Ун/П-0-0 - Габаритные размеры, мм, не менее 820х1225х940 - Масса трансформатора, кг, не менее 330 - Масса масла, кг, не менее 73 Трансформатор должен быть включен в государственный реестр средств измерений РФ. | шт | 1 | 601 719,82 |  |
|  | Антирезонансный трансформатор напряжения измерительный НАЛИ-НТ3-6-01 УХЛ2 (или эквивалент) | - Класс напряжения, кВ: 6; - Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2; - Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6; - Номинальное напряжение первой основной вторичной обмотки (а1; в1;с1), В: 100; - Номинальное напряжение второй основной вторичной обмотки (а2; в2;с2; о2), В: 100; - Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки(ад; хд), В: 100; - Класс точности основных вторичных обмоток в диапазоне нагрузок 0,0^1,0Бном: - первой основной вторичной обмотки (а1; и1; с1): 0,2 - второй основной вторичной обмотки (а2; в2; с2; о2): 0,5; Классы точности дополнительной вторичной обмотки (ад; хд): 3Р; - Номинальные междуфазные трехфазные мощности основных вторичныхобмоток, В-А при их одновременной нагрузке при cos ф=0,8: - первой основной вторичной обмотки (а1; в1; с1): 30; - второй основной вторичной обмотки (а2; и2; с2; о2): 60; - Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки (ад; хд) при однофазном замыкании на землю, В-А: 30; - Напряжение на выводах дополнительной вторичной обмотки (ад; хд), В: при симметричном режиме работы сети при замыкании одной из фаз на землю: <3 100; - Предельная мощность вне класса точности, В-А: - первичной обмотки: 1000; - первой основной вторичной обмотки (а1; и1; с1): 450; - второй основной вторичной обмотки (а2; и2; с2; о2): 450; - дополнительной вторичной обмотки (ад; хд): 100; - Номинальная частота напряжения питающей сети, Гц: 50; - Схема и группа соединения обмоток: Ун/У/Ун/п-0; - Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота), не менее: 429 х 360 х 360; - масса с предохранительными устройствами, кг не менее: 78; Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: УХЛ2 в диапазоне рабочих температур -60…+ 55ºС; - Средний срок службы трансформатора, не менее, лет: 30. Трансформатор должен быть включен в государственный реестр средств измерений РФ. | шт | 1 | 187 597,67 |  |
|  | Антирезонансный трансформатор напряжения измерительный НАЛИ-НТ3-10-01 УХЛ2 (или эквивалент) | - Класс напряжения, кВ: 10; - Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12; - Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 10; - Номинальное напряжение первой основной вторичной обмотки (а1; в1;с1), В: 100; - Номинальное напряжение второй основной вторичной обмотки (а2; в2;с2; о2), В: 100; - Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки(ад; хд), В: 100; - Класс точности основных вторичных обмоток в диапазоне нагрузок 0,0^1,0Бном: - первой основной вторичной обмотки (а1; и1; с1): 0,2 - второй основной вторичной обмотки (а2; в2; с2; о2): 0,5; Классы точности дополнительной вторичной обмотки (ад; хд): 3Р; - Номинальные междуфазные трехфазные мощности основных вторичныхобмоток, В-А при их одновременной нагрузке при cos ф=0,8: - первой основной вторичной обмотки (а1; в1; с1): 30; - второй основной вторичной обмотки (а2; и2; с2; о2): 60; - Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки (ад; хд) при однофазном замыкании на землю, В-А: 30; - Напряжение на выводах дополнительной вторичной обмотки (ад; хд), В: при симметричном режиме работы сети при замыкании одной из фаз на землю: <3 100; - Предельная мощность вне класса точности, В-А: - первичной обмотки: 1000; - первой основной вторичной обмотки (а1; и1; с1): 450; - второй основной вторичной обмотки (а2; и2; с2; о2): 450; - дополнительной вторичной обмотки (ад; хд): 100; - Номинальная частота напряжения питающей сети, Гц: 50; - Схема и группа соединения обмоток: Ун/У/Ун/п-0; - Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота), не менее: 429 х 360 х 360; - масса с предохранительными устройствами, не менее, кг: 78; Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: УХЛ2 в диапазоне рабочих температур -60…+ 55ºС; - Средний срок службы трансформатора, не менее, лет: 30. Трансформатор должен быть включен в государственный реестр средств измерений РФ. | шт | 1 | 191 759,60 |  |
|  | Антирезонансный масляный трансформатор напряжения измерительный НАМИ-6 кВ | - Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6; - Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, кВ: 0,1; - Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, кВ: 0,1/3 - Номинальная частота, Гц: 50; - Класс точности основной вторичной обмотки: 0,2; - Номинальная мощность основных вторичных обмоток, ВА: 75; - Номинальная мощность дополнительных вторичных обмоток, ВА: 30; - Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) и категория размещения: У2; - Вес, кг, не менее: 95 - Межповерочный интервал не менее 8лет. - Предельная мощность трансформатора должна быть не менее 1000ВА - Предельная мощность дополнительных вторичных обмоток должна быть не менее 100ВА Трансформатор должен быть включен в государственный реестр средств измерений РФ. | шт | 1 | 119 919,53 |  |
|  | Антирезонансный масляный трансформатор напряжения измерительный НАМИ-10 кВ | - Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 10; - Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, кВ: 0,1; - Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, кВ: 0,1/3 - Номинальная частота, Гц: 50; - Класс точности основной вторичной обмотки: 0,2; - Номинальная мощность основных вторичных обмоток, ВА: 75; - Номинальная мощность дополнительных вторичных обмоток, ВА: 30; - Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) и категория размещения: У2; - Вес, кг, не менее: 95 - Межповерочный интервал не менее 8лет. - Предельная мощность трансформатора должна быть не менее 1000ВА - Предельная мощность дополнительных вторичных обмоток должна быть не менее 100ВА Трансформатор должен быть включен в государственный реестр средств измерений РФ. | шт | 1 | 119 919,53 |  |
|  | Трансформатор напряжения масляный измерительный НТМИА-6 УХЛ2 | Номинальное напряжение обмоток, В - первичной: 6000 - основной вторичной: 100 - дополнительной вторичной: при симметричном режиме работы сети, не более 3 при замыкании одной из фаз сети на землю в диапазоне 90-110 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2 Схема и группа соединения обмоток: Yн/Yн/П-0 Трехфазная номинальная мощность основной обмотки при симметричной нагрузке, ВА при измерении фазных напряжений на выводах а-0, b-0, с-0 в классах точности по ГОСТ 1983: - 0,5: 75 - 1,0: 200 Предельная мощность обмоток, ВА - первичной: 1000 - вторичной основной: 900 - вторичной дополнительной: 100 Число фаз: 3 - Масса трансформатора, кг, не более: 94 - Масса масла, не более, кг 20 Трансформатор должен быть включен в государственный реестр средств измерений РФ. | шт | 1 | 169 575,37 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 100/6/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность:100кВА; - Номинальное напряжение: ВН 6кВ, НН 0,4кВ; - Номинальная частота: 50Гц; - Тип соединения: Y/Yн-0; - Линейные размеры, не менее: L=1020мм, B=750мм, H=1180мм; - Масса масла, не менее: 150кг; - Масса полная, не более: 540кг. Комплектация: - маслоуказатель; - предохранительный клапан; - Устройство ПБВ (переключение без возбуждения); - Крюки и транспортные ролики. | шт | 1 | 275 267,26 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 100/10/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность:100кВА; - Номинальное напряжение: ВН 10кВ, НН 0,4кВ; - Номинальная частота: 50Гц; - Тип соединения: Y/Yн-0; - Линейные размеры, не менее: L=1020мм, B=750мм, H=1180мм; - Масса масла, не менее: 150кг; - Масса полная, не более: 540кг. Комплектация: - маслоуказатель; - предохранительный клапан; - Устройство ПБВ (переключение без возбуждения); - Крюки и транспортные ролики. | шт | 1 | 275 267,26 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 160/6/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 160кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 6кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПВБ; - Регулирование напряжения обмотки ВН:+/-2х2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 15,4А; - Номинальный ток обмотки НН: 230,94А; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 0,4кВт; - Напряжение короткого замыкания: 4,5%; - Потери короткого замыкания: 2,8кВт; - Сопротивление изоляции обмоток, не менее: - Обм. ВН – Обм. НН + корпус: 1000мОм - Обм. НН – Обм. ВН + корпус: 500мОм; - Схема и группа соединения обмоток: Y/Yн-0; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктивное напряжение частоты 400Гц, кВ: 2Uном; - Испытательное приложенное напряжение обм. НН: 5кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 1080х610х1300мм; - Масса масла, не менее: 220кг; - Масса полная, не менее 950кг. | шт | 1 | 361 913,66 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 160/10/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 160кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПВБ; - Регулирование напряжения обмотки ВН:+/-2х2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 8,8А; - Номинальный ток обмотки НН: 230,94А; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 0,4кВт; - Напряжение короткого замыкания: 4,5%; - Потери короткого замыкания: 2,8кВт; - Сопротивление изоляции обмоток, не менее: - Обм. ВН – Обм. НН + корпус: 1000мОм - Обм. НН – Обм. ВН + корпус: 500мОм; - Схема и группа соединения обмоток: Y/Yн-0; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктивное напряжение частоты 400Гц, кВ: 2Uном; - Испытательное приложенное напряжение обм. НН: 5кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 1080х610х1300мм; - Масса масла, не менее: 220кг; - Масса полная, не менее: 950кг. | шт | 1 | 365 551,94 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 250/6/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 250кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 6кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПВБ; - Регулирование напряжения обмотки ВН:+/-2х2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 24,0А; - Номинальный ток обмотки НН: 360,8А; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 0,5кВт; - Напряжение короткого замыкания: 4,5%; - Потери короткого замыкания: 3,6кВт; - Сопротивление изоляции обмоток, не менее: - Обм. ВН – Обм. НН + корпус: 1000мОм - Обм. НН – Обм. ВН + корпус: 500мОм; - Схема и группа соединения обмоток: Y/Yн-0; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктивное напряжение частоты 400Гц, кВ: 2Uном; - Испытательное приложенное напряжение обм. НН: 5кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 1150х725х1355мм; - Масса масла, не менее: 280кг; - Масса полная, не менее: 1150кг. | шт | 1 | 470 989,05 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 250/10/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 250кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПВБ; - Регулирование напряжения обмотки ВН:+/-2х2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 14,43А; - Номинальный ток обмотки НН: 360,8А; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 0,5кВт; - Напряжение короткого замыкания: 4,5%; - Потери короткого замыкания: 3,6кВт; - Сопротивление изоляции обмоток, не менее: - Обм. ВН – Обм. НН + корпус: 1000мОм - Обм. НН – Обм. ВН + корпус: 500мОм; - Схема и группа соединения обмоток: Y/Yн-0; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктивное напряжение частоты 400Гц, кВ: 2Uном; - Испытательное приложенное напряжение обм. НН: 5кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 1150х725х1355мм; - Масса масла, не менее: 280кг; - Масса полная, не менее: 1150кг. | шт | 1 | 474 100,89 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 400/6/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 400кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 6кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПВБ; - Регулирование напряжения обмотки ВН:+/-2х2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 38,5А; - Номинальный ток обмотки НН: 577А; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 0,8кВт; - Напряжение короткого замыкания: 4,5%; - Потери короткого замыкания: 6,1кВт; - Сопротивление изоляции обмоток, не менее: - Обм. ВН – Обм. НН + корпус: 1000мОм - Обм. НН – Обм. ВН + корпус: 500мОм; - Схема и группа соединения обмоток: Y/Yн-0; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктивное напряжение частоты 400Гц, кВ: 2Uном; - Испытательное приложенное напряжение обм. НН: 5кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 1350х920х1480мм; - Масса масла, не менее: 435кг; - Масса полная, не менее: 1730кг | шт | 1 | 566 897,17 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 400/10/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 400кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПВБ; - Регулирование напряжения обмотки ВН:+/-2х2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 8,8А; - Номинальный ток обмотки НН: 577А; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 0,8кВт; - Напряжение короткого замыкания: 4,5%; - Потери короткого замыкания: 6,1кВт; - Сопротивление изоляции обмоток, не менее: - Обм. ВН – Обм. НН + корпус: 1000мОм - Обм. НН – Обм. ВН + корпус: 500мОм; - Схема и группа соединения обмоток: Y/Yн-0; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктивное напряжение частоты 400Гц, кВ: 2Uном; - Испытательное приложенное напряжение обм. НН: 5кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 1350х920х1480мм; - Масса масла, не менее: 435кг; - Масса полная, не менее: 1730кг | шт | 1 | 566 897,17 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 630/6/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 630кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 6кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПВБ; - Регулирование напряжения обмотки ВН:+/-2х2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 60,6А; - Номинальный ток обмотки НН: 909,3А; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 1,1кВт; - Напряжение короткого замыкания: 5,5%; - Потери короткого замыкания: 8,4кВт; - Сопротивление изоляции обмоток, не менее: - Обм. ВН – Обм. НН + корпус: 1000мОм - Обм. НН – Обм. ВН + корпус: 500мОм; - Схема и группа соединения обмоток: Y/Yн-0; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктивное напряжение частоты 400Гц, кВ: 2Uном; - Испытательное приложенное напряжение обм. НН: 5кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 1515х1035х1545мм; - Масса масла, не менее: 510кг; - Масса полная, не менее: 2200кг | шт | 1 | 829 540,95 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 630/10/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 630кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПВБ; - Регулирование напряжения обмотки ВН:+/-2х2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 36,4А; - Номинальный ток обмотки НН: 909,3А; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 1,1кВт; - Напряжение короткого замыкания: 5,5%; - Потери короткого замыкания: 8,4кВт; - Сопротивление изоляции обмоток, не менее: - Обм. ВН – Обм. НН + корпус: 1000мОм - Обм. НН – Обм. ВН + корпус: 500мОм; - Схема и группа соединения обмоток: Y/Yн-0; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктивное напряжение частоты 400Гц, кВ: 2Uном; - Испытательное приложенное напряжение обм. НН: 5кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 1515х1035х1545мм; - Масса масла, не менее: 510кг; - Масса полная, не менее: 2200кг | шт | 1 | 829 540,95 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 1000/6/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 1000кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 6кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПВБ; - Регулирование напряжения обмотки ВН:+/-2х2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 96,2А; - Номинальный ток обмотки НН: 1443,4А; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 1,37кВт; - Напряжение короткого замыкания: 5,5%; - Потери короткого замыкания: 10кВт; - Сопротивление изоляции обмоток, не менее: - Обм. ВН – Обм. НН + корпус: 1000мОм - Обм. НН – Обм. ВН + корпус: 500мОм; - Схема и группа соединения обмоток: Y/Yн-0; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктивное напряжение частоты 400Гц, кВ: 2Uном; - Испытательное приложенное напряжение обм. НН: 5кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 1670х1030х1725мм; - Масса масла, не менее: 700кг; - Масса полная, не менее: 3200кг | шт | 1 | 1 197 146,64 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 1000/10/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 1000кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПВБ; - Регулирование напряжения обмотки ВН:+/-2х2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 57,7А; - Номинальный ток обмотки НН: 1443,4А; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 1,37кВт; - Напряжение короткого замыкания: 5,5%; - Потери короткого замыкания: 10кВт; - Сопротивление изоляции обмоток, не менее: - Обм. ВН – Обм. НН + корпус: 1000мОм - Обм. НН – Обм. ВН + корпус: 500мОм; - Схема и группа соединения обмоток: Y/Yн-0; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктивное напряжение частоты 400Гц, кВ: 2Uном; - Испытательное приложенное напряжение обм. НН: 5кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 1670х1030х1725мм; - Масса масла, не менее: 700кг; - Масса полная, не менее: 3200кг | шт | 1 | 1 197 146,64 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 1000/6/0,4 Д/Yн-11, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 1000кВА; - Номинальное напряжение ВН: 6кВ; - Номинальное напряжение НН: 0,4кВ; - Схема и группа соединения обмоток: Д/Yн-11; - Потери холостого хода: 1,4кВт; - Потери короткого замыкания: 10,8кВт; - Ток холостого хода: 0,6%; - Напряжение короткого замыкания: 5,5%; - Масса масла, не менее: 545кг; - Масса полная, не менее: 2590кг | шт | 1 | 1 197 146,64 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 1000/10/0,4 Д/Yн-11, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 1000кВА; - Номинальное напряжение ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение НН: 0,4кВ; - Схема и группа соединения обмоток: Д/Yн-11; - Потери холостого хода: 1,4кВт; - Потери короткого замыкания: 10,8кВт; - Ток холостого хода: 0,6%; - Напряжение короткого замыкания: 5,5%; - Масса масла, не менее: 545кг; - Масса полная, не менее: 2590кг | шт | 1 | 1 213 171,43 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТЛС-2500/6-УХЛ1, 6/0,23 Д/Ун-11 Cu | - Мощность: 2500кВА; - Номинальное напряжение ВН: 6кВ; - Номинальное напряжение НН: 0,23кВ; - Схема соединения обмоток: Д/Yн-11; - Исполнение выводов (вводов): ВН(верх)/ВН(вверх); - Напряжение К.З.: 7%; - Потери КЗ: 18000Вт; - Потери Х.Х.: 3100Вт; - Ток Х.Х.: 0,3%; - Материал обмоток: медь; - Размеры (Г.Ш.В.), не менее: 1250х2000х2190мм; | шт | 1 | 12 200 441,73 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТЛС-2500/6-УХЛ1, 6/0,4 Д/Ун-11 Cu | - Мощность: 2500кВА; - Номинальное напряжение ВН: 6кВ; - Номинальное напряжение НН: 0,4кВ; - Схема соединения обмоток: Д/Yн-11; - Исполнение выводов (вводов): ВН(верх)/ВН(вверх); - Напряжение К.З.: 7%; - Потери КЗ: 18000Вт; - Потери Х.Х.: 3100Вт; - Ток Х.Х.: 0,3%; - Материал обмоток: медь; - Размеры (Г.Ш.В.), не менее: 1250х2000х2190мм; | шт | 1 | 12 200 441,73 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТЛСЗ – 3150/10-УХЛ1, 10/0,23 Д/Ун-11 Cu | - Мощность: 3150кВА; - Номинальное напряжение ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение НН: 0,23кВ; - Схема соединения обмоток: Д/Yн-11; - Исполнение выводов (вводов): ВН(верх)/ВН(вверх); - Напряжение К.З.: 6.0%; - Потери КЗ: 22000Вт; - Потери Х.Х.: 3800Вт; - Ток Х.Х.: 0,2%; - Материал обмоток: медь; - Размеры (Г.Ш.В.), не менее: 1440х2950х3062мм; | шт | 1 | 14 493 857,28 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ОМП-4/10-У1 (УХЛ1) | - Номинальная мощность: 4кВА; - Номинальное напряжение ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение НН: 0,23кВ; - Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0; - Регулирование высокого напряжения (вид переключения, диапазон и число ступеней регулирования): ПБВ +2х2,5%; - Потери холостого хода: 45Вт; - Потери короткого замыкания: 140Вт; - Ток холостого хода: 5%; - Напряжение короткого замыкания: 3,5%; - Размеры (ДхШхВ), не менее: 530х600х670мм; - Масса масла, не менее: 32кг; - Масса, не менее: 100 кг. | шт | 1 | 100 192,55 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ОМП-10/10-У1 (УХЛ1) | - Номинальная мощность: 10кВА; - Номинальное напряжение ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение НН: 0,23кВ; - Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0; - Регулирование высокого напряжения (вид переключения, диапазон и число ступеней регулирования): ПБВ +2х2,5%; - Потери холостого хода: 70Вт; - Потери короткого замыкания: 270Вт; - Ток холостого хода: 5,5%; - Напряжение короткого замыкания: 3,5%; - Размеры (ДхШхВ), не менее: 530х600х730мм; - Масса масла, не менее: 34кг; - Масса, не менее: 110 кг. | шт | 1 | 104 063,58 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ОМГ-16/10-У1 (УХЛ1) | - Номинальная мощность: 16кВА; - Номинальное напряжение ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение НН: 0,23кВ; - Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0; - Регулирование высокого напряжения (вид переключения, диапазон и число ступеней регулирования): ПБВ +2х2,5%; - Потери холостого хода: 105Вт; - Потери короткого замыкания: 440Вт; - Ток холостого хода: 8,0%; - Напряжение короткого замыкания: 4,5%; - Размеры (ДхШхВ), не менее: 555х466х860мм; - Масса масла, не менее: 38кг; - Масса, не менее: 148кг. | шт | 1 | 233 316,50 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ОМГ-25/10-У1 (УХЛ1) | - Номинальная мощность: 25кВА; - Номинальное напряжение ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение НН: 0,23кВ; - Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0; - Регулирование высокого напряжения (вид переключения, диапазон и число ступеней регулирования): ПБВ +2х2,5%; - Потери холостого хода: 130Вт; - Потери короткого замыкания: 600Вт; - Ток холостого хода: 6,0%; - Напряжение короткого замыкания: 4,5%; - Размеры (ДхШхВ), не менее: 555х466х880мм; - Масса, не менее: 40кг; - Масса, не менее: 172кг. | шт | 1 | 234 086,44 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ 400/5,7 Д/Yн-11, УХЛ1 | - Номинальная мощность: 400кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 5,7кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПБВ; - Регулирование напряжения обмотки ВН:+/-2х2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 38,5А; - Номинальный ток обмотки НН: 577А; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 0,85кВт; - Напряжение короткого замыкания: 4,22%; - Потери короткого замыкания: 5,6кВт; - Сопротивление изоляции обмоток, не менее: - Обм. ВН – Обм. НН + корпус: 1000мОм - Обм. НН – Обм. ВН + корпус: 500мОм; - Схема и группа соединения обмоток: Д/Yн-11; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктивное напряжение частоты 400Гц, кВ: 2Uном; - Испытательное приложенное напряжение обм. НН: 5кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 1480х920х1350мм; - Масса масла, не менее: 435кг; - Масса, не менее: 1880кг | шт | 1 | 763 408,28 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ОЛ-1/10 ГОСТ 15150-69 У3 | - Номинальная мощность: 1кВА; - Номинальное напряжение обмотки ВН: 10кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,1кВ; - Наибольшее рабочее напряжение: 12кВ; - Номинальная частота: 50Гц; - Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0; - Испытательное напряжение, одноминутное промышленной частоты: 20кВ; - Размеры (Д, Ш, В), не менее: 268х216х207мм; - Масса, не менее: 20кг; | шт | 1 | 51 311,28 |  |
|  | Трансформатор напряжения измерительный НОЛП-НТЗ-6-6000:100-0.5-75 УХЛ2 | - Класс напряжения, кВ: 6 - Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2 - Номинальное напряжение обмоток, В, -первичной: 6000 -вторичной основной: 100 - Класс точности: 0,5 - Номинальная мощность, ВА, с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки cos φ = 0.8 в классах точности: -0,2: 30 -0,5: 50 -1,0: 75 -3,0: 200 - Предельная мощность вне класса точности, ВА:400 - Схема и группа соединений обмоток: 1/1 - 0 - Испытательное напряжение, кВ: -одноминутное промышленной частоты: 32 -грозового импульса полного: 62 -грозового импульса срезанного: 70 - Масса, кг, не менее: 35 - Дата изготовления и гос.поверки: текущий год закупки Трансформатор должен быть включен в государственный реестр средств измерений РФ. | шт | 1 | 38 756,89 |  |
|  | Трансформатор напряжения масляный измерительный НТМИА-10 УХЛ2 | Номинальное напряжение обмоток, В - первичной: 10000 - основной вторичной: 100 - дополнительной вторичной: при симметричном режиме работы сети, не более 3 при замыкании одной из фаз сети на землю в диапазоне 90-110 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 Схема и группа соединения обмоток: Yн/Yн/П-0 Трехфазная номинальная мощность основной обмотки при симметричной нагрузке, ВА при измерении фазных напряжений на выводах а-0, b-0, с-0 в классах точности по ГОСТ 1983: - 0,5: 75 - 1,0: 200 Предельная мощность обмоток, ВА - первичной: 1000 - вторичной основной: 900 - вторичной дополнительной: 100 Число фаз: 3 - Масса трансформатора, кг, не более: 94 - Масса масла, не более, кг 20 Трансформатор должен быть включен в государственный реестр средств измерений РФ. | шт | 1 | 173 493,30 |  |
|  | Трансформатор масляной герметичный силовой ТМГ-63/10/0,4 УХЛ1 (Y/Yн-0) | Трансформатор ТМГ-63/10/0,4 УХЛ1 (Y/Yн-0) предназначен для работы в электросетях напряжением 10кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного климата и служит для понижения высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня потребления. Характеристики: - Ширина, мм, не менее: 730 - Высота, мм, не менее: 1020 - Длина, мм, не менее: 950 - Масса масла, кг, не менее: 125 - Масса полная, кг, не менее: 420 - Напряжение: 10/0.4 - Напряжение короткого замыкания, %: 4.5 - Номинальная мощность, кВ: 63 - Потери короткого замыкания, Вт: 1280 - Потери холостого хода, Вт: 220 - Схема и группа соединения обмоток: У/Ун-0 - Гарантированный срок эксплуатации трансформатора: 3 года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию. - Установленная наработка на отказ: не менее 25000ч. - Полный срок службы: не менее 30 лет. | шт | 1 | 232 295,14 |  |
|  | Трансформатор масляной герметичный силовой ТМГ-63/6/0,4 УХЛ1 (Y/Yн-0) | Трансформатор ТМГ-63/6/0,4 УХЛ1 (Y/Yн-0) предназначен для работы в электросетях напряжением 6кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного климата и служит для понижения высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня потребления. Характеристики: - Ширина, мм, не менее: 730 - Высота, мм, не менее: 1020 - Длина, мм, не менее: 950 - Масса масла, кг, не менее: 125 - Масса полная, кг, не менее: 420 - Напряжение: 6/0.4 - Напряжение короткого замыкания, %: 4.5 - Номинальная мощность, кВ: 63 - Потери короткого замыкания, Вт: 1280 - Потери холостого хода, Вт: 220 - Схема и группа соединения обмоток: У/Ун-0 - Гарантированный срок эксплуатации трансформатора: 3 года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию. - Установленная наработка на отказ: не менее 25000ч. - Полный срок службы: не менее 30 лет. | шт | 1 | 236 180,37 |  |
|  | Антирезонансный трансформатор напряжения измерительный НАМИ-110 | - Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 110 √3; - Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ: 126 √3; - Номинальное напряжение основной вторичной обмотки №1, кВ: 0,1 √3; - Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки №2, кВ: 0,1; - Номинальное напряжение основной вторичной обмотки №3, кВ: 0,1 √3; - Номинальная мощность, ВА, основной вторичной обмотки №1 в классах точности: III вар.; 0,2: 200 0,5: 400 1,0: 600 3,0: 1200; - Номинальная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки №2 в классе точности 3,0: 1200; - Номинальная мощность, ВА, основной вторичной обмотки №3 в классах точности: III вар.; 0,2: 200 0,5: 400 1,0: 600 3,0: 1200; - Предельная мощность первичной обмотки, ВА: 2000; - Предельная мощность основной вторичной обмотки №1, ВА: 1200; - Предельная мощность дополнительной вторичной обмотки№2, ВА: 1200; - Предельная мощность основной вторичной обмотки№3, ВА: 1200; - Группа соединения обмоток: 1/1/1/1-0-0-0; - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ1; Высота установки над уровнем моря, не более, м: 1000; - Температура окружающей среды: -60ºС…40ºС; - Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее: 1000; - Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с: 40; - Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с: 15; - Толщина стенки гололеда, мм: 20; - Сейсмостойкость трансформатора по шкале MSK, балл, не менее: 7; - Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ: 2,25;2,5; - Средняя наработка до отказа, ч., не менее: 8,8*106 ; - Установленный срок службы, лет: 30; - Гарантийный срок службы, лет: 3; - Тип внешней изоляции: фарфор; - Тип внутренней изоляции: маслобарьерная; - Масса трансформатора, кг., не менее: 340; - Масса масла, кг, не менее: 85; Габаритные размеры, мм, не менее: 640 х 515 х 1965; - Установочные размеры, мм, не менее: 528 х 404. Трансформатор должен быть включен в государственный реестр средств измерений РФ. | шт | 1 | 984 562,05 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ-630/5,7/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | - Номинальная мощность: 630кВА; - Номинальное высшее напряжение: 5,7кВ; - Номинальное низшее напряжение: 0,4кВ; - Схема и группа соединения: У/Ун-0; - Потери x.x.: 1240Вт; - Потери к.з.: 7600Вт; - Uk.: 5,5%; - Ixx: 1,2%; - Масса полная, не менее: 1850кг; - Длина, не менее: 1575мм; - Ширина, не менее: 858мм; - Высота полная, не менее: 1522мм; Регулировочные данные Положение переключателя; Сторона ВН; Сторона НН. Напряжение, В; Ток, А; Напряжение, В; Ток, А. I; 5985. II; 5843. III; 5700; 40.5; 400; 577. IV; 5557. V; 5415. Обязательное наличие транспортных роликов. Схематический вид трансформатора ТМГ-630 У1 (ХЛ1) 1. Ролик транспортный; 2. Зажим заземления; 3. Пробка сливная; 4. Бак; 5. Табличка; 6. Маслоуказатель; 7. Ввод ВН; 8. Ввод НН; 9. Гильза термометра; 10. Патрубок для заливки масла; 11. Серьга для подъема; 12. Переключатель; 13. Пробивной предохранитель. | шт | 1 | 1 062 869,20 |  |
|  | Трансформатор напряжения силовой ТМГ-400/9,5/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | - Номинальное напряжение обмотки ВН: 9,5кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПБВ; - Регулирование напряжения обмотки ВН: ±2x2,5%; - Номинальный ток обмотки ВН: 38,8А; - Номинальный ток обмотки НН: 577А; - Номинальная мощность: 400кВА; - Номинальная частота: 50Гц; - Ток холостого хода: 0,5%; - Потери холостого хода: 0,8%; - Напряжение короткого замыкания: 4,5%; - Потери короткого замыкания: 6,1кВт; - Сопротивление изоляции обмоток: - Обмотка ВН - Обмотка НН + корпус: 1000Мом; - Обмотка НН - Обмотка ВН + корпус: 500Мом; - Схема и группа соединения: У/Ун-0; - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15; - Испытательное индуктированное напряжение частоты 400 Гц: 2Uном кВ; - Испытательное приложенное напряжение обмотки НН: 5кВ; - Конструктивные особенности: Заниженный коэффициент трансформации (Кmp) в среднем 3-м положении ПБВ – 23,75; Обязательное наличие транспортных роликов. Схематический вид трансформатора ТМГ-400 У1 (ХЛ1) - Ролик транспортный; - Зажим заземления; - Пробка сливная; - Бак; - Табличка; - Маслоуказатель; - Ввод ВН; - Ввод НН; - Гильза термометра; - Патрубок для заливки масла; - Серьга для подъема; - Переключатель; - Пробивной предохранитель. | шт | 1 | 759 069,32 |  |
|  | Трансформатор масляный герметичный силовой ТМГ-1250/6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-1250/6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 герметичного исполнения с масляным охлаждением предназначен для преобразования электроэнергии посредством электромагнитной индукции. Технические характеристики: - Мощность, кВА: 1250 - Напряжение ВН, В: 6 - Напряжение НН, В: 0,4 - Схема и группа соединения: У/Ун–0 - Потери холостого хода, Вт: 1800 - Ток холостого хода, %: 0,5 - Потери короткого замыкания, Вт: 12400 - Напряжение короткого замыкания, Вт: 6,0 - Размеры, мм, не менее: 1770х1100х1900 - Масса, кг, не менее: 3600 | шт | 1 | 1 552 229,66 |  |
|  | Трансформатор масляный герметичный силовой ТМГ-2500/6/0,4 Y/Yн-0, УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-2500/6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 герметичного исполнения с масляным охлаждением предназначен для преобразования электроэнергии посредством электромагнитной индукции. Технические характеристики: - Мощность, кВА: 2500 - Напряжение ВН, В: 6 - Напряжение НН, В: 0,4 - Схема и группа соединения: У/Ун–0 - Потери холостого хода, Вт: 27500 - Ток холостого хода, %: 0,5 - Потери короткого замыкания, Вт: 27000 - Напряжение короткого замыкания, Вт: 6,0 - Размеры, мм, не менее: 2370х1450х2380 - Масса, кг, не менее: 6680 | шт | 1 | 2 810 485,30 |  |
|  | Трансформатор масляный герметичный силовой ТМГ-250/5,7 Y /Yн-0 УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-250/5,7 Y/Yн-0 УХЛ1 герметичного исполнения с масляным охлаждением предназначен для преобразования электроэнергии посредством электромагнитной индукции. Технические характеристики: - Мощность, кВА: 250 - Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 5,7кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПБВ - Регулирование напряжения обмотки ВН, %: ±2х2,5 - Номинальный ток обмотки ВН, А: 24 - Номинальный ток обмотки НН, А: 360,8 - Номинальная частота, Гц: 50 - Ток холостого хода, %: 0,5 - Потери холостого хода, кВт: 0,5 - Напряжение короткого замыкания, %: 4,5 - Потери короткого замыкания, Вт: 3700 - Схема и группа соединения: У/Ун–0 Сопротивление изоляции обмоток, Мом, не менее - Обм. ВН - Обм. НН + корпус: 1000 - Обм. НН - Обм. ВН + корпус: 500 - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15 - Испытательное индуктированное напряжение частоты 400 Гц, кВ: 2Uном - Испытательное приложенное напряжение обм. НН, кВ: 5 - Конструктивные особенности: Заниженный коэффициент трансформации (Kmp) в среднем 3-м положении ПБВ – 13,5 - Размеры, мм, не менее: 1060x740х1210 - Масса масла, кг, не менее: 280 - Масса, кг, не менее: 895 | шт | 1 | 517 776,93 |  |
|  | Трансформатор масляный герметичный силовой ТМГ-100/6/0,4 Y /Zн-11 УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-100 Y/Zн-11 УХЛ1 герметичного исполнения с масляным охлаждением предназначен для преобразования электроэнергии посредством электромагнитной индукции. Технические характеристики: - Мощность, кВА: 100 - Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 6кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПБВ - Регулирование напряжения обмотки ВН, %: ±2х2,5 - Номинальный ток обмотки ВН, А: 9,62 - Номинальный ток обмотки НН, А: 144,3 - Номинальная частота, Гц: 50 - Ток холостого хода, %: 0,5 - Потери холостого хода, кВт: 0,3 - Напряжение короткого замыкания, %: 4,5 - Потери короткого замыкания, кВт: 1,9 - Схема и группа соединения: Y/Zн-11 Сопротивление изоляции обмоток, Мом, не менее - Обм. ВН - Обм. НН + корпус: 1000 - Обм. НН - Обм. ВН + корпус: 500 - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15 - Испытательное индуктированное напряжение частоты 400 Гц, кВ: 2Uном - Испытательное приложенное напряжение обм. НН, кВ: 5 - Размеры, мм, не менее: 1260x580х990 - Масса масла, кг, не менее: 150 - Масса, кг, не менее: 730 | шт | 1 | 274 989,24 |  |
|  | Трансформатор масляный герметичный силовой ТМГ-100/10/0,4 Y /Zн-11 УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-100 Y/Zн-11 УХЛ1 герметичного исполнения с масляным охлаждением предназначен для преобразования электроэнергии посредством электромагнитной индукции. Технические характеристики: - Мощность, кВА: 100 - Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 10кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПБВ - Регулирование напряжения обмотки ВН, %: ±2х2,5 - Номинальный ток обмотки ВН, А: 5,77 - Номинальный ток обмотки НН, А: 144,3 - Номинальная частота, Гц: 50 - Ток холостого хода, %: 0,5 - Потери холостого хода, кВт: 0,3 - Напряжение короткого замыкания, %: 4,5 - Потери короткого замыкания, кВт: 1,9 - Схема и группа соединения: Y/Zн-11 Сопротивление изоляции обмоток, Мом, не менее - Обм. ВН - Обм. НН + корпус: 1000 - Обм. НН - Обм. ВН + корпус: 500 - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15 - Испытательное индуктированное напряжение частоты 400 Гц, кВ: 2Uном - Испытательное приложенное напряжение обм. НН, кВ: 5 - Размеры, мм, не менее: 1260x580х990 - Масса масла, кг, не менее: 150 - Масса, кг, не менее: 730 | шт | 1 | 274 989,24 |  |
|  | Трансформатор масляный герметичный силовой ТМГ-160/6/0,4 Y /Zн-11 УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-160 Y/Zн-11 УХЛ1 герметичного исполнения с масляным охлаждением предназначен для преобразования электроэнергии посредством электромагнитной индукции. Технические характеристики: - Мощность, кВА: 160 - Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 6кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПБВ - Регулирование напряжения обмотки ВН, %: ±2х2,5 - Номинальный ток обмотки ВН, А: 15,4 - Номинальный ток обмотки НН, А: 230,94 - Номинальная частота, Гц: 50 - Ток холостого хода, %: 0,5 - Потери холостого хода, кВт: 0,4 - Напряжение короткого замыкания, %: 4,5 - Потери короткого замыкания, кВт: 2,8 - Схема и группа соединения: Y/Zн-11 Сопротивление изоляции обмоток, Мом, не менее - Обм. ВН - Обм. НН + корпус: 1000 - Обм. НН - Обм. ВН + корпус: 500 - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15 - Испытательное индуктированное напряжение частоты 400 Гц, кВ: 2Uном - Испытательное приложенное напряжение обм. НН, кВ: 5 - Размеры, мм, не менее: 1300x610х1080 - Масса масла, кг, не менее: 220 - Масса, кг, не менее: 950 | шт | 1 | 365 398,61 |  |
|  | Трансформатор масляный герметичный силовой ТМГ-160/10/0,4 Y /Zн-11 УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-160 Y/Zн-11 УХЛ1 герметичного исполнения с масляным охлаждением предназначен для преобразования электроэнергии посредством электромагнитной индукции. Технические характеристики: - Мощность, кВА: 160 - Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 10кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПБВ - Регулирование напряжения обмотки ВН, %: ±2х2,5 - Номинальный ток обмотки ВН, А: 8,8 - Номинальный ток обмотки НН, А: 230,94 - Номинальная частота, Гц: 50 - Ток холостого хода, %: 0,5 - Потери холостого хода, кВт: 0,4 - Напряжение короткого замыкания, %: 4,5 - Потери короткого замыкания, кВт: 2,8 - Схема и группа соединения: Y/Zн-11 Сопротивление изоляции обмоток, Мом, не менее - Обм. ВН - Обм. НН + корпус: 1000 - Обм. НН - Обм. ВН + корпус: 500 - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15 - Испытательное индуктированное напряжение частоты 400 Гц, кВ: 2Uном - Испытательное приложенное напряжение обм. НН, кВ: 5 - Размеры, мм, не менее: 1300x610х1080 - Масса масла, кг, не менее: 220 - Масса, кг, не менее: 950 | шт | 1 | 365 398,61 |  |
|  | Трансформатор масляный герметичный силовой ТМГ-250/6/0,4 Y /Zн-11 УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-250 Y/Zн-11 УХЛ1 герметичного исполнения с масляным охлаждением предназначен для преобразования электроэнергии посредством электромагнитной индукции. Технические характеристики: - Мощность, кВА: 250 - Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 6кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПБВ - Регулирование напряжения обмотки ВН, %: ±2х2,5 - Номинальный ток обмотки ВН, А: 24,0 - Номинальный ток обмотки НН, А: 360,8 - Номинальная частота, Гц: 50 - Ток холостого хода, %: 0,5 - Потери холостого хода, кВт: 0,5 - Напряжение короткого замыкания, %: 4,5 - Потери короткого замыкания, кВт: 3,6 - Схема и группа соединения: Y/Zн-11 Сопротивление изоляции обмоток, Мом, не менее - Обм. ВН - Обм. НН + корпус: 1000 - Обм. НН - Обм. ВН + корпус: 500 - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15 - Испытательное индуктированное напряжение частоты 400 Гц, кВ: 2Uном - Испытательное приложенное напряжение обм. НН, кВ: 5 - Размеры, мм, не менее: 1355x725х1150 - Масса масла, кг, не менее: 280 - Масса, кг, не менее: 1150 | шт | 1 | 469 491,13 |  |
|  | Трансформатор масляный герметичный силовой ТМГ-250/10/0,4 Y /Zн-11 УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-250 Y/Zн-11 УХЛ1 герметичного исполнения с масляным охлаждением предназначен для преобразования электроэнергии посредством электромагнитной индукции. Технические характеристики: - Мощность, кВА: 250 - Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 10кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПБВ - Регулирование напряжения обмотки ВН, %: ±2х2,5 - Номинальный ток обмотки ВН, А: 14,43 - Номинальный ток обмотки НН, А: 360,8 - Номинальная частота, Гц: 50 - Ток холостого хода, %: 0,5 - Потери холостого хода, кВт: 0,5 - Напряжение короткого замыкания, %: 4,5 - Потери короткого замыкания, кВт: 3,6 - Схема и группа соединения: Y/Zн-11 Сопротивление изоляции обмоток, Мом, не менее - Обм. ВН - Обм. НН + корпус: 1000 - Обм. НН - Обм. ВН + корпус: 500 - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15 - Испытательное индуктированное напряжение частоты 400 Гц, кВ: 2Uном - Испытательное приложенное напряжение обм. НН, кВ: 5 - Размеры, мм, не менее: 1355x725х1150 - Масса масла, кг, не менее: 280 - Масса, кг, не менее: 1150 | шт | 1 | 469 491,13 |  |
|  | Трансформатор масляный герметичный силовой ТМГ-400/6/0,4 Y /Zн-11 УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-400 Y/Zн-11 УХЛ1 герметичного исполнения с масляным охлаждением предназначен для преобразования электроэнергии посредством электромагнитной индукции. Технические характеристики: - Мощность, кВА: 400 - Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 6кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПБВ - Регулирование напряжения обмотки ВН, %: ±2х2,5 - Номинальный ток обмотки ВН, А: 38,5 - Номинальный ток обмотки НН, А: 577 - Номинальная частота, Гц: 50 - Ток холостого хода, %: 0,5 - Потери холостого хода, кВт: 0,8 - Напряжение короткого замыкания, %: 4,5 - Потери короткого замыкания, кВт: 6,1 - Схема и группа соединения: Y/Zн-11 Сопротивление изоляции обмоток, Мом, не менее - Обм. ВН - Обм. НН + корпус: 1000 - Обм. НН - Обм. ВН + корпус: 500 - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15 - Испытательное индуктированное напряжение частоты 400 Гц, кВ: 2Uном - Испытательное приложенное напряжение обм. НН, кВ: 5 - Размеры, не менее: 1350х920х1480мм; - Масса масла, не менее: 435кг; - Масса полная, не менее: 1730кг | шт | 1 | 640 201,27 |  |
|  | Трансформатор масляный герметичный силовой ТМГ-400/10/0,4 Y /Zн-11 УХЛ1 | Трансформатор ТМГ-400 Y/Zн-11 УХЛ1 герметичного исполнения с масляным охлаждением предназначен для преобразования электроэнергии посредством электромагнитной индукции. Технические характеристики: - Мощность, кВА: 400 - Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 10кВ; - Номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4кВ; - Вид переключений ответвлений: ПБВ - Регулирование напряжения обмотки ВН, %: ±2х2,5 - Номинальный ток обмотки ВН, А: 8,8 - Номинальный ток обмотки НН, А: 577 - Номинальная частота, Гц: 50 - Ток холостого хода, %: 0,5 - Потери холостого хода, кВт: 0,8 - Напряжение короткого замыкания, %: 4,5 - Потери короткого замыкания, кВт: 6,1 - Схема и группа соединения: Y/Zн-11 Сопротивление изоляции обмоток, Мом, не менее - Обм. ВН - Обм. НН + корпус: 1000 - Обм. НН - Обм. ВН + корпус: 500 - Кратность тока включения на холостой ход, не менее: 15 - Испытательное индуктированное напряжение частоты 400 Гц, кВ: 2Uном - Испытательное приложенное напряжение обм. НН, кВ: 5 - Размеры, не менее: 1350х920х1480мм; - Масса масла, не менее: 435кг; - Масса полная, не менее: 1730кг | шт | 1 | 640 201,27 |  |
|  | Трансформатор напряжения измерительный ЗНОЛП-6 У2 | Технические характеристики: - Класс напряжения, кВ: 6 - Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2 - Номинальное напряжение первичной обмотки, В: 6000/√3, 6300/√3, 6600/√3, 6900/√3 - Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В: 100/√3, 110/√3 - Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В: 100/3, 100, 110/3, 110 - Номинальная мощность основной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8, В·А, в классах точности по ГОСТ 1983: 0,2: 30 0,5: 50 1: 75 3: 200 - Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно - индуктивной нагрузки 0,8 в классе точности 3 по ГОСТ 1983, В·А: 200 - Предельная мощность вне класса точности, В·А: 400 - Номинальная частота, Гц: 50 - Схема и группа соединения обмоток: 1/1/1-0-0 - Предельный допустимый длительный первичный ток, А: 0,11 - Расчетное напряжение короткого замыкания при нагрузке для класса точности 0,5,%: 0,41 - Тип резистора в составе встроенного защитного предохранительного устройства: С2-33-Н-0,25 - Номинальная мощность резистора, Вт: 0,25 - Сопротивление резистора, Ом: 11 - Вес, кг: не менее 31 Трансформатор должен быть включен в государственный реестр средств измерений РФ. Габаритные размеры: Н1 не менее 292мм D1 не менее 172мм H2 не менее 327мм | шт | 1 | 38 568,99 |  |
|  | Трансформатор напряжения измерительный ЗНОЛП-10 У2 | Технические характеристики: - Класс напряжения, кВ: 10 - Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 - Номинальное напряжение первичной обмотки, В: 10000/√3, 10200/√3, 11000/√3 - Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В: 100/√3, 110/√3 - Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В: 100/3, 100, 110/3, 110 - Номинальная мощность основной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8, В·А, в классах точности по ГОСТ 1983: 0,2: 50 0,5: 75 1: 150 3: 300 - Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки с коэффициентом мощности активно - индуктивной нагрузки 0,8 в классе точности 3 по ГОСТ 1983, В·А: 300 - Предельная мощность вне класса точности, В·А: 630 - Номинальная частота, Гц: 50 - Схема и группа соединения обмоток: 1/1/1-0-0 - Предельный допустимый длительный первичный ток, А: 0,10 - Расчетное напряжение короткого замыкания при нагрузке для класса точности 0,5,%: 0,54 - Тип резистора в составе встроенного защитного предохранительного устройства: С2-33-Н-0,25 - Номинальная мощность резистора, Вт: 0,25 - Сопротивление резистора, Ом: 11 - Вес, кг: не менее 31 Трансформатор должен быть включен в государственный реестр средств измерений РФ. Габаритные размеры: Н1 не менее 292мм D1 не менее 172мм H2 не менее 327мм | шт | 1 | 46 596,00 |  |
|  | Стабилизатор напряжения трехфазный типа СТС-5 (или эквивалент) | Технические характеристики: Номинальная мощность (кВА): 63 Входное напряжение линейное, В: 304-437 Входное напряжение фазное, В: 176-253 Выходное стабилизированное напряжение линейное, В: 380 Выходное стабилизированное напряжение фазное, В: 220 КПД %: 97,5 Параметры входного напряжения: Тип сети: трехфазная 4-х проводная Номинальное входное напряжение (фазное / линейное): 220 / 380 В Рабочий диапазон входных напряжений (фазное / линейное): 176-253 / 304-437 В Предельный диапазон входных напряжений (фазное / линейное): 165-264 / 285-456 В Частота входного напряжения: 50±2 Гц Параметры выходного напряжения: Номинальная мощность: 63 кВА Номинальное выходное напряжение (фазное / линейное): 220 / 380 В Рабочий диапазон выходных напряжений (фазное / линейное): 209-231 / 361-399 В Предельный диапазон выходных напряжений (фазное / линейное): 198-242 / 342-418 В Частота выходного напряжения: 50 Гц Форма выходного напряжения: синусоида КПД, не менее: 97 % Диапазон изменения нагрузки: 0-100 % Перегрузка: до 200 % в течение 10 минут Быстродействие: 0,2 сек Принцип регулирования напряжения: автотрансформатор с изменением коэффициента подмагничивания Тип ключей: тиристор Защита от перегрузки и КЗ: - Фильтр: - Байпас: - Индикация основных режимов работы / вид индикации: - Подключение к сети: 4-х проводное, клеммные зажимы Подключение нагрузки: 4-х проводное, клеммные зажимы Сечение проводов на входе / выходе стабилизатора, не менее: провод медный резиновой и ПВХ изоляции 25 мм² Время непрерывной работы: не ограничено Гарантийный срок эксплуатации: 24 мес. Климатическое исполнение (ГОСТ 15150): УХЛ1 Температура окружающей среды: -60...+40 С° Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более: 98 % Степень защиты (по ГОСТ 14254): IP 54 Механические воздействия (ГОСТ 17516.1): М1 Охлаждение: принудительное Масса не более: 395 кг Габариты (ШхВхГ): 1180х1270х1010 Сертификаты: РОСС RU.АЮ77.В10481 Щит коммутации и управления Байпас Защита от перегрузки Защита от КЗ Индикация основных режимов работы Автоматическое отключение нагрузки при выходе за пределы диапазона регулирования стабилизатора Внешний вид Требования к условиям поставки товара: Комплект поставляемого товара должен полностью соответствовать характеристикам заявленного образца. Допускается поставка товара с более высокими техническими характеристиками. При определении эквивалента, поставщик должен учитывать все характеристика заявленного образца. Поставляемые эквиваленты должны быть по всем показателям, характеристикам и наличию опций (режимов), возможностям по подключению комплектующих элементов и тестирующих устройств равными, либо лучше указанного оборудования. Комплект поставки: Стабилизатор СТС-5 в сборе: 1шт Комплект металлоконструкций для установки между двух опор СВ-110: 1 комплект Руководство по эксплуатации и монтажу: 1шт Паспорт: 1шт | шт | 1 | 1 654 573,87 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 65 199 806,06 |  |

3.2.  Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню трансформаторов и стабилизаторов.

3.3.  Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Товара до места поставки и ее стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

3.4. По товарам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента (при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству Товар, указанный в техническом задании). Ссылки на фирменные наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в Техническом задании, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике товаров, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика.

Для выявления эквивалентности предложенного товара, участник размещения заказа должен указать наименование каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели:

Поставляемый товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с ГОСТ, и соответствовать заявленным характеристикам в п.3.1 данного Технического задания.

Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным не ранее 1 квартала 2024 года, ранее неиспользованным, не модифицированным, не восстановленным, без повреждений. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления.

4.1.   Техническая документация на поставляемый Товар:

- сертификаты соответствия (или технические паспорта);

- руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию;

- копии протоколов приемо-сдаточных испытаний;

- копию декларации о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ;

- свидетельство о поверке или знак поверки в паспорте.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром

  - Маркировка и упаковка

    - Маркировка:

На Товаре должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ.

Трансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;

- наименование изделия;

- тип трансформатора и климатическое исполнение;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- обозначение стандарта на трансформаторы конкретных типов или обозначение по ГОСТ1983-2001;

- год выпуска;

- номинальное напряжение первичной обмотки, В;

- номинальное напряжение каждой из вторичных обмоток, В;

- номинальная частота, Гц;

- классы точности и соответствующие им номинальные мощности, ВА;

- предельная мощность, ВА;

- полная масса трансформатора, кг;

- условное обозначение схемы и группы соединения обмоток (для трехфазных трансформаторов)

Способ нанесения маркировки на таблички, а также способ маркирования выводов обмоток должны обеспечивать четкость надписей в течение всего срока эксплуатации трансформатора.

4.2.2. Упаковка

Перед упаковыванием все неокрашенные наружные поверхности, которые могут подвергаться коррозии и порче, должны быть подвергнуты консервации.

Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортировании.

Вид упаковывания должен быть предусмотрен в стандартах на трансформаторы конкретных типов.

4.3.  Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.

4.4. Гарантийный срок годности, в том числе остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 % срока годности, установленного заводом-изготовителем для данного вида товара.

Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

В случае установления факта поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

При установлении факта ненадлежащего исполнения Договора, Заказчик направляет Поставщику соответствующее извещение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

5. Требования к сервисному обслуживанию.

Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации трансформаторов специалистами сервисного центра.

Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов.

6. Требования  к условиям поставки товара: Комплект поставляемого товара должен полностью соответствовать  характеристикам  заявленного образца. Допускается поставка товара с более высокими характеристиками. При определении эквивалента, поставщик должен учитывать все характеристики заявленного образца. Поставляемые эквиваленты должны быть по всем показателям, характеристикам  равными, либо лучше указанного товара.

6.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.

6.2. Время доставки товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

6.3. Поставщик обязан доставить товар своими силами и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества)  относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является_________

7. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемый Товар.

Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком продукцию в следующем порядке: 100% стоимости партии продукции, путем перечисления средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления Продукции и подписания товарной накладной.

8. Правила приемки Товара.

Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6

При приемке Товара осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 10 рабочих дней.

Инженер ОМТС Филиала ООО «МСК» в г.Севастополе                                                     	Новоселец М.В.