Приложение №___ к договору подряда №______ от _____________

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «ДТС»

_________________ К.Г. Чепурной

« ___» _____________ 2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по объекту:

«Установка блочно-модульной котельной (3 МВт) по ул. Краснова, 11а в г.Донецк РО»

| Основные данные и требования |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Основание для проектирования. | Договор № |
| 2. Стадийность проектирования. | Проектная документация. Документация выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. |
| 3 . Особые условия строительства | Проектные работы выполнить в соответствии существующим инженерно-техническим коммуникациям |
| 4.Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа. Параметры СН Отопление: Q = 100 м3/ч Н = 35- 40 м.вод.ст | Предусмотреть установку блочно-модульной котельной ориентировочной мощностью 3 МВт. Тепловые нагрузки на котельную: - отопление – 2,378 Гкал/ч; - общая тепловая нагрузка - 2,5 Гкал/ч; Схема теплоснабжения 2-х трубная. Параметры теплоносителя: - температурный график в тепловой сети – 95/70С; - давление в подающем трубопроводе тепловой сети - 6,0 кг/см2; - давление в обратном трубопроводе тепловой сети —2,0 кг/см2 - на заполнение внутренней системы отопления, ГВС — 148 м3; - на заполнение тепловой сети — 132 м3; - на подпитку тепловой сети — 2991 м3; - часовая подпитка — 0,7 м3/час. Параметры сетевого насоса: - напор — 35 - 40 м. Топливо – природный газ по ГОСТ 5542-2014. |
| 5. Требования к технологическому режиму предприятия. | Режим работы котельной – круглогодичный. Предусмотреть работу котельной – без обслуживающего персонала. |
| 6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Границей проектирования по системам электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, автоматики и диспетчеризации – в соответствии с выданными техническими условиями и актами раздела границ балансовой принадлежности сетей. |
| 7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 8. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | Не требуется |
| 9. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС. | Не требуется |
| 10. Разделы проектно-сметной документации (ПСД) | Комплектность документации: Разработать проектную документацию в составе разделов: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: а) подраздел «Система электроснабжения»; б) подраздел «Система водоснабжения»; в) подраздел «Система водоотведения» г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; е) подраздел «Система газоснабжения»; Раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства». Требования к размещению оборудования и способам прокладки коммуникаций: Размещение оборудования и способ прокладки коммуникаций согласовать с заказчиком после проведения предпроектного обследования; Точки подключения коммуникаций уточнить при проектировании. |
| 11. Требования по инженерному обеспечению проектирования, основные технические решения | Произвести подбор основного технологического оборудования на основании предоставляемых Заказчиком исходных данных, учитывающий существующий и перспективные режимы работы. Состав выбранного оборудования и его характеристики должны обеспечивать высокие технико-экономические показатели объекта во всем диапазоне параметров с обеспечением требований по надежности и безаварийности. В проектные решения включить современные энергоэффективные насосы. Разработать принципиальную технологическую схему и предварительные компоновочные решения объекта с перечнем устанавливаемого оборудования, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов обвязки. Материалы согласовать с Заказчиком Предусмотреть диспетчеризацию котельной. Проектную и рабочую документацию выполнить на основании разработанных основных технических решений |
| 12. Требования к проектированию инженерных сетей | Границей проектирования внутренних инженерных сетей котельной является граница площадки размещения котельной. |
| 13. Особые условия проектирования | Проектную документацию разработать в соответствии с действующими нормами и правилами на основании технических условий с прохождением негосударственной экспертизы подраздела «Система газоснабжения» и раздела 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства». Проектные решения на стадии разработки согласовать с Заказчиком. Согласование проекта со всеми заинтересованными органами проводиться Подрядчиком своими силами за счет собственных средств, в том числе в ООО «Газпром межрегионгаз г. Ростов-на-Дону», в ПАО «Газпром газораспределение г. Ростов-на-Дону», в ГИБДД (выполняется при необходимости), в АО «Донэнерго» (выполняется при необходимости) - Проектная организация самостоятельно осуществляет сбор дополнительных или недостающих исходных данных. - Сбор данных не является основанием для переноса сроков выполнения проектных работ. - При необходимости документацию согласовать со всеми заинтересованными службами и организациями. - В случае необходимости направления запроса от лица Заказчика проектная организация письменно обращается к Заказчику с запросом на выдачу доверенности. - Копии всех согласований представить в составе документации, при необходимости оформить отдельным томом. - Корректировка документации, при наличии ошибок, замечаний экспертизы, или несоблюдение технического задания производится проектировщиком безвозмездно. - Все решения обоюдно принимаемые в процессе проектирования оформляются перепиской. - Подбор оборудования и материалов осуществлять по согласованию с Заказчиком. - Все предварительные обмерные работы, обследования, привязки к существующему оборудованию, изготовление планов существующих помещений и оборудования, экспертизу промышленной безопасности, осуществляет проектировщик. - Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача третьим лицам без его согласия запрещена. - Техническое сопровождение проектной документации вплоть до получения положительного заключения. |
| 14. Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке. |
| 15. Требования по документации | Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию в полном объеме в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде на USB-флэш-накопителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах pdf и dwg. |

СОГЛАСОВАНО:

| Начальник УКС ________________ А.Г. Кулешов | Главный инженер ООО «ДТС» ________________ А.В. Поляшенко |
| --- | --- |