Разъяснения

| Сведения о размещаемой закупке |  |
| --- | --- |
| Способ закупки по классификатору ЕИС: | Аукцион в электронной форме |
| Номер закупки в ЕИС: | 32413785147 |
| Наименование закупки | Поставка котельного оборудования |
| Номер и дата поступления запроса | № 1402 18.07.2024 в 12:51 |
| Положения документации которые требуют разъяснения: |  |
| Текст запроса: Уважаемый Заказчик. Прослеживается ограничение участников в предложении аналогичного оборудования, что влечет за собой ограничение количества участников закупки, и является нарушением закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» в ходе размещения государственного (муниципального) заказа. В силу вышеизложенного просим внести изменения в Документацию и включить условие о возможности предложения аналогичного Товара. Указание в закупочной документации конкретного товарного знака закупаемой продукции, исключает возможность участия в закупке хозяйствующих субъектов, предлагающих к поставке аналогичную теплообменные аппараты, что свидетельствует о наличии признаков нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, запрещающей совершение заказчиком при проведении торгов, аукциона в электронной форме, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В случае невнесения изменений в положения Документации, оставляем за собой право обратиться в антимонопольную службу для осуществления проверки и контроля действий по документальному и фактическому изучению законности хозяйственных операций Заказчика. Дополнительно сообщаем, что существует многочисленная практика УФАС и судов в части поддержки потенциальных участников закупок, подавших жалобу на действия (бездействие) Заказчиков, которые размещая закупки, указывали конкретного производителя, без возможности поставки эквивалента. На основании вышеизложенного, прошу рассмотреть вопрос о приведении конкурсной документации в части всех требуемых позиций товара в соответствии с действующим законодательством. № п\п; Наименование товара; Комплектация; Описание товара (перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, требования к комплектации, упаковке и др., их количественные, качественные и иные показатели);; Запрос участника.. Параметр (неизменное значение); Требуемое значение. *Комплект оборудования : газовая горелка, газовая арматура, аксиальный компенсатор предназначен для эксплуатации на котле EXXEL-720 с рабочим давлением газа не более 30 мбар. на котельной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 54; Уважаемый заказчик. Убедительная просьба внести корректировки в техническое задание.. 1; Комплект оборудования котельного (ТИП 1); Газовая горелка; Характеристики предлагаемого комплекта оборудования должны обеспечить выход на максимальную паспортную мощность котла при подаваемом давлении газа, не более 30 мбар. Газовая горелка Baltur TBG 85P или эквивалент*. Параметры эквивалентности:. Максимальная тепловая мощность при использовании метана, 850 кВт; Соответствие; Просим изменить параметры максимальной тепловой мощности на значение используемого данного котла (Мощность котла 720 кВт с Кпд 92% - то требуемая мощность работы котла на номинальной мощности должна быть 793 кВт). Минимальная тепловая мощность при использовании метана, кВт; Не более 170; Минимальная тепловая мощность при использовании метана, кВт Не более 170 В связи с чем был выбран параметр Не более 170 кВт? Просьба убрать данное значение.. Минимальный расход метана, Стм³/ч; Не менее 18; Минимальный расход метана, Стм³/ч Не менее 18 Просьба привести данное значение в соответствии с номинальной мощности требования работы котла.. Диапазон регулировки длины головки сгорания, мм; Не уже 175- 400; Горелка используется в одном режиме. Просьба пояснить выбор данного параметра т.к длина головки выставляется единожды и уже без изменения, для чего эти диапазоны? И указать, какая конкретно длина головки требуется к использованию?. Максимальный напор вентилятора горелки, мбар; Не менее 10; В связи с чем был выбран максимальный напор вентилятора горелки? Максимальный напор для реализации мощности котла достаточно 8 мбар. Убедительная просьба убрать или изменить данный параметр.. Размеры:. Ширина, мм; Не более 645; Каким образом данный параметр «РАЗМЕРЫ» будут влиять на работу горелки с котлом? Убедительная просьба убрать данное значение.. Длина, мм; Не более 1230. Высота от основания до оси головки сгорания, мм; Не более 380. Данный запрос относится ко всем комплектам оборудования. |
| Ответ: В ответ на обращение, сообщаем следующее: В соответствии со статьей 3 пунктом 6.1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц от 18.07.2011 N 223-ФЗ», Заказчик вправе указывать функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики (при необходимости) предмета закупки». В связи с чем были указаны технические требования отвечающим требованиям эксплуатации котельного оборудования на отдельно взятом объекте. Функциональные характеристики указаны в соответствии с требованиями эксплуатационных режимов и температурного графика зависящего от температуры наружного воздуха, где и был подобран параметр по значению «Максимальная тепловая мощность» до «Минимальная тепловая мощность» – модуляционность работы горелочного устройства с требуемым потреблением(расходом) условного топлива. Подбор по значению модуляционности, определяется техническим параметром и длительностью эксплуатации котлоагрегатов, так как срок эксплуатации составляет более 10 лет, и требуемые показатели по КПД от номинального значения снижены, и эта величина является расчетной, но не функциональной. Для правильной эксплуатационной работы котла подбирается диапазон регулировки длины головки сгорания от минимального до максимального значения и в зависимости от этого настраивается факел горения. Установка и определение длины, производится на каждом объекте индивидуально. Показатели по габаритам обусловлены – технологическими проходами и смонтированной системой трубопроводов. Установка новых горелочных устройств и комплектующих к ним, производится взамен вышедшего из строя оборудования на котлоагрегаты со сроком эксплуатации более 10 лет. |  |