УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Экотранс-про»

______________ М.Д.Рюмин

_____. _____. 20____г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживание и ремонту

газопоршневых установок КГПУ-500

I. Общие требования к перечню услуг, оказываемых в рамках договора (техническое обслуживание и ремонт).

Техническое обслуживание и ремонт включает в себя работы связанные с профилактическим обслуживанием оборудования, измерением эксплуатационных характеристик, заменой рабочих жидкостей и расходных материалов.

Место оказания услуг: производственная площадка Заказчика, расположенные на его территории по адресу: РФ, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, промзона МЭОК №1.

Объем оказываемых услуг определяется Регламентом технического обслуживания ГПУ. Оплата осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги в размере, не превышающем цену договора, заключенного в результате проведения конкурсной процедуры, с победителем процедуры закупки, предложившим наименьшую цену.

| № п/п | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Проверка уровня охлаждающей жидкости и состояние системы охлаждения. |
| 2 | Замена моторного масла, замена масляных фильтров, уплотнений. |
| 3 | Замер тепловых зазоров клапанов и их регулировка. |
| 4 | Проверка исправности системы автоматического долива масла. |
| 5 | Проверка работоспособности системы зажигания (катушек, наконечников, свечей). |
| 6 | Проверка работы регулятора давления газа, проверка герметичности газовой линейки. |
| 7 | Наладка и регулировка смесеобразования (при необходимости). |
| 8 | Осмотр трубопровода конденсатоотвода системы газовыхлопа. |
| 9 | Проверка системы утилизации тепла. |
| 10 | Осмотр, тестирование, ремонт систем управления протяжка силовых элементов и низкотоковых элементов автоматики и управления, (при необходимости). |
| 11 | Чистка или замена воздушных фильтров шкафов автоматики. |
| 12 | Проверка системы вентиляции контейнера. |
| 13 | При полной нагрузке фиксируются в акте значения температур охлаждающей жидкости на входе и выходе двигателя. Температура выхлопных газов перед турбиной на каждой стороне двигателя. Температура смеси (МАТ). Давление масла двигателя. |

Расходные материалы предоставляются Заказчиком. Возможна поставка расходных материалов Исполнителем по согласованию сторон.

Период оказания Исполнителем услуг: с даты заключения договора по 31.12.2025.

Требования к Исполнителю при оказании услуг:

1. Исполнитель должен обеспечить сотрудников, осуществляющих непосредственное оказание услуг по договору, который планируется к заключению по итогу проведения конкурсной процедуры, необходимыми защитными средствами, спецодеждой, расходным инвентарем, оборудованием, необходимым для оказания услуг.

2. Исполнитель должен предусмотреть возможность автономного электрообеспечения своего оборудования от ГУ (генераторной установки).

3. Исполнитель должен использовать сертифицированные материалы (в том числе части узлов, детали машин, агрегатов), используемые в ходе оказания услуг.