«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального директора

по теплоснабжению

АО «Единый оператор по РД в

сфере водоснабжения и водоотведения»

___________________ Халимбеков Б.И.

«     »                         2024г

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- 1.Предмет контракта: Поставка котельного оборудования, согласно Таблице №1.

- 2.Наименование с указанием мощности, количество и адрес поставки: согласно Таблице №2

- 3.Срок поставки: Не позднее 01.11.2024г. Досрочная поставка товара допускается

- Таблица №1

| - № - п/п | - Раздел | - Информация |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 1. | - Предмет договора | Поставка котла жаротрубного водогрейного газового мощностью не менее 2000 кВт не более 2500 кВт – 1 шт. |
|  |  | Горелка газовая двухступенчатая с плитою – 1шт. (мощность котла под горелку: не менее 2000 кВт не более 2500 кВт) |
| - 2. | - Заказчик | - АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| - 3. | - Место поставки товара | - с 8-00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, филиал «Махачкалатеплосервис» по ул. Ирчи Казака, 31в. |

4.Требования к комплектности, функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара (при необходимости).

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и иные показатели товара должны соответствовать Техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ,СНиП, Сан Пинов, в том числе

-Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013.

-Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-Ф3 «Об охране окружающей среды»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Должен соответствовать установленному классу энергоэффективности, не ниже класса «С».

Сопроводительная заводская документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов.

Товар должен быть заводского производства, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

Маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, термополоса)), номер партии на упаковке и на товаре должны совпадать. Корпус товара не должен иметь потёртостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификат качества.

5.Требования по сроку гарантий качества.

Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар должен составлять не менее 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию.

6.Требования к показателям:

Год выпуска не ранее января 2024 г.;

Оборудование комплектное, должно соответствовать СП, СНиП и ГОСТ, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием, производственными приспособлениями, контрольно-измерительными приборами, устройствами автоматизированного управления, другими изделиями и материалами, необходимыми для его бесперебойной и нормальной работы в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала.

Таблица №2.

Требования к оборудованию комплектующим и техническим характеристикам

Таблица №2

| № п/п | Материал и оборудование | Кол-во | Ед. Из. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Котел – отопительный водогрейный автоматизированный двух или трехходовой жаротрубный прямоточный. Оборудование должен иметь возможность эксплуатироваться на природном газе низкого, а также среднего давления, дизельном топливе, мазуте, печном топливе. Диапазон регулирования теплопроизводительности котла должен обеспечиваться системой подготовки топлива и плавным изменением тепловой мощности горелочного устройства в пределах 30…100% Котел должен состоять из корпуса, передней крышки, короба для отвода дымовых газов, опор, теплоизоляции и декоративного кожуха. Корпус котла – цилиндрической формы, включающее в себя топочную камеру, переднюю и заднюю трубные доски, конвективный газоход и наружную обечайку. Топочная камера – цилиндрическая, выполненная в виде жаровой трубы и камеры обратного хода пламени с приваренными трубными досками. Трубные доски, жаровая труба, камера обратного хода пламени и их днища должны быть выполнены из листовой стали 09Г2С. Конвективный газоход котла должен быть образован из дымогарных труб, сгруппированные и вваренные в трубные доски. Между пучками дымогарных труб для осмотра и очистки котла по водяной стороне должны иметь промежутки. В качестве дымогарных труб использоваться цельнотянутые трубы из стали. Наружная облицовка должна быть выполнена из листового алюминия. На наружной обечайке должны быть размещены: Подводящий патрубок обратной воды, Отводящий патрубок прямой воды, Смотровой люк, Два сливных патрубка, Крышка смотрового лаза, Патрубок установки коллектора предохранительных клапанов. Корпус котла должен быть установлен на опоры, Передняя крышка одностворчатая, изготовленная из стального листа. На торцевых стенках котла должна быть выполнена специальная канавка, образующая замкнутый контур, заполненная специальным уплотнительным шнуром и служащим гнездом «ножевого» уплотнения крышек. Открытие передней крышки с возможностью вправо и влево в зависимости от установки поворотных осей. В центре крышки должно быть расположено отверстие для присоединения горелки. В задней части котла должен быть расположен: смотровой люк, предназначенный для осмотра и чистки внутренней части жаровой трубы и поворотной камеры; чистка и слива конденсата. Слив Ду.32, промывочный патрубок Ду.100. Толщина теплоизоляции не менее 50мм Вода подается в котел через входной патрубок в передней части корпуса, для снижения вероятности локальных термических напряжений входное отверстие должно быть снабжено специальной направляющей решеткой, при помощи которой происходит смешивание поступающей холодной воды с горячей котловой. Выход воды должен осуществиться через патрубок в задней части котла. на жаротрубный котел должны быть установлены не менее двух предохранительных клапанов. Должен быть установлен резьбовой слив Ду.32 и 2 фланцевых слива Ду.50 и Д.100. Слив на Ду.100 предназначен для более качественной промывки котла от шлама. Слив на Ду.100 предназначенный для более качественной промывки котла от шлама. Автоматика безопасности должна обеспечивать выполнение следующих функций: Программное управление розжигом котла: Продувку камеры горения; Контроль автоматических запорных органов газа на герметичность; Контроль отклонения давления воды; Контроль повышения температуры воды; Контроль понижения давления газа перед клапанами; Контроль температуры жидкого топлива; Контроль давления воздуха перед горелкой; Контроль давления (разрежения) в топке; Розжиг от электрозапальника основной горелки на режиме “Малое горение” и далее переход на режим “Большое горение”; Контроль факела горелки; Автоматическое регулирование соотношения “топливо – воздух” при работе на разных режимах; Автоматическая аварийная отсечка топлива при отклонении параметров контроля за допустимые значения; Давления топлива перед горелкой Температуры топлива; Погасание пламени факела; Понижение давления воздуха перед горелкой; Повышение температуры воды на выходе из котла; Повышение или понижение давления воды на выходе из котла; Понижения разрежения или повышение давления сверх допустимого в топке; Прекращении подачи электроэнергии; Обрыва проводов цепей защиты; Световая и звуковая сигнализация при аварийном отключении топлива; Расшифровка и запоминание причины аварийного отключения; Защиту электрических цепей от перегрузок и "КЗ"; Напольный монтаж; Стальной теплообменник. Технические характеристики: Номинальная теплопроизводительность, кВт не менее 2000 не более 2500 Эксплуатационный КПД, % не менее 94 КПД на максимальной нагрузке, % 92,8 Температура уходящих газов, °C 176 – 193 Расход уходящих газов, кг/с 0,86 – 1,09 Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности, Па 876 – 909 Объем топки, не менее м3 1,86 – 1,48 Водяной объем котла, не менее м3 1,70 – 2,78 Масса сухого котла, не менее кг 3656 - 5016 | 1 | Шт. |
| 2. | Газовая горелка – горелка для сжигания природного и сжиженного газа должен состоит из: • Вентилируемый кожух из легкого алюминиевого сплава. • Центробежный вентилятор с высокими эксплуатационными характеристиками • Всасывающий воздухозаборник. • Регулируемая головка сгорания с патрубком из нержавеющей стали и стальным диском пламени. • Окошко для наблюдения за пламенем. • Трехфазный электрический двигатель привода вентилятора. • Вентилируемый кожух из легкого алюминиевого сплава. • Реле давления воздуха, обеспечивающее наличие воздуха горения. • Автоматический блок управления и контроля горелки с микропроцессором в соответствии с требованиями европейского норматива EN298, оснащенный блоком контроля герметичности клапанов. • Основная газовая рампа в варианте исполнения ЕС, оснащенная клапаном функционирования и безопасности с электромагнитным приводом, блоком контроля герметичности, реле минимального и максимального давления, регулятором давления и газовым фильтром • Контроль наличия пламени посредством электрода ионизации • Электрооборудования с классом защиты не менее IP54. Технические характеристики: Вид топлива: газовая Тип горелки: прогрессивная Мощность горелки: от 165 до 2580 кВт Мощность котла под горелку: от 2000 до 2500 кВт Электропитание:220 В, 380 В, 400 В Комплектация: с головой сгорания Тип пламенной трубы: S (стандартная) Длина пламенной трубы: 460 мм Расход газа: от 17.5 до 273 нм³/ч Электродвигатель: 4000 Bт Потребляемая электрическая мощность 4500 Вт Рабочая температура: от -10 до +50 °C Габариты:158.4x111.6x70.8 см Конструктивные особенности: Газовая горелка для сжигания природного газа и пропана. Головка горения с низкой эмиссией угарных газов должен обеспечивать чистое сжигание топлива, легко адаптируется под конструкцию камеры сгорания благодаря подвижному фланцу. Основные характеристики и особенности: • 2 ступени мощности, прогрессивное регулирование; • режим непрерывной модуляции при дооснащении PID-регулятором и модуляционным комплектом, коэффициент 1:6; • источник питания: 380 В, 50 Гц; • удобство программирования параметров, контроля и диагностики; • точное микропроцессорное управление для безопасной и эффективной работы; • рабочая среда: природный, сжиженный газ; • контроль пламени электродом ионизации; • пыле-влагозащита электрических компонентов по стандарту IP 54; • звуковое давление при работе горелки – не более 82 дБ; • механическая регулировка расхода воздуха; • 7-полюсный и 4-полюсный штекер для электрического подключения; • закрытие воздушной заслонки в автоматическом режиме для сохранения тепла при остановке горелки; Подробнее о горелке При изготовлении корпуса и оснвных элементов должны быть использованы алюминиевый сплав и нержавеющая сталь. Головка горения произведена из жаропрочной нержавеющей стали. Для подачи необходимого объема воздуха на горение и стабильного горения пламени в любых топках в состав горелки должен входить мощный центробежный вентилятор с 3-фазным электродвигателем. Оптимизация расхода воздуха должно осуществляться с помощью механического кулачка. Электрический сервопривод должен перемещать воздушную заслонку с учетом потребности в воздухе и переводить в закрытое положение при паузе\ выключении горелки, предотвращая рассеивание тепла из системы. Корпус должен быть защищен эргономичным звукопоглощающим кожухом из пластика. Горелка должна работать в автоматизированном режиме, Оснащена блоком автоматики, управляющим всеми функциями и подключенными устройствами. На лицевой панели должны быть размещены кнопка выхода из блокировки и разноцветные светодиоды, отображающие текущее состояние работы. Предусмотрено 2 варианта диагностики (на горелке и компьютере). В состав газовой рампы входят э/м клапаны (безопасности и главный), реле минимального давления, регулятор давления, фильтр. Для проверки газовых клапанов на наличие утечек должен использоваться блок контроля герметичности. В конструкции должна быть предусмотрена открывающийся в обе стороны шарнир. | 1 | Шт. |

6. Доставка товара:

Требования к комплектности должны соответствовать указанным в паспорте изделия.

Поставляемый товар должен сопровождаться – паспортом, инструкцией, гарантией, товарно-накладной, счет фактурой и актом выполненных работ (услуг) другая сопроводительная документация, и подтверждаться сертификатом качества, сертификатом соответствия.

Погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара и складирование поставляемой продукции в помещении (клад) Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика.

Время доставки товара согласовывается с заказчиком не менее чем за сутки до планируемой даты поставки Товара.

Доставка до склада Заказчика, страхование, упаковка таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей входит в стоимость поставляемого Товара.

Начальник сметного отдела

АО «ЕОРД в сфере водоснабжения и водоотведения».                                            Темирханов Н.К.