Приложение №1 к договору
        №66/СКТ/2024 об осуществлении
        технологического присоединения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

      №ТУ-66/СКТ/2024 "____" __________ 202__ г.

      ООО «Сетевая компания «Тесла»
    (наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

    Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика
      капитального строительства Министерства обороны
      Российской Федерации»
    (наименование заявителя)

      1.Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ-0,4кВ
      2.Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: «Штаб и казарма в/ч 41497», г. Ростов-на-Дону (шифр объекта Ю-41/23-4), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, войсковая часть 41497, земельный участок с к.н. 61:44:0000000:1228.
     3.Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет-211 кВт.
     4.Категория надежности: I-80 кВт; II-131 кВт; III-0 кВт.
     5.Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ.
     6.Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в соответствии
с условиями договора.
     7.Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
1 точка – 1секция 0,4 кВ проектируемого РУ-0,4кВ от проектируемой КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, РП-10 кВ, от КЛ-10 кВ№1 РП3-ТП012, устанавливаемого на границе земельного участка заявителя;
2 точка – 2секция 0,4 кВ проектируемого РУ-0,4кВ от проектируемой КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, РП-10 кВ, от КЛ-10 кВ№2 РП3-ТП012, устанавливаемого на границе земельного участка заявителя;
     8.Основной источник питания: ПС Р40, КЛ-10 кВ №40-15.
     9.Резервный источник питания: ПС Р40, КЛ-10 кВ №40-20.
     10.Сетевая организация осуществляет:
     10.1 Мероприятия по развитию существующей сети: значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точке присоединения не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.;
     10.2 Мероприятия по созданию объектов электросетевого хозяйства от существующей сети до точки присоединения объекта заявителя:
     10.2.1 Строительство РП-10кВ, выбор оборудования и материалов определить при проектировании (строительство осуществляется в рамках технических условий №ТУ-65/СКТ/2024);
     10.2.2 Строительство 2-х трансформаторной ТП-10/0,4 кВ, выбор оборудования и материалов определить при проектировании;
     10.2.3 Строительство 2-х КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ, устанавливаемого на границе земельного участка заявителя. Тип, длину, сечение, способ прокладки КЛ-0,4кВ, определить при проектировании.
      10.3 Выполнить учет электрической энергии в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
      11.Заявитель осуществляет:
      11.1 Строительство ВРУ-0,4 кВ объекта ««Штаб и казарма в/ч 41497», г. Ростов-на-Дону (шифр объекта Ю-41/23-4). Выбор оборудования и материалов ВРУ-0,4 кВ определить при проектировании;
      11.2 Присоединение ВРУ-0,4 кВ объекта «Штаб и казарма в/ч 41497», г. Ростов-на-Дону (шифр объекта Ю-41/23-4) выполнить ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, установленного на границе земельного участка заявителя. Выбор оборудования и материалов, тип, длину, сечение ЛЭП-0,4 кВ, определить при проектировании;
      11.3 Присоединяемые энергопринимающие устройства должны обеспечивать электромагнитную совместимость присоединяемой установки с электрическими сетями ООО «СК «Тесла» согласно техническому регламенту ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
      11.4 Выполнить проектную документацию по выполнению настоящих технических условий в объеме, предусмотренном для заявителя в проектной организации, имеющей разрешение на право проектирования инженерных сетей и опыт проектирования электрических сетей. Проектная документация, до начала строительства должна быть согласована с сетевой организацией;
      11.5 Предусмотреть установку устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности;
      11.6 Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие качество электрической энергии ГОСТ 32144-2013;
      11.7 Выполнить расчет компенсации реактивной мощности и установить компенсирующие устройства с автоматическим выключением мощности конденсаторных батарей (при необходимости) для обеспечения tg φ не более 0,35 на границе раздела балансовой принадлежности между электрическими сетями организации и Заявителем;
      11.8 Заземление и защитные меры безопасности от поражения электрическим током выполнить согласно ПУЭ п.7.1.67;
      11.9 Для проведения проверки выполнения технических условий Заявитель предоставляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением комплекта обязательных документов для проведения проверки в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 №861;
     11.10 Получить и предоставить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства.
      12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года <3> со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

      Директор
      ООО «Сетевая компания «Тесла»	А.А. Пасышников

----------------------------
<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.
<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.
<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет