Приложение № 1

к Договору №

от «	» 		 20	 года

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования

Объект: лифты согласно перечня (приложение 1 к техническому заданию).

Задание: комплексное техническое обслуживание лифтов, которое включает в себя:

- Техническое обслуживание: регулярное проведение смазки, чистки, наладки, регулировки оборудования в целях поддержания его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов. Регулярность технического обслуживания определена действующими нормативными нормами, в соответствии с руководством по эксплуатации и фиксируется в «Журнале проведения технического обслуживания лифта».

- Техническое обслуживание систем диспетчерского контроля, всей аварийно-диспетчерской системы. При неисправности в лифтах двухсторонней переговорной связи – производится ремонт.

- Текущий ремонт оборудования: проведение ежемесячных, ежеквартальных, полугодовых и ежегодных ремонтов, работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, предупреждающих преждевременный износ основных узлов. Ремонт с обязательным отражением в «Журнале проведения технического обслуживания лифта».

- проведение ежегодного периодического освидетельствования лифтов

- Аварийно-техническое обслуживание: проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу, в том числе в ночное время, в выходные и праздничные дни. Время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта не должно превышать 30 минут с момента поступления информации в аварийную службу специализированной организации.

Соответствие выполняемых работ нормативным требованиям:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Соблюдение требований «Технический регламент таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011

- Соблюдение требований "Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743 с изменениями и дополнениями (редакция постановления Правительства РФ от 22.12.2018 № 1639)

- Соблюдение требований ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации

- Соблюдение требований ГОСТ 34303-2017 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Общие требования к руководству потехническому обслуживанию лифтов»

- Соблюдение требований ГОСТ 33605-2015 «Межгосударственный стандарт. «Лифты. Термины и определения»

- Соблюдение требований Положения о планово-предупредительных ремонтах

- Соблюдение требований инструкций заводов-изготовителей лифтов

- Все используемые материалы имеют соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество

- ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».

- Срок гарантии на выполненные работы: в период действия Договора.

Сроки выполнения работ

Вступает в силу с 01.01.2025 года и действует по 31 декабря 2025 года

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЛИФТОВ

Работы и услуги выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54999-2012 "Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов", Соблюдение требований ГОСТ 34303-2017 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Общие требования к руководству по техническому обслуживанию лифтов», инструкций по эксплуатации оборудования завода изготовителя, ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации» и Стандарта предприятия «Регламент проведения технического обслуживания, ремонта и аварийно-технического обслуживания пассажирских, больничных и грузовых лифтов».

Перечень работ, входящих в ТО 1-ежемесячно:

Проверка точности остановки по этажам

Отсутствия течи масла из редуктора

Проверка уровня масла в редукторе

Проверка ограждения шахты

Проверка освещения шахты

Проверка дверей шахты

Проверка замков и контактов дверей шахты

Проверка вызывного и приказного поста

Проверка наличия и исправности замков дверей машинного помещения	Проверка балансирной подвески

Проверка надежности крепления канатов

Проверка освещения кабины

Проверка створок ДК, фартучного устройства под кабиной

Проверка контактов ДК

Проверка систем диспетчерского контроля (при наличии)

Перечень работ, входящих в ТО-3 –ежеквартально:

Проверка и, при необходимости, регулирование всех узлов и цепей безопасности, выявление узлов и деталей, которые износились и не могут обеспечить надежную работу лифтов.

При текущем ремонте ТО-3 выполняются все работы, предусмотренные ТО-1, а также:	Проверка панели управления

Проверка редуктора	Проверка тормоза

Проверка КВШ

Проверка ограничителя скорости, концевых выключателей

Проверка режима «Ревизии»

Проверка пружин подвески противовеса

Проверка зазоров между вкладышами и направляющими

Проверка башмаков кабины с противовеса

Очистка подвески, дверей и крыши кабины от грязи и пыли

Проверка блокировочного выключателя

2. Узлы (составные части), ремонт или замена которых входят в состав работ, выполняемых при капитальном ремонте лифта:

- лебедки главного привода и ее составных частей: редуктора, червячной пары, тормоза, отводного блока, моторной или редукторной полумуфт;

- электродвигателя лебедки главного привода;

- канатоведущего шкива лебедки главного привода, барабана трения;

- оборудования гидропривода (гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопроводов);

- привода дверей кабины и его составных частей: редуктора, электродвигателя, балки привода дверей;

- постов управления;

- кабины и ее составных частей: рамы кабины, рамы пола, щитов купе кабины, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии) грузовзвешивающего устройства;

- дверей шахты, кабины и их составных частей: створок, порогов, замков, верхних балок дверей;

- шкафа управления и его составных частей: электронных плат, трансформаторов;

- преобразователя частоты и его составных частей: силового модуля, сетевого фильтра, тормозного резистора, электронных плат;

- натяжного устройства уравновешивающих канатов;

- ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, натяжного устройства ограничителя скорости;

- ловителей;

- противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);

- разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабине;

- подвесного кабеля;

- тяговых элементов;

- уравновешивающих канатов, цепей;

- каната ограничителя скорости;

- буфера.

Объем работ по замене или ремонту составных частей лифта определяется по результатам периодического технического освидетельствования и (или) в ходе проведения технического обслуживания лифта.

Капитальный ремонт (работы капитального характера) лифта не входит в состав работ по техническому обслуживанию лифта и проводится специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание лифтов, по отдельным договорам.