- УТВЕРЖДАЮ:

- Директор ООО СЗ «Краснодар Регион»

- ______________ Меженский А.А.

- «____» __________2024 г.

- Техническое задание

- на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию теплоэнергетического оборудования и установок

Предмет закупки (полное наименование услуг):

- Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию теплоэнергетического оборудования и установок.

Наименование Заказчика и место оказания услуг:

Заказчик – ООО СЗ «Краснодар Регион»

Место выполнения работ – «Блочно-модульная котельная «Энтерм-2,300-Г-О» для многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Калинина, 114.

1. Цель и задачи оказания услуг:

1.1. Эксплуатация объекта в соответствии с действующими нормативными документами по промышленной безопасности.

1.2. Проведение технического обслуживания включает в себя следующие услуги и выполняются в соответствии с графиком:

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Техническая эксплуатация объекта |  |  |  |
| 1.1 | Обход наружного газопровода, тепловых сетей, оборудования котельной (оборудования ГРУ, внутреннего газопровода котельной, котлов, горелок, предохранительных клапанов, насосов, теплообменников, мембранных расширительных баков, оборудования ХВП, трубопроводов, приборов КИПиА). Проверка состояния и работы электроосвещения. Контроль работы котлов в соответствии с режимными картами. Контроль работы тепловой сети котельной в соответствии с данным гидравлическим режимом и рекомендованным расходом сетевой воды. |  | 1 раз в месяц |
| 1.2 | Проверка работы предохранительных клапанов (подрыв). Проверка исправности манометров (установка на 0). Внешний осмотр электрических проводок и соединений. Контроль светоограждения дымовой трубы. Контроль состояния уплотнительных сальников на насосах и запорной арматуре (при необходимости подтяжку). Контроль наличия расходных материалов системы ХВП. |  | 1 раз в месяц |
| 1.3 | Постановка объекта в Реестр ОПО |  | разово |
| 1.4 | Внесение адреса в существующую лицензию |  | разово |
| 1.5 | Сдача ежегодного отчета по промышленной безопасности |  | ежегодно |
| 1.6 | Страхование ОПО |  | ежегодно |
| 1.7 | Заключение договора на аварийное обеспечение |  | ежегодно |
| 1.8 | Аварийно-диспетчерское обеспечение |  | круглосуточно |
| 1.9 | Назначение ответственного за газовое хозяйство |  | ежегодно |
| 1.10 | Назначение ответственного за производственный контроль |  | ежегодно |
| 1.11 | Обучение персонала на допуск к выполнению работ на ОПО |  | ежегодно |
| 2. Техническое обслуживание объекта |  |  |  |
| 2.1 Оборудование котлов |  |  |  |
| 2.1.1 | Проверка параметров работы котлов (тяги, давления топлива и др.) и вспомогательного оборудования |  | 2 раза в неделю |
| 2.1.2 | Проверка работы горелочных устройств котлов, корректировка режимов их работы. Определение состава уходящих газов |  | 1 раз в месяц |
| 2.1.3 | Проверка технического состояния вентиляционных и дымоотводящих систем |  | 1 раз в год |
| 2.2 Прочее тепломеханическое оборудование |  |  |  |
| 2.2.1 | Проверка технического состояния тепломеханического оборудования |  | 1 раз в 2 недели |
| 2.2.2 | Осмотр грязевиков, фильтров, запорной арматуры |  | 1 раз в 2 недели |
| 2.2.3 | Текущий ремонт грязевиков (фильтров) и запорной арматуры |  | 1 раз в 6 месяцев |
| 2.2.4 | Осмотр насосов |  | 1 раз в 2 недели |
| 2.2.5 | Текущий ремонт тепломеханического оборудования |  | 1 раз в год |
| 2.2.6 | Гидравлическое испытание оборудования и трубопроводов в пределах котельной |  | 1 раз в год |
| 2.3 Электрооборудование |  |  |  |
| 2.3.1 | Проверка исправности электроосвещения и опробование резервных насосов различного назначения |  | 1 раз в 2 недели |
| 2.3.2 | Осмотр тех. состояния вводных автоматических выключателей в распределительном щите и автоматов в др. щитах |  | 1 раз в 2 недели |
| 2.3.3 | Проверка состояния магнитных пускателей, тепловых реле, клеммных соединений, удаление пыли в щитах |  | 1 раз в 2 недели |
| 2.3.4 | Протяжка контактов автоматов, магнитных пускателей, тепловых реле, клеммных соединений и удаление пыли в щитах |  | 1 раз в месяц |
| 2.3.5 | Проверка технического состояния электродвигателей (замер токов и сопротивления изоляции обмоток) |  | 1 раз в месяц |
| 2.3.6 | Проверка подсоединения к контуру заземления электрооборудования |  | 1 раз в 3 месяца |
| 2.3.7 | Текущий ремонт электроосвещения и протяжка контактов вводных автоматических выключателей в распределительном щите |  | 1 раз в год |
| 2.4 КИП и автоматика |  |  |  |
| 2.4.1 | Осмотр технического состояния оборудования и приборов КИПиА |  | 1 раз в 2 недели |
| 2.4.2 | Техническое обслуживание средств измерений, систем автоматизации. Проверка настроек АБ котлов с отсечкой топлива по всем параметрам |  | 1 раз в месяц |
| 2.4.3 | Проверка сигнализаторов загазованности (по метану и оксиду углерода) |  | 1 раз в 6 месяцев |
| 2.4.4 | Калибровка манометров, установленных на Объекте |  | 1 раз в 6 месяцев |
| 2.4.5 | Текущий ремонт автоматики безопасности котлов |  | 1 раз в год |
| 2.4.6 | Контроль и поддержание работоспособности систем защит и регулирования работы оборудования |  | постоянно |
| 2.4.7 | Контроль и поддержание работоспособности систем диспетчеризации и аварийного оповещения |  | постоянно |
| 2.5 Водопровод |  |  |  |
| 2.5.1 | Отбор проб и анализ качества сетевой, подпиточной и котловой воды |  | 1 раз в месяц |
| 2.5.2 | Обслуживание оборудования ХВП (досыпка соли, доливка комплексоната) |  | по мере необходимости |
| 2.5.3 | Техобслуживание оборудования ХВП |  | 1 раз в год |
| 2.6 Система наружного газопровода, внутреннего газоснабжения, ГРУ, узел учёта газа |  |  |  |
| 2.6.1 | Контрольный осмотр технического состояния газового оборудования и газопроводов |  | постоянно |
| 2.6.2 | Проверка параметров срабатывания ПСК и ПЗК, установленных на ГРУ |  | 1 раз в 6 месяцев |
| 2.6.3 | Работоспособность ПЗК, включенных в схемы защит и блокировок котлов |  | по мере необходимости |
| 2.6.4 | Контроль загазованности воздуха в помещениях ГРП и котельной |  | постоянно |
| 2.6.5 | Проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и действия сигнализации, предусмотренных в системе газоснабжения |  | 1 раз в 6 месяцев |
| 2.6.6 | Очистка фильтров |  | по мере необходимости |
| 2.6.7 | Проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений газового оборудования, сварных соединений газопроводов и сальниковой набивки арматуры с помощью приборов или мыльной эмульсии |  | постоянно |
| 2.6.8 | Внешний осмотр узла учета газа, проверка наличия поверительных клейм, целостности пломб завода-изготовителя, отметок в паспортах о поверке прибора |  | постоянно |
| 2.6.9 | Проверка технического состояния узла учета газа |  | 1 раз в месяц |
| 2.6.10 | Проверка отсутствия утечек газа, состояние заземления счетчика, проверка работы масляного насоса и уровня масла, проверка работы геркона, проверка весового коэффициента импульса. |  | 1 раз в месяц |
| 2.6.11 | Проверка отсутствия утечек газа в датчике давления, проверка цепи прохождения импульса от счетчика до корректора, проверка показаний температурного датчика, проверка показаний датчика давления, проверка состояния элементов питания. |  | 1 раз в месяц |
| 2.6.12 | Анализ архивных данных сигналов тревог за предыдущий период, выяснение причин возникновения этих сигналов |  | по мере необходимости |
| 2.7 Сети теплоснабжения |  |  |  |
| 2.7.1 | Обход сетей теплоснабжения |  | 1 раз в неделю в отопительный сезон 1 раз в месяц в межотопительный сезон |
| 2.7.2 | Протяжка гаек на фланцевых соединениях |  | по мере необходимости |

2. Срок оказания услуг:

2.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев, а в части не исполненных Сторонами обязательств до полного исполнения обязательств по Договору.

Оказанные услуги оформляются Актом оказанных услуг (Приложение №1) к настоящему ТЗ в двух экземплярах с указанием стоимости оказанных услуг. По акту Заказчик передает Исполнителю копии следующих документов:

- копия исполнительно-технической документации Объекта;

- копии паспортов и сертификатов на оборудование в составе Объекта.

3. Общие требования:

3.1. Для обоснования заявляемой цены Участник должен, предоставить Заказчику калькуляционный расчет по разделам.

3.2. Калькуляционный расчет предоставляется Заказчику в составе документов Заявки на участие в закупке.

3.3. Все работы по текущему ремонту выполняются Исполнителем с использованием материалов (узлов, деталей) Заказчика, по техническому обслуживанию – с использованием материалов Исполнителя.

3.4. Наличие действующей лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Срок осуществления деятельности не менее 1 года.

4. Оказание услуг, договор, сроки и порядок оплаты

4.1. Все работы должны выполняться на основании договора подряда, заключенного в результате регламентированной закупочной процедуры.

4.2. Оплата по договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3 Авансовый платеж: не предусмотрен.

4.4. Расчеты по договору производятся: в соответствии с проектом договора п.3.2.

4.5. Цена договора включает в себя все и любые расходы, затраты и вознаграждения Исполнителя в связи с надлежащим исполнением обязательств по Договору, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Договора включает стоимость приобретения Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для исполнения Договора.

Также цена Договора включает вознаграждение Исполнителя за передачу в собственность Заказчику материальных носителей, в которых выражены результаты услуг.

4.6 Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги:

- бесперебойную эксплуатацию всего основного и вспомогательного котельного оборудования и систем в пределах границ эксплуатационной ответственности;

- содержание всего основного и вспомогательного котельного оборудования и систем в исправном техническом, противопожарном, санитарном состоянии, с качеством, соответствующим нормативной документации, обеспечивая его функционирование и бесперебойную работу с учетом исходных технических особенностей и состояния переданного в эксплуатацию оборудования;

- ведение технической документации в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами в части обслуживания и эксплуатации теплоэнергетического, электрического и газового хозяйства, а также представление интересов Заказчика в инспектирующих органах;

- гарантированное отопление всех подключенных объектов с использованием переданного актом приема-передачи в эксплуатацию оборудования;

- выполнение комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, обеспечивающую содержание переданного оборудования в исправном состоянии;

- выполнение плановых работ по эксплуатации, обслуживанию и текущему ремонту котельного оборудования, а также внепланового ремонта оборудования по согласованию с Заказчиком в рамках отдельного договора;

- сервисное обслуживание котельного оборудования;

- поддержание на границе эксплуатационной ответственности давления и температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком;

- обеспечение оптимально-эффективного режима работы котельного оборудования в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей, режимными картами, температурными графиками, правилами промышленной и пожарной безопасности;

- своевременные планово-предупредительные ремонтные работы по эксплуатации оборудования с привлечением квалифицированных специалистов;

- уборка и поддержание чистоты внутренних помещений.

5. Требования к оформлению результатов услуг:

5.1.  Приёмка оказанных услуг осуществляется ежемесячно в объёме фактически оказанных услуг.

После оказания услуг Исполнитель обязан ежемесячно в последний день отчетного месяца направить Заказчику подписанные Акты оказанных услуг по форме приложения №1 к настоящему Техническому заданию в 2 (двух) экземплярах.

Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки услуг с указанием недоработок/несоответствий и сроков их устранения.

В случае отказа в устранении замечаний Заказчика сторонами составляется двусторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Услуги, оказанные с нарушением, в Акт сдачи – приемки оказанных услуг не включаются, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет в согласованный с Заказчиком срок.

При отсутствии ответа Заказчика в указанный срок возврата Акта сдачи – приемки оказанных услуг услуги считаются принятыми за фактически оказанные объемы.

6. Цена Договора:

6.1 Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

7. Контроль выполнения работ со стороны Заказчика:

7.1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора.

7.2. Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Работ, указанных в сметном расчёте, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

7.3. Обеспечивает доступ на объект сотрудников Подрядчика.

7.4. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

7.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

8. Общие требования:

8.1.  Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации (Федеральные законы РФ, Постановления Правительства РФ, Правила и инструкции федеральных органов власти, Нормативные правовые акты субъектов РФ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, технических регламентов) в том числе:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115,

- Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542;

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780;

- Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. N 2168;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 года № 811;

- Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 января 2021 года №85;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», утвержден Приказом Министерства регионального развития РФ (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. №280;

-СП 68.13330.2017. «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87», утвержденный Приказом Минстроя России от 27.07.2017 №1033/пр;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

и другими действующими на территории РФ нормативными Актами.

В случае некачественного выполнения работ Исполнитель возмещает Заказчику убытки, ставшие следствием ненадлежащего исполнения обязательств.

Исполнитель обязуется заменить без дополнительной оплаты вышедшее из строя оборудование или его части, если оборудование было смонтировано Исполнителем, и действуют гарантии Исполнителя.

9. Гарантийные требования

9.1. Исполнитель гарантирует, что качество оказанных услуг обеспечит работоспособность оборудования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

9.2 Услуги должны быть оказаны с надлежащим качеством, в полном соответствии с требованиями технических, санитарных, пожарных, экологических норм по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и других норм, установленных законодательством Российской Федерации.

9.3. Исполнитель несет гарантийные обязательства по выполненным работам: в период действия договора в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ за соответствующий отчетный период; по окончании срока действия договора в течение 6 месяцев. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям соответствующей нормативной документации Российской Федерации действующими на территории РФ нормативными Актами. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

10.Требования к качеству оказываемых услуг

10.1 Услуги должны быть оказаны с надлежащим качеством, в полном соответствии с требованиями технических, санитарных, пожарных, экологических норм по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и других норм, установленных законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик осуществляет систематический контроль выполнения и приемку выполненных работ Исполнителем.

Контроль осуществляется со следующей периодичностью и в следующем порядке:

Периодический контроль (еженедельно) – ответственный представитель Заказчика проводит осмотр наружной территории, основного и вспомогательного оборудования котельной в присутствии ответственного лица от Исполнителя, по результатам проведенного осмотра в журнале регистрации осмотров котельной осуществляется запись с кратким описанием выявленных замечаний.

Внеочередной контроль – ответственный представитель Заказчика самостоятельно или совместно с ответственным лицом от Исполнителя проводит контроль работ, выполняемых Исполнителем в соответствии с графиком ТО и ППР основного и вспомогательного оборудования котельной.

Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

Не позднее 30 числа отчетного месяца ответственное лицо от Исполнителя совместно с представителем Заказчика организуют сдачу-приемку выполненных работ за отчетный период.

В ходе приемо-сдаточных мероприятий проверяются:

– наличие и содержание предоставленной к приемке документации (акт выполненных работ, техническая документация оборудования (в случае замены вышедшего из строя оборудования), техническая документация на установленные в ходе технического обслуживания или ремонта расходные материалы);

– соответствие выполненных работ по эксплуатации и техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования котельной требованиям соответствующей нормативной документации Российской Федерации (Правила, ГОСТ, СНиП, СанПиН, технические регламенты и т.д.).

– выполненные работы, подлежащие инструментальному контролю.

Подрядчик вправе выполнять работы своими силами или с привлечением субподрядчиков на отдельные виды работ по согласованию с Заказчиком.

Директор

ООО СЗ «Краснодар Регион»

______________________ А.А. Меженский	            _____________________

м.п.							м.п.