ДОГОВОР № ____

на выполнение работ по текущему ремонту и оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования котельных, ЦТП и тепловых сетей

г. Краснодар								«___» _____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодартеплоэнерго» (ООО «КТЭ»), в лице генерального директора Хайрова Руслана Зиряковича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

__________________________________________________ (________________________), в лице ____________________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить работы по текущему ремонту и оказать услуги по техническому обслуживанию оборудования котельных и тепловых сетей Заказчика, а Заказчик в свою очередь обязуется принять оказанные услуги (выполненные работы) и оплатить их.

1.2. Перечень оборудования котельных, ЦТП и тепловых сетей, в отношении которых оказываются услуги (выполняются работы) по настоящему договору, указан в Приложении №1 к настоящему договору.

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) указан в Техническом задании (Приложение №2 к настоящему договору).

1.4. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) по настоящему договору в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. №115, Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536, СП 89.13330.2016 Свод Правил. Котельные установки и иных действующих нормативных актов, Технического задания (Приложение №2 к настоящему договору).

1.5. Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору третьих лиц.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ (РАБОТ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость оказанных услуг (выполненных работ) составляет __________________________________________ руб. в год с учетом НДС 20 % (если НДС предусмотрен) (стоимость услуг определяется по результатам конкурентной закупочной процедуры).

2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг (работ) в следующий срок:

_________________________________________________________________________________________

(срок оплаты определяется по результатам конкурентной закупочной процедуры).

2.3. Оплата по настоящему договору производится путем безналичного перечисления указанной в п.2.1. настоящего договора суммы на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета на оплату и подписанного сторонами без замечаний акта об оказании услуг (выполнении работ) за отчетный месяц. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) производится Заказчиком по фактическим объемам выполненных работ (оказанных услуг), отраженным в актах об оказании услуг (выполнении работ).

2.4. Заказчик вправе осуществлять авансовые платежи по настоящему договору.

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)

3.1. Услуги по техническому обслуживанию и работы по текущему ремонту оказываются (выполняются) Исполнителем с периодичностью, установленной Приложением №2 к настоящему договору.

Продолжительность текущего ремонта не может превышать ________________________________.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принимать и оплачивать услуги (работы) в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.1.2. Обеспечить в рамках, установленных действующим законодательством, свободный, беспрепятственный, законный доступ, проход, проезд персонала Исполнителя к оборудованию котельных, ЦТП и тепловым сетям для проведения технического обслуживания и выполнения работ по текущему ремонту.

4.1.3. Своевременно сообщать Исполнителю обо всех нарушениях нормального электроснабжения и газоснабжения оборудования.

4.1.4. Назначить лицо, ответственное за своевременную подготовку технической документации, а также за оперативное уведомление Исполнителя о технологических нарушениях и аварийных отключениях на оборудовании.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Выполнять техническое обслуживание, текущий ремонт оборудования котельных, ЦТП и тепловых сетей Заказчика качественно и в срок в соответствии с п.1.4., 3.1. настоящего договора.

4.2.2. Обеспечить при оказании услуг (выполнении работ) по настоящему договору наличие квалифицированного персонала с необходимой аттестацией и уровнем допуска, а также наличие необходимого оборудования.

4.2.3. Использовать при оказании услуг (выполнении работ) оборудование и расходные материалы, отвечающие требованиям, предъявляемым к данному виду (роду) услуг (работ) действующим законодательством и настоящим договором, и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность для использования при оказании данного вида (рода) услуг (работ). Работы (услуги) по настоящему договору могут выполняться с использованием материалов Заказчика. При этом стоимость работ (услуг) уменьшается на стоимость предоставленных Заказчиком для производства работ (оказания услуг) материалов.

4.2.4. Обеспечить сохранность имущества Заказчика во время оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору.

4.2.5. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего договора. Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех дефектах и недостатках оборудования котельной, ЦТП тепловых сетей, выявленных в ходе технического обслуживания и препятствующих надлежащей эксплуатации котельной, ЦТП тепловой сети.

4.2.6. При наличии угрозы жизни и здоровью людей принять решение о немедленном прекращение функционирования оборудования котельной, ЦТП тепловой сети, о чем незамедлительно проинформировать Заказчика посредством телефонной связи, электронной почты.

4.2.7. В период оказания услуг (выполнения работ) обеспечить и нести ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, взрыво-, пожаро- и электробезопасности, охраны окружающей среды.

4.2.8. При оказании услуг не допускать посторонних лиц на котельную как на объект повышенной опасности.

4.2.9. Обеспечить Заказчику возможность осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг (выполнения работ).

4.2.10. Обеспечить оформление выполненных работ (оказанных услуг) в журналах технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.2.11. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять Заказчику акты об оказании услуг (выполнении работ).

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

(ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

5.1. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра заполненных и подписанных со своей стороны акта об оказании услуг (выполнении работ).

5.2. Заказчик обязуется в течение 5 календарных дней с момента получения акта об оказании услуг (выполненных работ) подписать его либо, при наличии замечаний, направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания акта.

5.3. Не позднее 3-х дней, с момента получения Исполнителем мотивированного отказа от подписания акта, стороны обязаны провести консультации о порядке устранения возникших разногласий. По итогам консультаций составляется акт об устранении выявленных недостатков, подписанный Заказчиком и Исполнителем. Акт об устранении выявленных недостатков должен содержать: условия о порядке устранения обстоятельств, послуживших основанием к предъявлению претензии, в том числе сроки их устранения, указание за чей счёт происходит устранение данных обстоятельств и другие условия, признанные сторонами существенными, отказ от части претензий, признанных сторонами не обоснованными. Выявленные Заказчиком недостатки в оказанных услугах (выполненных работах) устраняются за счет Исполнителя в максимально короткие сроки.

5.5. После устранения обстоятельств, указанных в акте об устранении выявленных недостатков, сдача и приёмка результатов услуг (работ) проводится в соответствии с условиями предусмотренными настоящим разделом договора.

5.6. В случае если стороны не подписали акт об устранении выявленных недостатков, возникший спор разрешается в судебном порядке.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Качество услуг, оказываемых по настоящему договору, и выполняемых работ должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам и требованиям настоящего договора, в том числе Технического задания (Приложение №2).

6.2. На оказанные услуги (выполненные работы) Исполнитель предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид услуг (работ). Гарантийный срок составляет _____________ со дня подписания Сторонами документа о приемке оказанных услуг (выполненных работ).

6.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата оказанных услуг (выполненных работ), в течение установленного гарантийного срока.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков и (или) периодичности оказания услуг (выполнения работ), установленных настоящим договором, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 5% от стоимости услуг (работ) (п.2.1. договора) за каждый случай нарушения.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то природные факторы: наводнение, пожар, землетрясение, эпизоотии, эпидемии и другие стихийные бедствия, также действия внешних объективных факторов, в том числе антропогенные факторы: военные действия, забастовки, объявления моратория, блокады, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению договора, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения договора и существенно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по договору, при условии, что Стороны были не в состоянии их предвидеть и/или предотвратить.

8.2. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего уполномоченного органа (Торгово-промышленной палатой Российской Федерации).

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по договору оказалось невозможным, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 12 месяцев до «___» _____________ 202__ г. включительно.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при условии письменного уведомления Исполнителя не позднее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемого расторжения, и компенсации Исполнителю фактически понесенных расходов до момента расторжения договора.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

# 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, подлежат урегулированию путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае изменения своего местонахождения, названия, банковских реквизитов, стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этих изменениях друг друга.

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  | Заказчик: | Исполнитель: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «КТЭ» Юридический адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Селезнёва, д. 199, пом. 301 ИНН 2311322773, КПП 231201001, ОГРН 1212300047596 БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА к/с № 30101810145250000411 р/с № 40702810600230006270 Тел.+7 (861) 206-10-10 E-mail: info@krasnodarteploenergo.ru Генеральный директор _____________________/Р.З. Хайров М.П. |  |  |  |  |

Приложение №2

к договору на выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию

оборудования котельных, ЦТП и тепловых сетей

№________ от «____» ____________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования котельных, ЦТП и тепловых сетей на объектах ООО «КТЭ»

| 1 | Основание для выполнения | Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов.; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115; Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536; СП 89.13330.2016 Свод Правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76, утвержденных приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. № 944/пр Правила промышленной безопасности при ведении огневых и ремонтных работ, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место расположения объекта | Детально отражено в перечне котельных (ЦТП) и тепловых сетей (Приложение №1 к договору) |
| 3 | Заказчик | ООО «КТЭ» |
| 4 | Сроки оказания услуг | С момента подписания договора на 1 (один) год |
| 5 | Виды работ в рамках оказания услуг | - Текущий ремонт – 2 раза в год: 1.1. Текущий ремонт котлов паровых и водогрейных: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - устранение неисправностей, записанных в журнале дефектов; - гидроиспытание котла на рабочее давление с проверкой состояния барабанов, коллекторов, каркасов, обшивки, подвесок, фундамента; - наружная очистка поверхностей нагрева; - замена дефектных труб поверхностей нагрева (до 25 %) с наличием свищей, отдулин, вмятин; - проверка отсутствия защемления барабанов, коллекторов и экранных труб, препятствующих свободному расширению элементов котла; - ревизия и ремонт арматуры и гарнитуры котла; - проверка, ремонт и регулировка предохранительных и взрывных клапанов с заменой дефектных мембран; - ремонт с заменой поврежденных участков изоляции; - ремонт износившейся части обмуровки (до 10 %), наружной обшивки и кирпичной кладки; - ремонт лестниц и площадок; - устранение присосов воздуха; - ремонт смотровых люков, топочных дверок и лазов с заменой петель, болтов, шпилек и прокладок; - внутренняя очистка и промывка (в случае необходимости) поверхности нагрева, барабанов и пароперегревателя; - осмотр состояния сварных швов у питательных и других штуцеров; - ремонт шиберов и заслонок на воздушном и газовом трактах; - проверка и очистка штуцеров и труб к водоуказательным колонкам; - частичная разборка внутрибарабанных сепарирующих устройств; - подвальцовка и смена отдельных труб; - частичная замена креплений экранных труб и труб пароперегревателя; - после окончания ремонта проводятся гидравлические испытания. 1.2. Текущий ремонт экономайзеров: В объем входят все операции технического обслуживания и кроме того: - испытание на плотность; - частичная разборка, очистка труб и газоходов от сажи, шлама, накипи; - частичная замена змеевиков, чугунных труб и калачей или их заглушение; - замена прокладок, проверка обшивки, состояния опор змеевиков и устранение мелких дефектов; - гидравлическое испытание. 1.3. Текущий ремонт газовых горелок: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - демонтаж, разборка, промывка и проверка деталей; - ремонт встроенной мазутной форсунки с заменой сопла (при необходимости); - ремонт или замена изношенных деталей, сборка и испытания. 1.4. Текущий ремонт дымососов и вентиляторов: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - частичная разборка; - замена подшипников (при необходимости) и смазки (масла); - проверка состояния лопаток рабочего колеса и очистка их от загрязнений; - балансировка рабочего колеса; проверка и установка необходимых зазоров между рабочим колесом и кожухом; - смена эластичных втулок на пальцах соединительной муфты; - подтягивание всех креплений и ремонт кожухов и шиберов. 1.5. Текущий ремонт насосного оборудования: В объем работ входят все операции технического обслуживания и, кроме того: - выемка ротора, зашлифовка царапин на втулках; - замер зазора в подшипниках, промывка подшипников, замена смазки; - замена прокладок, перебивка сальников; - устранение дефектов арматуры и фланцевых соединений; - замена рабочего колеса (при необходимости), замена уплотняющего кольца, ремонт или замена обратного клапана; - проверка и регулировка соосности вала насоса и электродвигателя, амортизаторов и пальцев соединительных муфт с их изготовлением и заменой; - балансировка ротора; - сборка и испытания на холостом ходу. 1.6. Текущий ремонт фильтры натрий-катионитовые и механические: Все операции текущего ремонта и, кроме того: - вскрытие фильтра, досыпка (при необходимости) и выравнивание фильтрующей массы; - замена дефектных колпачков и штуцеров; - устранение дефектов в арматуре и трубопроводах; - гидроиспытание аппарата на рабочее давление. 1.7. Текущий ремонт солерастворителей: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - осмотр внутреннего состояния оборудования; - восстановление внутреннего антикоррозийного покрытия; - ремонт и частичная замена арматуры; - устранение неплотностей; - перезарядка фильтрующего слоя; - гидроиспытание после ремонта, наружная покраска. 1.8. Текущий ремонт емкостей для мокрого хранения соли: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - очистка от загрязнений стенок емкости с промывкой; - ревизия и ремонт арматуры и водомерных стекол, краников, указателей и регуляторов уровня; - устранение неплотностей, восстановление гидроизоляции; - выгрузка ч промывка фильтрующего материала с последующей его загрузкой; - замена отдельных участков солепроводов. 1.9. Текущий ремонт деаэрационных установок: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - контрольный анализ для определения в воде количества свободного кислорода; - внутренний осмотр деаэраторной колонки деаэрационного (аккумуляторного) бака; - устранение течей и неплотностей в арматуре и фланцевых соединениях; - ревизия и наладка регуляторов уровня воды и регуляторов давления пара; - проверка работы охладителя выпара; - проверка работы вакуумнасоса или эжектора; - ремонт арматуры; ремонт с заменой теплоизоляции; - опрессовка деаэраторного (аккумуляторного) бака. 1.10. Текущий ремонт теплообменников пароводяных и водоводяных: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - наружный осмотр при рабочем давлении; - вскрытие крышек и проверка трубных досок; - подвальцовка и заглушение отдельных трубок, и при необходимости их замена; - заварка и подчеканка сварных соединений корпуса и соединений штуцеров; - замена прокладок, смена набивки сальников отдельных деталей и арматуры; - ремонт поврежденной теплоизоляции; - ремонт всей запорной арматуры; - подтяжка болтов фланцев и перегородок; - сборка и окраска; гидравлические испытания. 1.11. Текущий ремонт фильтров: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - разборка фильтра, осмотр состояния сетки; - очистка и промывка внутренних поверхностей фильтра и прилегающих к нему участков трубы; - замена фильтрующего заполнителя, замена прокладок; - сборка. 1.12. Текущий ремонт предохранительно-запорных клапанов: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - снятие крышки с головки, очистка внутренней полости клапана; - перебивка сальника у штока клапана; - проверка и смазка трущихся поверхностей; - проверка исправности кинематики; - замена прокладок, сборка и испытания в работе. 1.13. Текущий ремонт предохранительно-сбросных клапанов: Операции технического обслуживания и, кроме того: - снятие крышки клапана, осмотр и проверка рабочего состояния пружины; - проверка герметичности и хода мембраны; прожировка кожи мембраны; - проверка качества резинового уплотнения; - проверка состояния золотника и седла; - сборка и испытание в работе. 1.14. Текущий ремонт задвижек, кранов и другой арматуры: Операции технического обслуживания и, кроме того: - снятие крышки и очистка шпинделя и полости задвижки; разборка крана, очистка внутренних поверхностей; - осмотр состояния уплотнительных поверхностей, промывка керосином, сборка, перебивка сальников; - проверка плотности закрытия и опробование в работе. 1.15. Текущий ремонт тепловых сетей. 1.15.1. Подземная прокладка тепловых сетей: - шурфовка трубопроводов; - гидравлическое испытание участков трубопровода; - ремонт с заменой поврежденных участков изоляции, восстановление изоляционных конструкций; - Вырезка дефектной трубы и укладка новой трубы с подгонкой по месту, снятием монтажного припуска, прихваткой и сваркой стыков; - Нанесение антикоррозионного покрытия. Наложение теплоизоляции. Промывка трубопровода. - Установка задвижки или вентиля с заменой прокладки. Зачистка фланцев. Изготовление новой прокладки, смазка маслом и графитом. Установка прокладки и закрепление фланцев болтами. 1.15.2. Замена трубопроводов с подвесной изоляцией в непроходном и полупроходном каналах. Аналогично п.1.15.1. и - Очистка канала. 1.15.3. Замена трубопровода в футляре. Вскрытие траншеи по обе стороны футляра. Разделка концов футляра. Снятие тепловой изоляции в местах обрезки трубопровода. Обрезка трубопровода по обе стороны футляра. Протаскивание из футляра дефектного трубопровода. Очистка футляра. Транспортировка и протаскивание в футляр нового трубопровода. Подгонка трубопровода по месту, снятие монтажного припуска, обработка фасок, прихватка и сварка стыков. Гидравлическое испытание трубопровода. Нанесение антикоррозионного покрытия на сварные стыки. Наложение тепловой изоляции на сварные стыки. Заделка концов футляра. Промывка трубопровода. Закрытие канала. Засыпка траншеи. - Техническое обслуживание выполняется 1 раз в месяц: 2.1. Котлы паровые и водогрейные 2.1.1. Техническое обслуживание: - обход по плану и осмотр работающего оборудования для проверки состояния котлоагрегатов; - выявление перегревов, загораний, засорений, нарушений правил безопасности и противопожарных правил; устранение их; - проверка наличия парений, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре и их устранение; - проверка сети питания котла водой; - проверка отсутствия неравномерных шумов в топке; - проверка состояния ограждений; - очистка от пыли и грязи всех узлов; - подтяжка сальников арматуры; - наладка сажеобдувочных аппаратов; - профилактический осмотр и проверка резервного оборудования с целью устранения отклонений от нормального состояния, дефектов и поломок. 2.2. Экономайзеры водяные (чугунные и стальные) 2.2.1. Техническое обслуживание - осмотр состояния каркаса и несущих металлоконструкций, осмотр обшивки и обмуровки; - осмотр и ремонт арматуры; - проверка состояния опор змеевиков, калачей, фланцев, прокладок; - устранение утечек воды в фланцевых соединениях. 2.3. Горелки газомазутные 2.3.1. Техническое обслуживание: - проверка технического состояния корпуса, мест установки; - устранение шлакообразования амбразур; - устранение подсосов. 2.4. Дутьевые вентиляторы и дымососы 2.4.1. Техническое обслуживание: - проверка отсутствия вибрации, постороннего шума; - осмотр всех креплений; - проверка температуры, состояния подшипников и их смазки; - проверка состояния соединительных муфт; - проверка отсутствия утечки воздуха через уплотнения воздушных коробов; - очистка от пыли и грязи. 2.5. Насосное оборудование (центробежные насосы) 2.5.1. Техническое обслуживание: - проверка состояния подшипников; - контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков, вибрации; - проверка состояния смазки и добавление ее при необходимости; - подтягивание ослабленных болтов; - проверка осевого разбега и свободного вращения вала; подтяжка и подбивка сальников (при необходимости); - проверка работы обратного и разгрузочного клапанов; - устранение течи в разъемах, проверка муфт сцепления. 2.6. Фильтры натрий-катионитовые и механические 2.6.1. Техническое обслуживание: - наружный осмотр корпуса, фланцевых соединений и труб аппарата, арматуры и контрольно-измерительных приборов; - очистка от пыли и грязи основных узлов; - устранение обнаруженных дефектов без вывода фильтра из рабочего состояния; 2.7. Солерастворители 2.7.1. Техническое обслуживание: - наружный осмотр корпуса, арматуры и трубопроводов, креплений к опорной конструкции; - очистка от пыли и грязи корпуса, арматуры; - подтягивание ослабленных болтовых соединений, проверка герметичности и отсутствия течи. 2.8. Емкость для мокрого хранения соли 2.8.1. Техническое обслуживание: - наружный осмотр состояния поверхностей, крышек; - очистка от пыли и грязи; - осмотр арматуры и трубопроводов; - проверка герметичности и отсутствия течи. 2.9. Деаэрационные установки 2.9.1. Техническое обслуживание: - наружным осмотр состоянии деаэраторного бака и деаэрационной колонки; - осмотр термоизоляции, арматуры и гарнитуры, трубопроводов; - выявление течи и неплотностей; - осмотр паро-водорегулирующих устройств и проверка их действия; - проверка состояния крепления трубопроводов и арматуры; - устранение дефектов без вывода установки из рабочего состояния. 2.10. Теплообменники пароводяные и водоводяные 2.10.1. Техническое обслуживание: - проверка болтовых соединений, запорно-регулирующей арматуры, изоляции, сальниковых уплотнений, водоуказательных стекол; - очистка от пыли и грязи корпуса, арматуры, контрольно-измерительных приборов; - подтяжка болтовых соединений и набивка сальниковых уплотнений в запорно-регулирующей арматуре; - выявление течи во фланцевых соединениях и сальниках и устранение ее; - ремонт с заменой поврежденных участков изоляции; 2.11. Фильтры 2.11.1. Техническое обслуживание: - проверка технического состояния и притирка фильтра и фланцевых соединений; - определение степени засорения и величины потерн напора; - выявление и устранение утечек газа в крышке и фланцевых соединениях. 2.12. Предохранительно-запорные клапаны. 2.12.1. Техническое обслуживание: - проверка технического состояния и очистка корпуса от загрязнений; - проверка состояния зацепления рычага мембраны с ударным молотком, зацепления рычага клапана с защелкой; - выявление и устранение утечек газа в фланцевых соединениях. 2.13. Предохранительно-сбросные клапана 2.13.1. Техническое обслуживание: - проверка технического состояния и очистка корпуса от загрязнений; - выявление и устранение утечек газа в фланцевых и штуцерных соединениях; - проверка срабатывания и настройка. 2.14. Задвижки, краны и другая арматура 2.14.1. Техническое обслуживание: - проверка технического состояния и очистка корпуса задвижки и фланцевых соединений от загрязнений; - устранение выявленных утечек газа, подтяжка буксы сальника кранов. 2.15. Тепловые сети 2.15.1 Техническое обслуживание: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - осмотр состояния изоляции и антикоррозионного покрытия; - ремонт с заменой поврежденных участков изоляции; - осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры в рабочем положении, перенабивка сальников; - проверка состояния камер и колодцев, замена отдельных скоб, ремонт лестниц; - отключение неисправного оборудования; - устранение различных мелких дефектов. |
| 6 | Требования по составу и содержанию предоставляемой документации | В соответствии с требованиями НТД, руководящих документов, правилами бухгалтерского учета |
| 7 | Требования к материалам и изделиям | Применяемые материалы и изделия должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, свободными от обременений (залог, запрет, арест и т.п.) Характеристики материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства РФ о техническом регулировании. Контроль за соответствие применяемых материалов и изделий является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ. Работы могут выполнятся с использованием материалов Заказчика. При этом стоимость работ уменьшится на стоимость предоставленных Заказчиком для производства работ материалов. |
| 8 | Форма предоставления результатов выполненных работ и требования к ней | После выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, подписанный, со своей стороны. Результаты выполненных работ отражаются записью в журналах, паспортах, в соответствии с требованиями НТД. |
| 9 | Контроль выполнения работ со стороны Заказчика | 1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов условиям Договора. 2. Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей, согласованных с заказчиком. 3. Обеспечивает доступ на объект сотрудников Исполнителя. 4. Обеспечить Исполнителю возможность подключения к имеющимся у Заказчика источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. 5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Исполнитель обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. |
| 10 | Требования к персоналу | В соответствии с требованиями п.2.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется подготовленным персоналом. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие - подготовку в объеме требований квалификационных характеристик. - Вновь принятые работники или имевшие перерыв в работе более 6 месяцев получают право на самостоятельную работу после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме требований настоящих Правил. - Лица, допускаемые к работам, связанным с опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами, не должны иметь медицинских противопоказаний для выполнения этих работ. - Допуск к самостоятельной работе оформляется распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения - Действие допуска к самостоятельной работе лиц, для которых проверка знаний обязательна, сохраняется до срока очередной проверки и может быть прервано решением руководителя организации, структурного подразделения или органов государственного надзора при нарушении этими лицами настоящих Правил, должностных и эксплуатационных инструкций. - Работники, обслуживающие тепловые энергоустановки, подконтрольные органам Госгортехнадзора России, допускаются к самостоятельной работе после обучения и проверки знаний в соответствии с требованиями, установленными Госгортехнадзором России. - Персонал ремонтных, наладочных и других специализированных организаций проходит подготовку, проверку знаний норм и правил и получает право самостоятельной работы в своих организациях. - Специализированные организации, которые командируют персонал для работы на тепловых энергоустановках заказчика, несут ответственность за уровень знаний и выполнение своим персоналом требований настоящих Правил и других нормативно-технических документов, которые действуют на тепловых энергоустановках заказчика. |
| 11 | При производстве работ Исполнитель обязан | 1. Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания. 2. Обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику. 3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ. - Руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ: - Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115; - Правилами промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536; - СП 89.13330.2016 Свод Правил. Котельные установки. - Актуализированная редакция СНиП II-35-76, утвержденных приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. № 944/пр - Правилами промышленной безопасности при ведении огневых и ремонтных работ, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 528. 5. Контролировать качество выполнения работ и вести учет выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений. 6. Нести ответственность за повреждения имущества Заказчика. 7. Любой строительный мусор, жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Договору, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен. 8. По окончании работ Исполнитель обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту от строительного и иного мусора. |
| 12 | Гарантийные требования | 1. Исполнитель гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ; 2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору Работы составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. 3. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. |

| Заказчик: ООО «КТЭ» Генеральный директор ___________________ Р.З. Хайров М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |