ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования котельных, ЦТП и тепловых сетей на объектах ООО «КТЭ»

| 1 | Основание для выполнения | Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов.; Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115; Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536; СП 89.13330.2016 Свод Правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76, утвержденных приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. № 944/пр Правила промышленной безопасности при ведении огневых и ремонтных работ, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место расположения объекта | Детально отражено в перечне котельных (ЦТП) и тепловых сетей (Приложение №1 к договору) |
| 3 | Заказчик | ООО «КТЭ» |
| 4 | Сроки оказания услуг | С момента подписания договора на 1 (один) год |
| 5 | Виды работ в рамках оказания услуг | - Текущий ремонт – 2 раза в год: 1.1. Текущий ремонт котлов паровых и водогрейных: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - устранение неисправностей, записанных в журнале дефектов; - гидроиспытание котла на рабочее давление с проверкой состояния барабанов, коллекторов, каркасов, обшивки, подвесок, фундамента; - наружная очистка поверхностей нагрева; - замена дефектных труб поверхностей нагрева (до 25 %) с наличием свищей, отдулин, вмятин; - проверка отсутствия защемления барабанов, коллекторов и экранных труб, препятствующих свободному расширению элементов котла; - ревизия и ремонт арматуры и гарнитуры котла; - проверка, ремонт и регулировка предохранительных и взрывных клапанов с заменой дефектных мембран; - ремонт с заменой поврежденных участков изоляции; - ремонт износившейся части обмуровки (до 10 %), наружной обшивки и кирпичной кладки; - ремонт лестниц и площадок; - устранение присосов воздуха; - ремонт смотровых люков, топочных дверок и лазов с заменой петель, болтов, шпилек и прокладок; - внутренняя очистка и промывка (в случае необходимости) поверхности нагрева, барабанов и пароперегревателя; - осмотр состояния сварных швов у питательных и других штуцеров; - ремонт шиберов и заслонок на воздушном и газовом трактах; - проверка и очистка штуцеров и труб к водоуказательным колонкам; - частичная разборка внутрибарабанных сепарирующих устройств; - подвальцовка и смена отдельных труб; - частичная замена креплений экранных труб и труб пароперегревателя; - после окончания ремонта проводятся гидравлические испытания. 1.2. Текущий ремонт экономайзеров: В объем входят все операции технического обслуживания и кроме того: - испытание на плотность; - частичная разборка, очистка труб и газоходов от сажи, шлама, накипи; - частичная замена змеевиков, чугунных труб и калачей или их заглушение; - замена прокладок, проверка обшивки, состояния опор змеевиков и устранение мелких дефектов; - гидравлическое испытание. 1.3. Текущий ремонт газовых горелок: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - демонтаж, разборка, промывка и проверка деталей; - ремонт встроенной мазутной форсунки с заменой сопла (при необходимости); - ремонт или замена изношенных деталей, сборка и испытания. 1.4. Текущий ремонт дымососов и вентиляторов: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - частичная разборка; - замена подшипников (при необходимости) и смазки (масла); - проверка состояния лопаток рабочего колеса и очистка их от загрязнений; - балансировка рабочего колеса; проверка и установка необходимых зазоров между рабочим колесом и кожухом; - смена эластичных втулок на пальцах соединительной муфты; - подтягивание всех креплений и ремонт кожухов и шиберов. 1.5. Текущий ремонт насосного оборудования: В объем работ входят все операции технического обслуживания и, кроме того: - выемка ротора, зашлифовка царапин на втулках; - замер зазора в подшипниках, промывка подшипников, замена смазки; - замена прокладок, перебивка сальников; - устранение дефектов арматуры и фланцевых соединений; - замена рабочего колеса (при необходимости), замена уплотняющего кольца, ремонт или замена обратного клапана; - проверка и регулировка соосности вала насоса и электродвигателя, амортизаторов и пальцев соединительных муфт с их изготовлением и заменой; - балансировка ротора; - сборка и испытания на холостом ходу. 1.6. Текущий ремонт фильтры натрий-катионитовые и механические: Все операции текущего ремонта и, кроме того: - вскрытие фильтра, досыпка (при необходимости) и выравнивание фильтрующей массы; - замена дефектных колпачков и штуцеров; - устранение дефектов в арматуре и трубопроводах; - гидроиспытание аппарата на рабочее давление. 1.7. Текущий ремонт солерастворителей: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - осмотр внутреннего состояния оборудования; - восстановление внутреннего антикоррозийного покрытия; - ремонт и частичная замена арматуры; - устранение неплотностей; - перезарядка фильтрующего слоя; - гидроиспытание после ремонта, наружная покраска. 1.8. Текущий ремонт емкостей для мокрого хранения соли: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - очистка от загрязнений стенок емкости с промывкой; - ревизия и ремонт арматуры и водомерных стекол, краников, указателей и регуляторов уровня; - устранение неплотностей, восстановление гидроизоляции; - выгрузка ч промывка фильтрующего материала с последующей его загрузкой; - замена отдельных участков солепроводов. 1.9. Текущий ремонт деаэрационных установок: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - контрольный анализ для определения в воде количества свободного кислорода; - внутренний осмотр деаэраторной колонки деаэрационного (аккумуляторного) бака; - устранение течей и неплотностей в арматуре и фланцевых соединениях; - ревизия и наладка регуляторов уровня воды и регуляторов давления пара; - проверка работы охладителя выпара; - проверка работы вакуумнасоса или эжектора; - ремонт арматуры; ремонт с заменой теплоизоляции; - опрессовка деаэраторного (аккумуляторного) бака. 1.10. Текущий ремонт теплообменников пароводяных и водоводяных: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - наружный осмотр при рабочем давлении; - вскрытие крышек и проверка трубных досок; - подвальцовка и заглушение отдельных трубок, и при необходимости их замена; - заварка и подчеканка сварных соединений корпуса и соединений штуцеров; - замена прокладок, смена набивки сальников отдельных деталей и арматуры; - ремонт поврежденной теплоизоляции; - ремонт всей запорной арматуры; - подтяжка болтов фланцев и перегородок; - сборка и окраска; гидравлические испытания. 1.11. Текущий ремонт фильтров: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - разборка фильтра, осмотр состояния сетки; - очистка и промывка внутренних поверхностей фильтра и прилегающих к нему участков трубы; - замена фильтрующего заполнителя, замена прокладок; - сборка. 1.12. Текущий ремонт предохранительно-запорных клапанов: Все операции технического обслуживания и, кроме того: - снятие крышки с головки, очистка внутренней полости клапана; - перебивка сальника у штока клапана; - проверка и смазка трущихся поверхностей; - проверка исправности кинематики; - замена прокладок, сборка и испытания в работе. 1.13. Текущий ремонт предохранительно-сбросных клапанов: Операции технического обслуживания и, кроме того: - снятие крышки клапана, осмотр и проверка рабочего состояния пружины; - проверка герметичности и хода мембраны; прожировка кожи мембраны; - проверка качества резинового уплотнения; - проверка состояния золотника и седла; - сборка и испытание в работе. 1.14. Текущий ремонт задвижек, кранов и другой арматуры: Операции технического обслуживания и, кроме того: - снятие крышки и очистка шпинделя и полости задвижки; разборка крана, очистка внутренних поверхностей; - осмотр состояния уплотнительных поверхностей, промывка керосином, сборка, перебивка сальников; - проверка плотности закрытия и опробование в работе. 1.15. Текущий ремонт тепловых сетей. 1.15.1. Подземная прокладка тепловых сетей: - шурфовка трубопроводов; - гидравлическое испытание участков трубопровода; - ремонт с заменой поврежденных участков изоляции, восстановление изоляционных конструкций; - Вырезка дефектной трубы и укладка новой трубы с подгонкой по месту, снятием монтажного припуска, прихваткой и сваркой стыков; - Нанесение антикоррозионного покрытия. Наложение теплоизоляции. Промывка трубопровода. - Установка задвижки или вентиля с заменой прокладки. Зачистка фланцев. Изготовление новой прокладки, смазка маслом и графитом. Установка прокладки и закрепление фланцев болтами. 1.15.2. Замена трубопроводов с подвесной изоляцией в непроходном и полупроходном каналах. Аналогично п.1.15.1. и - Очистка канала. 1.15.3. Замена трубопровода в футляре. Вскрытие траншеи по обе стороны футляра. Разделка концов футляра. Снятие тепловой изоляции в местах обрезки трубопровода. Обрезка трубопровода по обе стороны футляра. Протаскивание из футляра дефектного трубопровода. Очистка футляра. Транспортировка и протаскивание в футляр нового трубопровода. Подгонка трубопровода по месту, снятие монтажного припуска, обработка фасок, прихватка и сварка стыков. Гидравлическое испытание трубопровода. Нанесение антикоррозионного покрытия на сварные стыки. Наложение тепловой изоляции на сварные стыки. Заделка концов футляра. Промывка трубопровода. Закрытие канала. Засыпка траншеи. - Техническое обслуживание выполняется 1 раз в месяц: 2.1. Котлы паровые и водогрейные 2.1.1. Техническое обслуживание: - обход по плану и осмотр работающего оборудования для проверки состояния котлоагрегатов; - выявление перегревов, загораний, засорений, нарушений правил безопасности и противопожарных правил; устранение их; - проверка наличия парений, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре и их устранение; - проверка сети питания котла водой; - проверка отсутствия неравномерных шумов в топке; - проверка состояния ограждений; - очистка от пыли и грязи всех узлов; - подтяжка сальников арматуры; - наладка сажеобдувочных аппаратов; - профилактический осмотр и проверка резервного оборудования с целью устранения отклонений от нормального состояния, дефектов и поломок. 2.2. Экономайзеры водяные (чугунные и стальные) 2.2.1. Техническое обслуживание - осмотр состояния каркаса и несущих металлоконструкций, осмотр обшивки и обмуровки; - осмотр и ремонт арматуры; - проверка состояния опор змеевиков, калачей, фланцев, прокладок; - устранение утечек воды в фланцевых соединениях. 2.3. Горелки газомазутные 2.3.1. Техническое обслуживание: - проверка технического состояния корпуса, мест установки; - устранение шлакообразования амбразур; - устранение подсосов. 2.4. Дутьевые вентиляторы и дымососы 2.4.1. Техническое обслуживание: - проверка отсутствия вибрации, постороннего шума; - осмотр всех креплений; - проверка температуры, состояния подшипников и их смазки; - проверка состояния соединительных муфт; - проверка отсутствия утечки воздуха через уплотнения воздушных коробов; - очистка от пыли и грязи. 2.5. Насосное оборудование (центробежные насосы) 2.5.1. Техническое обслуживание: - проверка состояния подшипников; - контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков, вибрации; - проверка состояния смазки и добавление ее при необходимости; - подтягивание ослабленных болтов; - проверка осевого разбега и свободного вращения вала; подтяжка и подбивка сальников (при необходимости); - проверка работы обратного и разгрузочного клапанов; - устранение течи в разъемах, проверка муфт сцепления. 2.6. Фильтры натрий-катионитовые и механические 2.6.1. Техническое обслуживание: - наружный осмотр корпуса, фланцевых соединений и труб аппарата, арматуры и контрольно-измерительных приборов; - очистка от пыли и грязи основных узлов; - устранение обнаруженных дефектов без вывода фильтра из рабочего состояния; 2.7. Солерастворители 2.7.1. Техническое обслуживание: - наружный осмотр корпуса, арматуры и трубопроводов, креплений к опорной конструкции; - очистка от пыли и грязи корпуса, арматуры; - подтягивание ослабленных болтовых соединений, проверка герметичности и отсутствия течи. 2.8. Емкость для мокрого хранения соли 2.8.1. Техническое обслуживание: - наружный осмотр состояния поверхностей, крышек; - очистка от пыли и грязи; - осмотр арматуры и трубопроводов; - проверка герметичности и отсутствия течи. 2.9. Деаэрационные установки 2.9.1. Техническое обслуживание: - наружным осмотр состоянии деаэраторного бака и деаэрационной колонки; - осмотр термоизоляции, арматуры и гарнитуры, трубопроводов; - выявление течи и неплотностей; - осмотр паро-водорегулирующих устройств и проверка их действия; - проверка состояния крепления трубопроводов и арматуры; - устранение дефектов без вывода установки из рабочего состояния. 2.10. Теплообменники пароводяные и водоводяные 2.10.1. Техническое обслуживание: - проверка болтовых соединений, запорно-регулирующей арматуры, изоляции, сальниковых уплотнений, водоуказательных стекол; - очистка от пыли и грязи корпуса, арматуры, контрольно-измерительных приборов; - подтяжка болтовых соединений и набивка сальниковых уплотнений в запорно-регулирующей арматуре; - выявление течи во фланцевых соединениях и сальниках и устранение ее; - ремонт с заменой поврежденных участков изоляции; 2.11. Фильтры 2.11.1. Техническое обслуживание: - проверка технического состояния и притирка фильтра и фланцевых соединений; - определение степени засорения и величины потерн напора; - выявление и устранение утечек газа в крышке и фланцевых соединениях. 2.12. Предохранительно-запорные клапаны. 2.12.1. Техническое обслуживание: - проверка технического состояния и очистка корпуса от загрязнений; - проверка состояния зацепления рычага мембраны с ударным молотком, зацепления рычага клапана с защелкой; - выявление и устранение утечек газа в фланцевых соединениях. 2.13. Предохранительно-сбросные клапана 2.13.1. Техническое обслуживание: - проверка технического состояния и очистка корпуса от загрязнений; - выявление и устранение утечек газа в фланцевых и штуцерных соединениях; - проверка срабатывания и настройка. 2.14. Задвижки, краны и другая арматура 2.14.1. Техническое обслуживание: - проверка технического состояния и очистка корпуса задвижки и фланцевых соединений от загрязнений; - устранение выявленных утечек газа, подтяжка буксы сальника кранов. 2.15. Тепловые сети 2.15.1 Техническое обслуживание: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - осмотр состояния изоляции и антикоррозионного покрытия; - ремонт с заменой поврежденных участков изоляции; - осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры в рабочем положении, перенабивка сальников; - проверка состояния камер и колодцев, замена отдельных скоб, ремонт лестниц; - отключение неисправного оборудования; - устранение различных мелких дефектов. |
| 6 | Требования по составу и содержанию предоставляемой документации | В соответствии с требованиями НТД, руководящих документов, правилами бухгалтерского учета |
| 7 | Требования к материалам и изделиям | Применяемые материалы и изделия должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, свободными от обременений (залог, запрет, арест и т.п.) Характеристики материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства РФ о техническом регулировании. Контроль за соответствие применяемых материалов и изделий является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ. Работы могут выполнятся с использованием материалов Заказчика. При этом стоимость работ уменьшится на стоимость предоставленных Заказчиком для производства работ материалов. |
| 8 | Форма предоставления результатов выполненных работ и требования к ней | После выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, подписанный, со своей стороны. Результаты выполненных работ отражаются записью в журналах, паспортах, в соответствии с требованиями НТД. |
| 9 | Контроль выполнения работ со стороны Заказчика | 1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов условиям Договора. 2. Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей, согласованных с заказчиком. 3. Обеспечивает доступ на объект сотрудников Исполнителя. 4. Обеспечить Исполнителю возможность подключения к имеющимся у Заказчика источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. 5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Исполнитель обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. |
| 10 | Требования к персоналу | В соответствии с требованиями п.2.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется подготовленным персоналом. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие - подготовку в объеме требований квалификационных характеристик. - Вновь принятые работники или имевшие перерыв в работе более 6 месяцев получают право на самостоятельную работу после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме требований настоящих Правил. - Лица, допускаемые к работам, связанным с опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами, не должны иметь медицинских противопоказаний для выполнения этих работ. - Допуск к самостоятельной работе оформляется распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения - Действие допуска к самостоятельной работе лиц, для которых проверка знаний обязательна, сохраняется до срока очередной проверки и может быть прервано решением руководителя организации, структурного подразделения или органов государственного надзора при нарушении этими лицами настоящих Правил, должностных и эксплуатационных инструкций. - Работники, обслуживающие тепловые энергоустановки, подконтрольные органам Госгортехнадзора России, допускаются к самостоятельной работе после обучения и проверки знаний в соответствии с требованиями, установленными Госгортехнадзором России. - Персонал ремонтных, наладочных и других специализированных организаций проходит подготовку, проверку знаний норм и правил и получает право самостоятельной работы в своих организациях. - Специализированные организации, которые командируют персонал для работы на тепловых энергоустановках заказчика, несут ответственность за уровень знаний и выполнение своим персоналом требований настоящих Правил и других нормативно-технических документов, которые действуют на тепловых энергоустановках заказчика. |
| 11 | При производстве работ Исполнитель обязан | 1. Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания. 2. Обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику. 3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ. - Руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ: - Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115; - Правилами промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536; - СП 89.13330.2016 Свод Правил. Котельные установки. - Актуализированная редакция СНиП II-35-76, утвержденных приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. № 944/пр - Правилами промышленной безопасности при ведении огневых и ремонтных работ, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 528. 5. Контролировать качество выполнения работ и вести учет выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений. 6. Нести ответственность за повреждения имущества Заказчика. 7. Любой строительный мусор, жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Договору, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен. 8. По окончании работ Исполнитель обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту от строительного и иного мусора. |
| 12 | Гарантийные требования | 1. Исполнитель гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ; 2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору Работы составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. 3. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. |