ЧАСТЬ IV. Техническое задание

на выполнение работ «Приведение состояния оборудования ГУП РК «Крымэнерго» к нормативным параметрам»

| Виды и цели выполнения работ (работы по текущему, капитальному ремонту, реконструкции, капитальному строительству, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и др. с указанием краткой характеристикой того, выполнение каких работ необходимо Заказчику) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приведение состояния оборудования ГУП РК "Крымэнерго" к нормативным параметрам выполнять в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической, проектной и ремонтной документации, действующими государственными нормами и правилами, ППР, инструкции заводов изготовителей, инструкции по эксплуатации, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, другими действующими нормативными документами в ГУП РК «Крымэнерго» (далее Заказчик) и государственными стандартами в 2025 году. |  |  |  |
| Наличие проектной документации (согласованной и утверждённой в установленном порядке, которая и будет техническим заданием для размещения указанных работ) (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта является обязательным) |  |  |  |
| отсутствует |  |  |  |
| Перечень и объемы выполнения работ (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учётом потребности Заказчика) |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) | Описание работ (подробный перечень действий, входящий в состав подрядных работ, позволяющий максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат). | Количест-венный показатель объёма подрядных работ |
| 1 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 тип ТМН-4000/35/10, зав. № 120325, инв. № D76809, 1983 год выпуска, ПС 35 кВ Элеватор, Западные ЭС. | - Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 тип ТМН-4000/35/10 зав.№120325 инв №D76809 1983 года выпуска. - ПС 35 кВ Элеватор, Западные ЭС. Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора оборудованием и инструментом персоналом подрядчика. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: - Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; - Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; - Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; - Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; - Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; - Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 6 шт.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 35 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 4000 кВА: - Разборка трансформатора: - − Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; − Демонтаж вводов 35 кВ – 3 шт., и вводов 10 кВ - 3 шт.; − Демонтаж расширителя и арматуры; − Разборка системы охлаждения; − Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): − Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; − Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; − Проверка и восстановление изоляции; − Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); − Проверка состояния заземления; − Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Ремонт контакторов переключающих устройств РС-4 (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РС-4 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Заменить сальники и подшипники приводного вала РПН. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 4000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Замена расширителя трансформатора без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм. - Заменить привод РПН МЗ-4 на отреставрированный. - Заменить трансформаторное масло в контакторе – 200 кг. - Замена маслоуказатель стрелочный на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 2 шт. - Замена индикаторного силикагеля – 1 кг. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-50-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Замена мембраны на баке контактора РС-4 – 1 шт. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, сдвоенный двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 3 шт.). - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТСФ-100 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,06 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: − краны фланцевые на краны шаровые КШ 25 – 3 шт.; − шиберы на дисковые затворы ДУ-100 – 6 шт.; − шиберы на дисковые затворы ДУ-50 – 2 шт.; − шиберы на дисковые затворы ДУ-80 – 1 шт.; − кран слива масла ДУ-80 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт. - Установка пробоотборника МК-2Ф –1 шт. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 35 кВ– 3 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена газового реле, на тип ABR-50/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 – 1 шт. - Произвести замену струйного реле на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ-1 - 1 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 1 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 1 шт. - Замена клеммного шкафа на клеммный шкаф ЯЗ-30 в комплекте с клеммами: и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1– 1 шт. - Замена шпилек вводов 10 кВ 3 шт Ø 20 мм, L = 500 мм. - Замена шпилек вводов 35 кВ 3 шт Ø 16 мм, L = 500 мм. - Сушка и регенерация трансформаторного масла 4,6т. - Дегазация трансформаторного масла – 4,6 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 460 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 4000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. | 1 усл. ед |
| 2 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-2 тип ТМН-4000/35/10, зав. № 122543, инв. № D76810, 1983 год выпуска, ПС 35 кВ Элеватор, Западные ЭС. | - Капитальный ремонт силового трансформатора Т-2 тип ТМН-4000/35/10, зав. № 122543, инв. № D76810, 1983 год выпуска. - ПС 35 кВ Элеватор, Западные ЭС. Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 6 шт.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 35 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 4000 кВА: - Разборка трансформатора: − Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; − Демонтаж вводов 35 кВ – 3 шт., и вводов 10 кВ - 3 шт.; − Демонтаж расширителя и арматуры; − Разборка системы охлаждения; − Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): − Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; − Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; − Проверка и восстановление изоляции; − Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); − Проверка состояния заземления; − Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Ремонт контакторов переключающих устройств РС-4 (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. - Заменить трансформаторное масло в баке контактора – 200 кг. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РС-4 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Заменить сальники и подшипники приводного вала РПН. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 4000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Замена расширителя трансформатора без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм. - Заменить привод РПН МЗ-4 на отреставрированный. - Замена маслоуказатель стрелочный на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 2 шт. - Замена индикаторного силикагеля – 1 кг. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-50-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Замена мембраны на баке контактора РС-4 – 1 шт. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, сдвоенный двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 3 шт.). - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТСФ-100 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,06 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: − краны фланцевые на на краны шаловые КШ 25 – 3 шт.; − шиберы на дисковые затворы ДУ-100 – 6 шт.; − шиберы на дисковые затворы ДУ-50 – 2 шт.; − шиберы на дисковые затворы ДУ-80 – 1 шт.; − кран слива масла ДУ-80 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт. - Установка пробоотборника МК-2Ф –1 шт. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 35 кВ– 3 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена газового реле, на тип ABR-50/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 – 1 шт. - Произвести замену струйного реле на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ-1 - 1 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 1 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 1 шт. - Замена клеммного шкафа на клеммный шкаф ЯЗ-30 в комплекте с клеммами: и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Замена шпилек вводов 10 кВ 3 шт Ø 20 мм, L = 500 мм. - Замена шпилек вводов 35 кВ 3 шт Ø 16 мм, L = 500 мм. - Сушка и регенерация трансформаторного масла 4,6т. - Дегазация трансформаторного масла – 4,6 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 460 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 4000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. |  |
| 3 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 тип ТДТН-25000/110/35/10 зав. № 116916, инв. № D18519, 1982 года выпуска, ПС 110 кВ Крайняя, Западные ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Оценка состояния обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ– 1 шт.; − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 25000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ – 1 изм.; − испытание изоляции повышенным напряжением – 1 шт.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ – 1 изм.; - Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 11 шт.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных трехобмоточных класса напряжения 110 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 25000 кВА: - Разборка трансформатора: - Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; - Демонтаж вводов 110 кВ – 3 шт., вводов 35 кВ – 5 шт. и вводов 10 кВ - 3 шт.; - Демонтаж расширителя и арматуры; - Разборка системы охлаждения; - Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; - Проверка и восстановление изоляции; - Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); - Проверка состояния заземления; - Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Очистка маслоприёмных ёмкостей (слив остатков масла, удаление ржавчины, грязи, воды и продуктов разложения масла вручную. Промывка стенок и дна чистым сухим маслом) – 3 м2. - Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-4 (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-4 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 250 кг (поставка масла – подрядчиком). - Проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН типа РС-4. - Замена привода переключающего устройства РПН типа МЗ-4 на отреставрированный. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 25000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя до 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, замена маслоуказателя стрелочного на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф – 2 шт., замена индикаторного силикагеля – 1,5 кг, замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 2 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-80-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Ремонт радиаторов охлаждения – 5 шт. - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТСФ-100 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,19 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: - шиберы на дисковые затворы: ДУ-80 - 4 шт.; - шиберы на дисковые затворы: ДУ-100 - 11 шт.; - кран слива масла ДУ 80 на КШ 80 - 1 шт.; - кран на перепускной системе расширителя РПН на краны шаровые КШ 25 - 5 шт.; - кран слива масла ДУ 50 на КШ 50 - 2 шт. - Установка пробоотборника МК-2Ф – 1 шт. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 110 кВ– 3 шт. - ввода 35 кВ– 5 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена провода: - КВВГЭнг(А)-LS -19x2,5 – 250 м; - КВВГЭнг(А)-LS -7x4– 30 м; - КВВГЭнг(А)-LS -7x2,5 – 60 м; - ВВГнг-LS -5х6) – 150 м; - КВВГЭнг(А)-LS -5х1,5– 40 м; - КВВГЭнг(А)-LS -5х2,5 – 40 м. - Замена металлических рукавов в ПВХ изоляции: диаметр рукава 25 мм – 100 м. - Произвести замену газового реле на тип ABR-80/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 - 1 шт. - Произвести замену струйного реле на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ-1 - 1 шт. - Замена прибора теплового контроля типа ТКП -160 – 2 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 2 шт. - Заменить клеммный ящик на трансформаторе на клеммный шкаф ЯЗ-60 в комплекте с клеммами и выполнить монтаж вторичных цепей (или эквивалент) – 1 шт. - Замена шкафа обдува на ШД-2 – 1 шт. - Заменить распределительные коробки двигателей обдува на металлические навесные с внутренним замком под 2 автоматических трехполюсных автомата - 5 шт; - В распределительных коробках установить автоматические трехполюсные автоматы на 4 А - 10 шт. - Заменить двигателя обдува с крыльчаткой и защитным кожухом на двигатель обдува с крыльчаткой ДАТ-126 – 10 шт. - Заменить указатель положения привода РПН на цифровой указатель положения привода РПН – 1 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Сушка трансформаторного масла 20,2 т. - Дегазация трансформаторного масла – 20,2 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 2020 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Выполнить испытания контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора напряжением промышленной частоты 1000 В в течение 1 минуты. - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 25000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт − Измерение сопротивления изоляции: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. |  |
| 4 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-2 тип ТМН-4000 35/10, зав. № 129763, инв. № D79607, 1980 года выпуска, ПС 35 кВ Воробьевская, Западные ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 6 шт.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 35 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 4000 кВА: - Разборка трансформатора: − Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; − Демонтаж вводов 35 кВ – 3 шт., и вводов 10 кВ - 3 шт.; − Демонтаж расширителя и арматуры; − Разборка системы охлаждения; − Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): − Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; − Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; − Проверка и восстановление изоляции; − Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); − Проверка состояния заземления; − Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Ремонт контакторов переключающих устройств РС-4 (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. - Замена трансформаторного масла в баке РПН – 200 кг. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РС-4 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Заменить сальники и подшипники приводного вала РПН. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 4000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Замена расширителя трансформатора без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм. - Заменить привод РПН МЗ-4 на отреставрированный. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 35 кВ– 3 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена маслоуказатель стрелочный на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 1 шт. - Замена индикаторного силикагеля – 1 кг. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-50-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Замена мембраны на баке контактора РС-4 – 1 шт. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, сдвоенный двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 3 шт.). - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТСФ-100 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,06 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: − краны фланцевые ДУ-25 на краны шаровые КШ 25 – 3 шт.; − шиберы на дисковые затворы ДУ-100 – 6 шт.; − шиберы на дисковые затворы ДУ-50 – 6 шт.; − шиберы на дисковые затворы ДУ-80 – 1 шт.; − кран слива масла ДУ-80 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт. - Установка пробоотборника МК-2Ф –1 шт. - Замена резиновых уплотнений на вводах 35 кВ– 3 шт. - Замена резиновых уплотнений на вводах 10 кВ– 3 шт. - Замена газового реле на тип ABR-50/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 – 1 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 1 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 1 шт. - Замена клеммного шкафа на клеммный шкаф ЯЗ-30 в комплекте с клеммами: и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Замена шпилек вводов 10 кВ 3 шт Ø 20 мм, L=500 мм. - Замена шпилек вводов 35 кВ 3 шт Ø 16 мм, L=500 мм. - Замена кабеля: - КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 мм2 – 25 м. - КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 – 15 м - КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 – 15 м. - КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 мм2 – 15 м. - КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 мм2 – 25 м. - Замена металлорукава D 25 – 45 м. - Установка цифрового указателя положений привода РПН совместимого с устанавливаемым приводом (монтаж, подключение вторичных цепей, наладка и регулировка указателя положений привода РПН подрядной организацией) – 1 шт. - Сушка и регенерация трансформаторного масла 3,9 т. - Дегазация трансформаторного масла – 3,9 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 390 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 4000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. |  |
| 5 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-2 тип ТМН-6300/35/10, зав. № 127019, инв. № D76615, 1975 года выпуска, ПС 35 кВ Тарханкут, Западные ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 6 шт.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 35 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 6300 кВА: - Разборка трансформатора: − Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; − Демонтаж вводов 35 кВ – 3 шт., и вводов 10 кВ - 3 шт.; − Демонтаж расширителя и арматуры; − Разборка системы охлаждения; − Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; − Проверка и восстановление изоляции; − Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); − Проверка состояния заземления; − Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3 (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-3 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Замена трансформаторного масла в баке РПН 150 кг. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 6 шт.) - Проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН типа РС-3. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 6300 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена маслоуказателей стрелочных на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 2 шт., замена индикаторного силикагеля – 1 кг, замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-50-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТСФ-100 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,35 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж). – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: − шиберы на дисковые затворы: ДУ-80 – 15 шт.; − шиберы на дисковые затворы: ДУ-50 – 1 шт.; − кран КШ-25 - 4 шт.; − кран слива масла ДУ-100 на кран шаровый КШ 100 – 1 шт.; - Установка пробоотборника МК-2Ф –1 шт.; - Замена привода МЗ-2 на отреставрированный -1 шт. - Произвести замену сальников и подшипников редукторов переключающего устройства. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 35 кВ– 3 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена кабеля: - КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 – 100 м; - КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 – 60 м; - КВВГЭнг(А)-LS -5x2,5 – 60 м. - Замена металлических рукавов: диаметр рукава 25 мм – 80 м. - Произвести замену газового реле на тип ABR-50/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 - 1 шт. - Произвести замену струйного реле на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ-1 - 1 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 1 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 1 шт. - Проверка трансформаторов тока согласно требований РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения». - Замена клеммного шкафа на клеммный шкаф ЯЗ-30 в комплекте с клеммами: и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт. - Замена шкафа обдува ШД-2 – 1 шт. - Заменить распределительные коробки двигателей обдува на металлические навесные с внутренним замком под 2 автоматических трехполюсных автомата - 6 шт; - В распределительных коробках установить автоматические трехполюсные автоматы на 4 А - 12 шт. - Заменить двигателя обдува с крыльчаткой и защитным кожухом на двигатель обдува с крыльчаткой ДАТ-126 – 12 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Замена указателя положения привода РПН на цифровой. - Сушка и регенерация трансформаторного масла 4,90 т. - Дегазация трансформаторного масла – 4,90 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 490 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35 кВ мощностью 6300 кВА, напряжением 35 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. − Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора. |  |
| 6 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 тип ТМН-6300/35/10, зав. № 99944, инв. № D79551, 1977года выпуска, ПС 35 кВ Колос, Западных ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 6 шт.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 35 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 6300 кВА: - Разборка трансформатора: − Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; − Демонтаж вводов 35 кВ – 3 шт., и вводов 10 кВ - 3 шт.; − Демонтаж расширителя и арматуры; − Разборка системы охлаждения; − Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; − Проверка и восстановление изоляции; − Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); − Проверка состояния заземления; − Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНТА-35 (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН, тип РНТА-35 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 6 шт.) - Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 400 кг (поставка масла – подрядчиком) - Проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН типа РНТА-35. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 6300 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена маслоуказателей стрелочных на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 2 шт., замена индикаторного силикагеля – 1 кг, замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 35 кВ– 3 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-50-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТСФ-100 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,025 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж). – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: − шиберы на дисковые затворы: ДУ-80 – 15 шт.; ДУ-50 – 1 шт. − кран слива масла ДУ-80 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт.; − кран на перепускной системе расширителя РПН и кран на системе доливки мала на краны шаровые КШ 25 - 4 шт.; - Установка пробоотборника МК-2Ф –1 шт.; - Замена привода ПДП-4У-У1 на отреставрированный -1 шт. - Заменя кабеля: - КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 – 30 м. - КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5) – 15 м. - Заменить на металлорукава в ПХВ изоляции D25 – 35 м. - Замена газового реле, на тип ABR-50/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 – 1 шт. - Замена струйного реле, на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ-1 – 1 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 1 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 1 шт. - Проверка трансформаторов тока согласно требований РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения». - Замена клеммного шкафа на клеммный шкаф ЯЗ-30 в комплекте с клеммами: и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт. - Замена указателя привода РПН на цифровой – 1 ш. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Замена шпилек вводов 10 кВ 3 шт Ø 20 мм, L=500 мм; - Замена шпилек вводов 35 кВ 3 шт Ø 16 мм, L=500 мм; - Сушка и регенерация трансформаторного масла 5,90т. - Дегазация трансформаторного масла – 5,90 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 590 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Послеремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35 кВ мощностью 6300 кВА, напряжением 35 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора. |  |
| 7 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-2 тип ТМН-6300/35/10, зав. № 109048, инв. № D79552, 1979 год выпуска, ПС 35 кВ Колос, Западные ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 6 шт.; 7.3. Расшиновка и ошиновка трансформатора. 7.4. Прогрев трансформатора перед вскрытием. 7.5. Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 35 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 6300 кВА: 7.6. Разборка трансформатора: − Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; − Демонтаж вводов 35 кВ – 3 шт., и вводов 10 кВ - 3 шт.; − Демонтаж расширителя и арматуры; − Разборка системы охлаждения; − Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. 7.7. Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; − Проверка и восстановление изоляции; − Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); − Проверка состояния заземления; − Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. 7.8. Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-4 (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. 7.9. Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-4 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. 7.10. Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 250 кг (поставка масла – подрядчиком) 7.11. Проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН типа РС-4. 7.12. При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. 7.13. Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 6300кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. 7.14. Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена маслоуказателей стрелочных на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 2 шт., замена индикаторного силикагеля – 1 кг, замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. 7.15. Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. 7.16. Ремонт выхлопной трубы (замена стекла, покраска) – 1 шт. 7.17. Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, сдвоенный двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 4 шт.) 7.18. Ремонт термосифонных фильтров, тип ТСФ-100 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,025 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж). – 1 шт. 7.19. Замена задвижек и кранов на новые: − шиберы на дисковые затворы ДУ-50 – 1 шт.; − шиберы на дисковые затворы ДУ-80 – 6 шт − кран слива масла ДУ-80 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт.; − кран на перепускной системе расширителя РПН и кран на системе доливки мала на краны шаровые КШ 25 - 4 шт.; 7.20. Установка пробоотборника МК-2Ф –1 шт.; 7.21. Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 35 кВ– 3 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. 7.22. Замена монтаж и подключение кабеля вторичной коммутации от трансформатора до ящика защит (КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5) – 20 м. 7.23. Замена провода, монтаж и подключение цепей вторичной коммутации (КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5) – 15 м. 7.24. Замена кабеля (КВВГЭнг(А)-LS 5x2,5) – 10 м. 7.25. Заменить на металлорукава в ПХВ изоляции D25 -35 м 7.26. Замена газового реле, на тип ABR-50/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 – 1 шт. 7.27. Замена струйного реле, на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ-1 – 1 шт. 7.28. Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 1 шт. 7.29. Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 1 шт. 7.30. Проверка трансформаторов тока согласно требований РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения». 7.31. Замена клеммного шкафа на клеммный шкаф ЯЗ-30 в комплекте с клеммами: и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт. 7.32. Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. 7.33. Замена шпилек вводов 10 кВ 3 шт Ø 20 мм, L=500 мм. 7.34. Замена привода переключающего устройства РПН типа МЗ-4 на отреставрированный. 7.35. Замена шпилек вводов 35 кВ 3 шт Ø 16 мм, L=500 мм; 7.36. Сушка и регенерация трансформаторного масла 5,09 т. 7.37. Дегазация трансформаторного масла – 5,09 т. 7.38. Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 509 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). 7.39. Послеремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 6300 кВА, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора. |  |
| 8. | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 тип ТДТН-25000/110/35/10, зав. № 86052, инв. № 288926, 1973 год выпуска, ПС 110 кВ Саки, Западные ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 шт.; − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 25000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточного класса напряжения 110 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 25000 кВА. - Разбора трансформатора: - Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; - Демонтаж вводов 110 кВ – 3 шт., вводов 10 – кВ 3 шт., вывод 35 кВ – 1 шт, нулевой вывод – 110 кВ. - Демонтаж расширителя и арматуры. - Разборка системы охлаждения и другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; - Проверка и восстановление изоляции; - Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); - Проверка состояния заземления; - Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Очистка маслоприёмных ёмкостей (слив остатков масла, удаление ржавчины, грязи, воды и продуктов разложения масла вручную. Промывка стенок и дна чистым сухим маслом) – 5 м2 - Проверка и очистка переключателя ПБВ, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя ПБВ. - Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3 (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 250 кг (поставка масла – подрядчиком) - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 25000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена масломерного стекла на маслоуказатель типа МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 2 шт., замена индикаторного силикагеля – 1,5 кг., замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 110 кВ – 4 шт. - ввода 35 кВ– 3 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена шиберов на дисковые затворы ДУ-80 – 5 шт. - Замена шиберов на дисковые затворы ДУ-100 – 14 шт. - Замена кранов КШ-25 – 5 шт. - Замена сливной задвижки ДУ-100 на КШ-100 – 1 шт. - Замена вентиля ДУ-50 на КШ-50 – 1 шт. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 7 шт.) - Ремонт термосифонных фильтров (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,4 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Проверка трансформаторов тока согласно требований РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения». - Заменить токоведущую шпильки ввода 35 кВ (16 мм, L=500 мм) – 3 шт. - Заменить сальники и подшипники редуктора. - Выполнить замену привода РПН МЗ-2 на отреставрированный типа МЗ-4. - Заменить указатель положения привода РПН на цифровой указатель привода РПН – 1 шт. - Установка цифрового указателя положений привода РПН совместимого с устанавливаемым приводом (монтаж, подключение вторичных цепей, наладка и регулировка указателя положений привода РПН подрядной организацией) – 1 шт. - Заменить распределительные коробки двигателей обдува на металлические навесные с внутренним замком под 2 автоматических трехполюсных автомата - 7 шт; - В распределительных коробках установить автоматические трехполюсные автоматы на 4 А - 14 шт. - Замена двигателей обдува на ДАТ-126 – 14 шт. - Заменить шкаф обдува на ШД-2 -1 шт. - Заменить выхлопную трубу на предохранительный клапан типа APRD-80-0-L-УХЛ1 -1 шт. - Произвести замену газового реле на тип ABR-80/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 - 1 шт. - Замена струйного реле, на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ-1 – 1 шт. - Установить пробоотборник МК 2Ф – 2 шт. - Заменить клеммный шкаф на ЯЗ-60 с комплектом клемм – 2 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 2 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 -1 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 2 шт. - Выполнить замену кабельной продукции: - КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 мм2 – 120 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 мм2 - 135 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 мм2 – 30 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 мм2 - 30 м.; - Произвести замену металлорукава диаметром 25 мм кабеля питания двигателей обдува – 150 м - Сушка трансформаторного масла 22,3 т. - Дегазация трансформаторного масла – 22,3 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 1700 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора напряжением промышленной частоты 1000 В в течение 1 минуты. - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 15000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. − Измерение сопротивления изоляции: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. |  |
| 9 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 тип ТМ-4000-35/10, 1973 года выпуска, зав. № 87846, инв. № D74542, ПС 35 кВ Братская, Северных ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 7 шт.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 35 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 4000 кВА: - Разборка трансформатора: − Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; − Демонтаж вводов 35 кВ – 4 шт., и вводов 10 кВ - 3 шт.; − Демонтаж расширителя и арматуры; − Разборка системы охлаждения; − Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; − Проверка и восстановление изоляции; − Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); − Проверка состояния заземления; − Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 4 шт.) - Проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя ПБВ. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 4000кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена маслоуказателя стрелочного на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 1 шт., замена индикаторного силикагеля – 1 кг, замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-50-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж). – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: − шиберы на дисковые затворы: ДУ-80 – 10 шт.; − шиберы на дисковые затворы: ДУ-50 – 2 шт.; − Установка пробоотборника МК-2Ф – 1 шт.; - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 35 кВ– 4 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена провода вторичной коммутации - (КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5) – 100 м. - (КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5) – 20 м. - (КВВГЭнг(А)-LS 5x2,5) – 30 м. - Замена металлических рукавов: диаметр рукава 25 мм – 30 м. - Замена газового реле, на тип ABR-50/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 – 1 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 1 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 1 шт. - Проверка трансформаторов тока согласно требований РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения». - Замена клеммного шкафа на клеммный шкаф ЯЗ-30 в комплекте с клеммами: и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт. - Установка газоотборного устройства на тип DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Замена шпилек вводов 10 кВ 3 шт Ø 20 мм, L=500 мм. - Замена шпилек вводов 35 кВ 4 шт Ø 16 мм, L=500 мм. - Сушка и регенерация трансформаторного масла 4,1 т. - Дегазация трансформаторного масла – 4,1 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 410 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Послеремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35 кВ мощностью 4000 кВА, напряжением 35 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора. |  |
| 10 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 тип ТДТН-16000/110/35/10, 1983 года выпуска, зав. № 43501, инв. № D1465, ПС 110 кВ Выпасное, Северных ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 шт.; − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 16000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточного класса напряжения 110 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 16000 кВА. - Разбора трансформатора: - Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; - Демонтаж вводов 110 кВ – 3 шт., вводов 10 – кВ 3 шт., вывод 35 кВ – 4 шт, нулевой вывод – 110 кВ. - Демонтаж расширителя и арматуры. - Разборка системы охлаждения и другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; - Проверка и восстановление изоляции; - Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); - Проверка состояния заземления; - Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Очистка маслоприёмных ёмкостей (слив остатков масла, удаление ржавчины, грязи, воды и продуктов разложения масла вручную. Промывка стенок и дна чистым сухим маслом) – 5 м2 - Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3 (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 250 кг (поставка масла – подрядчиком) - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 16000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена масломерного стекла на маслоуказатель типа МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 2 шт., замена индикаторного силикагеля – 1,5 кг., замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена шиберов на дисковые затворы ДУ-80 – 10 шт. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 4 шт.) - Ремонт термосифонных фильтров (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,2 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Проверка трансформаторов тока согласно требований РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения». - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввод 110 кВ – 1 шт. - ввода 35 кВ– 4 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Заменить токоведущую шпильки - ввода 35 кВ (16 мм, L=500 мм) – 3 шт; - ввода 10 кВ (20 мм, L=500 мм) – 3 шт). - Заменить сальники и подшипники редуктора. - Выполнить чистку фар - Выполнить замену привода РПН на отреставрированный типа МЗ-4. - Заменить указатель положения привода РПН на цифровой указатель привода РПН – 1 шт. - Установка цифрового указателя положений привода РПН совместимого с устанавливаемым приводом (монтаж, подключение вторичных цепей, наладка и регулировка указателя положений привода РПН подрядной организацией) – 1 шт. - Заменить распределительные коробки двигателей обдува на металлические навесные с внутренним замком под 2 автоматических трехполюсных автомата - 4 шт; - В В распределительных коробках установить автоматические трехполюсные автоматы на 4 А - 8 шт. - Замена двигателей обдува на ДАТ-126 – 8 шт. - Заменить шкаф обдува на ШД-2 -1 шт. - Заменить выхлопную трубу на предохранительный клапан типа APRD-80-0-L-УХЛ1 -1 шт. - Произвести замену газового реле на тип ABR-80/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 - 1 шт. - Замена струйного реле, на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ-1 – 1 шт. - Установить пробоотборник МК 2Ф – 2 шт. - Заменить клеммный шкаф на ЯЗ-60 с комплектом клемм – 2 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 2 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 -1 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 2 шт. - Выполнить замену кабельной продукции: - КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 мм2 – 120 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 мм2 - 135 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 мм2 – 30 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 мм2 - 30 м.; - Произвести замену металлорукава диаметром 25 мм кабеля питания двигателей обдува – 150 м - Сушка трансформаторного масла 14,5 т. - Дегазация трансформаторного масла – 14,5 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 1450 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора напряжением промышленной частоты 1000 В в течение 1 минуты. - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 15000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. − Измерение сопротивления изоляции: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. |  |
| 11 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 тип ТМН-6300/35/10, 1979 года выпуска, зав. № 106988, инв. № D23162, ПС 35 кВ Молзавод, Северных ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 7 шт.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 35 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 6300 кВА: - Разборка трансформатора: − Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; − Демонтаж вводов 35 кВ – 4 шт., и вводов 10 кВ - 3 шт.; − Демонтаж расширителя и арматуры; − Разборка системы охлаждения; − Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; − Проверка и восстановление изоляции; − Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); − Проверка состояния заземления; − Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 4 шт.) - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН, тип РНТ-13 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Произвести замену резиновых уплотнений переключающего устройства. - Произвести замену сальников и подшипников редукторов переключающего устройства. - Замена привода переключающего устройства РПН типа РНТ-13 на отреставрированный типа ПДП-1. - Замена контактной группы контакторов РПН - Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 400 кг (поставка масла – подрядчиком). - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 6300кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена маслоуказателя стрелочного на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф – 1 шт., замена индикаторного силикагеля – 1 кг, замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Ремонт термосифонных фильтров (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,08 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-50-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж). – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: - шиберы на дисковые затворы: ДУ-80 – 12 шт. - шиберы на дисковые затворы: ДУ-50 – 2 шт. - кран слива масла ДУ-100 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт.− − Установка пробоотборника МК-2Ф – 1 шт.; - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 35 кВ– 4 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена провода вторичной коммутации - КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 – 100 м. - КВВГЭнг(А)-LS 5x2,5 – 30 м. - Замена металлических рукавов: диаметр рукава 25 мм – 30 м. - Замена газового реле, на тип ABR-50/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 – 1 шт. - Произвести замену струйного реле на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ-1 - 1 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 1 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 2 шт. - Проверка трансформаторов тока согласно требований РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения». - Замена клеммного шкафа на клеммный шкаф ЯЗ-30 в комплекте с клеммами: и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт. - Установка газоотборного устройства на тип DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Замена шпилек вводов 10 кВ 3 шт Ø 20 мм, L=500 мм. - Замена шпилек вводов 35 кВ 4 шт Ø 16 мм, L=500 мм. - Сушка и регенерация трансформаторного масла 5,9 т. - Дегазация трансформаторного масла – 5,9 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 500 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Послеремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35 кВ мощностью 4000 кВА, напряжением 35 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора. |  |
| 12 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-2 тип ТМН-6300/35/10, 1979 года выпуска, зав. № 116537, инв. № D23106, ПС 35 кВ Молзавод, Северных ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 7 шт.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 35 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 6300 кВА: - Разборка трансформатора: − Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; − Демонтаж вводов 35 кВ – 4 шт., и вводов 10 кВ - 3 шт.; − Демонтаж расширителя и арматуры; − Разборка системы охлаждения; − Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; − Проверка и восстановление изоляции; − Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); − Проверка состояния заземления; − Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 4 шт.) - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН, тип РНТ-13 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Произвести замену резиновых уплотнений переключающего устройства. - Произвести замену сальников и подшипников редукторов переключающего устройства. - Замена привода переключающего устройства РПН типа РНТ-13 на отреставрированный типа ПДП-1. - Замена контактной группы контакторов РПН - Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 400 кг (поставка масла – подрядчиком). - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 6300кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена маслоуказателя стрелочного на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф – 1 шт., замена индикаторного силикагеля – 1 кг, замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Ремонт термосифонных фильтров (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,08 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-50-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж). – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: - шиберы на дисковые затворы: ДУ-80 – 12 шт. - шиберы на дисковые затворы: ДУ-50 – 2 шт. - кран слива масла ДУ-100 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт.− − Установка пробоотборника МК-2Ф – 1 шт.; - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 35 кВ– 4 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена провода вторичной коммутации - КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 – 100 м. - КВВГЭнг(А)-LS 5x2,5 – 30 м. - Замена металлических рукавов: диаметр рукава 25 мм – 30 м. - Замена газового реле, на тип ABR-50/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 – 1 шт. - Произвести замену струйного реле на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ-1 - 1 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 1 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 2 шт. - Проверка трансформаторов тока согласно требований РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения». - Замена клеммного шкафа на клеммный шкаф ЯЗ-30 в комплекте с клеммами: и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт. - Установка газоотборного устройства на тип DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Замена шпилек вводов 10 кВ 3 шт Ø 20 мм, L=500 мм. - Замена шпилек вводов 35 кВ 4 шт Ø 16 мм, L=500 мм. - Сушка и регенерация трансформаторного масла 5,9 т. - Дегазация трансформаторного масла – 5,9 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 500 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Послеремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35 кВ мощностью 4000 кВА, напряжением 35 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора. |  |
| 13 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 тип ТАМ-5600-35/10, 1960 года выпуска, зав. № 27376, инв. № D17916, ПС 35 кВ Коммунар, Центральных ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР) технологического оборудования (кабель, щит подключения с учётом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: - Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 шт.; - Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 3 шт.; - Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ (Прим. Zк при пониженном напряжении) – 1 шт.; - Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35 кВ мощностью 5600 кВА, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 шт.; - Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 шт.; - Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 7 шт.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью 5600 кВА. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 35 кВ, без регулировки под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 5600 кВА: - Разборка трансформатора: - Слив масла в подготовленную ёмкость; - Демонтаж вводов 35 кВ - 3 шт и вводов 10 кВ - 3 шт. - Демонтаж расширителя и арматуры; - Разборка системы охлаждения; - Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; - Проверка и восстановление изоляции; - Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); - Проверка состояния заземления; - Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Проверка и очистка переключателя ПБВ, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя ПБВ. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 5600 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя до 1000 мм, (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков до 2285, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 5 шт.) - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-160 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,075 т, индикаторного силикагеля – 3 кг и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж). – 1 шт. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 35 кВ– 3 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: - шиберы на дисковые затворы: ДУ-80 - 16 шт. - шиберы на дисковые затворы: ДУ-50 -2 шт. -кран слива масла ДУ-80 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт.; -кран слива масла КШ-25 – 1 шт.; - Установка пробоотборника МК-2Ф – 1 шт. - Замена резиновых уплотнений на вводах, вводах 35 кВ – 3 шт., вводах 10 кВ – 3 шт. - Замена токоведущих шпилек на вводах 35 кВ и 10 кВ – 6 шт. (16 мм, L=500 мм) - Замена термосигнализаторов ТКП-160– 1 шт; - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 1 шт. - Замена газового реле, на тип ABR-50/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 – 1 шт. - Замена клеммного ящика на трансформаторе на клеммный шкаф ЯЗ-30 в комплекте с клеммами в наборе и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт. - Заменить металлорукава в ПХВ изоляции D20 – 105 м. - Установить вводные муфты для металлорукава в клеммном шкафу - 14 шт. - Заменить кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм2 - 25 м. - Замена маслоуказательной трубки на маслоуказатель стрелочный типа МС2-720-ХЛ1(С)-Ф – 1 шт. - Установка газоотборного устройства на тип DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-50-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Сушка трансформаторного масла – 6,27 т. - Дегазация трансформаторного масла – 6,27 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 620 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Послеремонтные испытания: - Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 3 шт.; - Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ (Прим. Zк при пониженном напряжении) – 1 шт.; - Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 5600 кВА, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; - Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 шт.; - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора. |  |
| 14 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 тип ТДН-16000-110/10, 1975 года выпуска, зав. № 6838, инв. № D76664, ПС 110 кВ Марьино, Центральных ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150 кВ– 1 шт.; − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 16 000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточного класса напряжения 110 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 15000 кВА. - Разбора трансформатора: - Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; - Демонтаж вводов 110 кВ – 3 шт., вводов 10 кВ 3 шт. и нулевой. - Демонтаж расширителя и арматуры. - Разборка системы охлаждения и другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; - Проверка и восстановление изоляции; - Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); - Проверка состояния заземления; - Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Очистка маслоприёмных ёмкостей (слив остатков масла, удаление ржавчины, грязи, воды и продуктов разложения масла вручную. Промывка стенок и дна чистым сухим маслом) – 5 м2 Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-4 (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-4 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Замена привода переключающего устройства РПН типа МЗ-2 на отреставрированный. - Установка цифрового указателя положений привода РПН совместимого с устанавливаемым приводом (монтаж, подключение вторичных цепей, наладка и регулировка указателя положений привода РПН подрядной организацией) – 1 шт. - Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 200 кг (поставка масла – подрядчиком). - Проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН типа РС-4. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 16 000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена маслоуказателя типа РУМ на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 2 шт., замена индикаторного силикагеля – 1 кг., замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Установка пробоотборника МК-2Ф – 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-80-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Произвести замену струйного реле на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ-1 - 1 шт. - Замена дисковых затворов ДУ-80 – 13 шт. - Замена сливной задвижки ДУ-80 на КШ-80 – 1 шт. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 110 кВ– 3 шт. - ввода 10 кВ– 4 шт. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 4 шт.) - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-160 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,28 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Проверка трансформаторов тока согласно требованиям РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения». - Заменить двигателя обдува с крыльчаткой и защитным кожухом на двигатель обдува с крыльчаткой ДАТ-126 – 8 шт. - Заменить распределительные коробки двигателей обдува на металлические навесные с внутренним замком под 2 автоматических трехполюсных автомата - 4 шт; - В распределительных коробках установить автоматические трехполюсные автоматы на 4 А - 8 шт. - Заменить шкаф обдува на ШД-2 -1 шт. - Произвести замену газового реле на тип ABR-80/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 – 1 шт. - Замена клеммного ящика на трансформаторе на клеммный шкаф ЯЗ-60 в комплекте с клеммами и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 2 шт. - Произвести замену металлорукава диаметром 20мм – 200 м. - Кабель закрепить на металлические стяжки – 150 шт. - Выполнить замену кабельной продукции: -КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 мм2 – 110 м.; - ВВГЭнг - 5x4 мм2 - 25 м.; - КВВГЭнг(А)-LS - 5x2,5 мм2 - 20 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 мм2- 30 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 мм2 - 200 м. - Сушка трансформаторного масла 17,1 т. - Дегазация трансформаторного масла – 17,1 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 1710 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора напряжением промышленной частоты 1000 В в течение 1 минуты. - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 15000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. − Измерение сопротивления изоляции: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. |  |
| 15 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-2 типа ТМ-4000/35/10, зав. № 1255, инв. № D75000 1980 года выпуска, ПС 35 кВ Акимовка, Восточные ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода – 6 шт.; - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 35 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 4000 кВА: - Разборка трансформатора: − Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; − Демонтаж вводов 35 кВ – 3 шт., и вводов 10 кВ - 3 шт.; − Демонтаж расширителя и арматуры; − Разборка системы охлаждения; − Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): − Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 шт.; − Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; − Проверка и восстановление изоляции; − Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); − Проверка состояния заземления; − Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Ремонт ПБВ (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств ПБВ (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 4000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Замена расширителя трансформатора без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм. - Замена масломерной трубки на маслоуказатель стрелочный типа МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 1 шт. - Замена индикаторного силикагеля – 0,5 кг. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Ремонт выхлопной трубы (замена стекла, покраска) – 1 шт. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, сдвоенный двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 4 шт.). - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТСФ-100 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля КСКГ 0,05 т и дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: − шиберы на дисковые затворы ДУ-50 – 1 шт.; − шиберы на дисковые затворы ДУ-80 – 10 шт.; − кран слива масла ДУ-80 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт. - Установка пробоотборника МК-2Ф –1 шт. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 35 кВ– 3 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт. - Замена газового реле, на тип ABR-50/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 – 1 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 1 шт. - Установка защитного козырька из листовой оцинкованной стали для ТКП-160 – 1 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1– 1 шт. - Замена шпилек вводов 10 кВ 3 шт Ø 20 мм, L=500 мм. - Замена шпилек вводов 35 кВ 3 шт Ø 16 мм, L=500 мм. - Сушка и регенерация трансформаторного масла 3,82 т. - Дегазация трансформаторного масла – 3,82 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 380 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 4000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 35 кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. |  |
| 16 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 тип ТДТН-16000/110/35/10, зав. № 4716, инв. № D75073, 1972 года выпуска, ПС 110 кВ Ленино, Восточные ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учётом – Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Оценка состояния обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 шт. − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 3 изм. − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 изм. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 16000 кВА, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 3 изм. − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. − Оценка состояния изоляции: бумажно-масляная изоляция ввода – 3 шт. − Измерение сопротивления изоляции: изоляция ввода – 3 шт. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляция ввода – 3 шт. - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных трехобмоточных класса напряжения 110 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 16000 кВА: - Разборка трансформатора: - Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; - Демонтаж вводов 110 кВ – 3 шт., вводов 35 кВ – 1 шт. и вводов 10 кВ - 6 шт. - Демонтаж расширителя и арматуры; - Разборка системы охлаждения; - Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части). - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; - Проверка и восстановление изоляции; - Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); - Проверка состояния заземления; - Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Произвести замену резиновых уплотнений на вводах 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ. - Заменить ввода 10 кВ – 3 шт. - Заменить ввод 110 кВ – 4 шт (тип ГКТ III-60-126/800 O1 чертеж ИВУЕ.686352.103), ввод 35 кВ типа – 4 шт. - Произвести замену токоведущей шпильки на вводе 35 кВ – 5 шт. (Ø 16 мм, L=500 мм) - Произвести ревизию контактора переключающего устройства РС-3, устранить люфты в механизмах. - Произвести ревизию переключающего устройства согласно требованиям заводского сертификата, на РС-3, заменить изношенные элементы. - Произвести замену резиновых уплотнений переключающего устройства. - Произвести замену сальников и подшипников редукторов переключающего устройства. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-3 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Замена привода переключающего устройства РПН типа МЗ-4 на отреставрированный; - Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 200 кг (поставка масла – подрядчиком). - Проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН типа РС-3. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 16000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, замена масломерного стекла на маслоуказатель стрелочный типа МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 2 шт., замена индикаторного силикагеля – 2 кг, замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-80-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Заменить мембрану на баке контактора РС-3 – 1 шт - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 6 шт.) - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-160 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 2 шт. - Замена силикагеля КСКГ – 0,265 т. - Произвести промывку внутренних поверхностей радиаторов, выполнить гидравлические испытания радиаторов – 6 шт. - Произвести замену резиновых уплотнений на воздухоспускных и донных пробках радиаторов охлаждения. - Заменить распределительные коробки двигателей обдува на металлические навесные с внутренним замком под 2 автоматических трехполюсных автомата - 6 шт. - В распределительных коробках установить автоматические выключатели на двигатели обдува 12 шт. - Заменить двигателя обдува с крыльчаткой и защитным кожухом на двигатель обдува с крыльчаткой ДАТ-126 – 12 шт. - Заменить шкаф обдува на ШД-2. - Замена задвижек и кранов на новые: - сливной кран ДУ-25 на кран шаровый КШ-25 – 4 шт. - кран бака ДУ-50 на кран шаровый КШ 50 – 2 шт. - шиберы на дисковые затворы: ДУ-80 – 15 шт. - кран слива масла ДУ-80 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт. - Замена пробоотборника МК-2Ф – 1 шт. - Произвести замену термосигнализаторов ТКП-160 - 2 шт. - Произвести замену резиновых уплотнений на газовом, струйном реле, системе газоразвода; - Произвести замену кабеля: - КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 мм2 – 320 м.; - КВВГЭнг(А)-LS - 5x2,5 мм2 -100 м.; - ВВГнг-LS 5x4 мм2 - 50 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 мм2 - 90 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 мм2 - 70 м; - КВВГЭнг(А)-LS 19x1,5 мм2 - 50 м. - Произвести замену металлорукава диаметром 25 мм контрольных кабелей по трансформатору – 260 м; - Произвести замену газового реле на тип ABR-80/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 - 1 шт. - Произвести замену струйного реле на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ1 - 1 шт. - Заменить клеммный шкаф на шкаф ЯЗ-60 с комплектом клемм – 1шт. - Установка цифрового указателя положений привода РПН совместимого с устанавливаемым приводом (монтаж, подключение вторичных цепей, наладка и регулировка указателя положений привода РПН подрядной организацией) - 1 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Привести содержание Агидол-1 до нормативных значений. - Сушка трансформаторного масла 21,2 т. - Дегазация и регенерация трансформаторного масла – 21,2 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 2120 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора напряжением промышленной частоты 1000В в течение 1 минуты. - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ– 3 изм. − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ– 1 изм. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 16000 кВА, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт − Измерение сопротивления изоляции: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. |  |
| 17 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-3 тип ТДТН-25000/110/35/6, зав.№ 5687, инв. № D288954, 1973 год выпуска, ПС 110 кВ Подгорная, Восточные ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учётом – Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Оценка состояния обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 шт. − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 3 изм. − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 изм. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 25000 кВА, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 3 изм. − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. − Оценка состояния изоляции: бумажно-масляная изоляция ввода – 3 шт. − Измерение сопротивления изоляции: изоляция ввода – 3 шт. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляция ввода – 3 шт. - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных трехобмоточных класса напряжения 110 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 25000 кВА: - Разборка трансформатора: - Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; - Демонтаж вводов 110 кВ – 3 шт., вводов 35 кВ – 3 шт. и вводов 10 кВ - 3 шт., нулевой вывод 110 кВ – 1 шт., нулевой вывод 35 кВ – 1 шт. - Демонтаж расширителя и арматуры; - Разборка системы охлаждения; - Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части). - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; - Проверка и восстановление изоляции; - Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); - Проверка состояния заземления; - Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 110 кВ – 4 шт. - ввода 35 кВ– 4 шт. - ввода 10 кВ– 3 шт.. - Произвести ревизию контактора переключающего устройства РС-3, устранить люфты в механизмах. - Произвести ревизию переключающего устройства согласно требованиям заводского сертификата, на РС-3, заменить изношенные элементы. - Произвести замену резиновых уплотнений переключающего устройства. - Произвести замену сальников и подшипников редукторов переключающего устройства. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-3 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Замена привода переключающего устройства РПН типа МЗ-2 на отреставрированный; - Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 200 кг (поставка масла – подрядчиком). - Проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН типа РС-3. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 25000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, замена индикаторного силикагеля – 2 кг, замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 1 шт. - Заменить мембрану на баке контактора РС-3 – 1 шт - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 7 шт.) - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-160 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена силикагеля КСКГ – 0,265 т. - Произвести промывку внутренних поверхностей радиаторов, выполнить гидравлические испытания радиаторов – 7 шт. - Произвести замену резиновых уплотнений на воздухоспускных и донных пробках радиаторов охлаждения. - Заменить распределительные коробки двигателей обдува на металлические навесные с внутренним замком под 2 автоматических трехполюсных автомата - 7 шт; - В распределительных коробках установить автоматические трехполюсные автоматы на 4 А - 14 шт. - Заменить двигателя обдува с крыльчаткой и защитным кожухом на двигатель обдува с крыльчаткой ДАТ-126 – 14 шт. - Заменить шкаф обдува на ШД-2 – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: - сливной кран ДУ-25 на кран шаровый КШ-25 – 4 шт. - шиберы на дисковые затворы: ДУ-80 – 15 шт. - кран слива масла ДУ-80 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт. - Замена пробоотборника МК-2Ф – 1 шт. - Произвести замену термосигнализаторов ТКП-160 - 2 шт. - Произвести замену кабеля: - КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 мм2 -40 м.; - ВВГнг-LS 5x4 мм2 - 30 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 мм2 - 10 м.; - КВВГЭнг - 10x1,5 мм2 - 80 м.; - КВВГЭнг - 19x1,5 мм2 – 150 м - Произвести замену металлорукава диаметром 25мм контрольных кабелей по трансформатору -200 м; - Произвести замену газового реле на тип ABR-80/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 - 1 шт. - Произвести замену струйного реле на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ1 - 1 шт. - Заменить клеммный шкаф на ЯЗ-60 – 1шт. - Установка цифрового указателя положений привода РПН совместимого с устанавливаемым приводом (монтаж, подключение вторичных цепей, наладка и регулировка указателя положений привода РПН подрядной организацией) - 1 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Заменить токоведущие шпильки (16 мм, L = 500 мм) – 5 шт. - Сушка трансформаторного масла 24,6 т. - Дегазация и регенерация трансформаторного масла – 24,6 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 2460 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора напряжением промышленной частоты 1000В в течение 1 минуты. - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ– 3 изм. − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ– 1 изм. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 25000 кВА, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт. − Измерение сопротивления изоляции: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. |  |
| 18 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-2 тип ТДТН-16000/110/35/10 зав.№ 6594, инв. № D288955, 1975 год выпуска, ПС 110 кВ Судак, Восточные ЭС. | - Доставка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учётом – Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Оценка состояния обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150 кВ– 1 шт. − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 3 изм. − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 изм. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 16000 кВА, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 3 изм. − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. − Оценка состояния изоляции: бумажно-масляная изоляция ввода – 3 шт. − Измерение сопротивления изоляции: изоляция ввода – 3 шт. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляция ввода – 3 шт. - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных трехобмоточных класса напряжения 110 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 16000 кВА: - Разборка трансформатора: - Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; - Демонтаж вводов 110 кВ – 3 шт., вводов 35 кВ – 5 шт. и вводов 10 кВ - 3 шт. - Демонтаж расширителя и арматуры; - Разборка системы охлаждения; - Демонтаж другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части). - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; - Проверка и восстановление изоляции; - Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); - Проверка состояния заземления; - Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. - Заменить ввода 110 кВ (тип ввода ГБМТ-110/630 У-1 2 ИЭ 800.047 – 3 шт, ) – 4 шт. - Заменить ввода 10 кВ – 3 шт. - Заменить ввод 35 кВ – 4 шт. - Произвести замену токоведущей шпильки на вводе 35 кВ – 5 шт. (Ø 16 мм, L=500 мм). - Произвести ревизию контактора переключающего устройства РНТ-13, устранить люфты в механизмах. - Произвести ревизию переключающего устройства согласно требованиям заводского сертификата, на РНТ-13, заменить изношенные элементы. - Произвести замену резиновых уплотнений переключающего устройства. - Произвести замену сальников и подшипников редукторов переключающего устройства. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН, тип РНТ-13 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Замена привода переключающего устройства РПН типа ПДП-1 на отреставрированный; - Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 400 кг (поставка масла – подрядчиком). - Проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН типа РНТ-13. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 16000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, замена маслоуказателя стрелочного на тип МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 1 шт., замена индикаторного силикагеля – 2 кг, замена арматуры, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 2 шт. - Произвести замену газового реле на тип ABR-80/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 - 1 шт. - Замена выхлопной трубы на предохранительный клапан типа APRD-80-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 6 шт.) - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-160 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена силикагеля КСКГ – 0,36 т. - Произвести промывку внутренних поверхностей радиаторов, выполнить гидравлические испытания радиаторов – 6 шт. - Заменить распределительные коробки двигателей обдува на металлические навесные с внутренним замком под 2 автоматических трехполюсных автомата - 6 шт; - В распределительных коробках установить автоматические трехполюсные автоматы на 4 А - 12 шт. - Заменить двигателя обдува с крыльчаткой и защитным кожухом на двигатель обдува с крыльчаткой ДАТ-126 – 12 шт. - Заменить шкаф обдува на ШД-2 – 1 шт. - Замена задвижек и кранов на новые: - сливной кран ДУ-25 на кран шаровый КШ-25 – 4 шт. - кран бака ДУ-50 на кран шаровый КШ 50 – 1 шт. - шиберы на дисковые затворы: ДУ-80 – 16 шт. - кран слива масла ДУ-80 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт. - Замена пробоотборника МК-2Ф – 2 шт. - Произвести замену термосигнализаторов ТКП-160 - 2 шт. - Произвести замену резиновых уплотнений на газовом, струйном реле, системе газоразвода; - Произвести замену кабеля: - КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 мм2 -25 м.; - ВВГнг 5x4 мм2 - 30 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 мм2 - 10 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 мм2 - 40 м. - КВВГЭнг(А)-LS 19x1,5 мм2 - 80 м. - Произвести замену металлорукава диаметром 25мм контрольных кабелей по трансформатору -200 м; - Произвести замену металлорукава диаметром 25 мм кабеля питания двигателей обдува – 30м. - Произвести замену кабеля питания двигателей обдува по трансформатору на КВВГЭнг(А)-LS 5x2,5 мм2 – 50 м. - Произвести замену струйного реле на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ1 -1 шт. - Заменить клеммный шкаф ЯЗ-60 с комплектом клемм – 1шт. - Установка цифрового указателя положений привода РПН совместимого с устанавливаемым приводом (монтаж, подключение вторичных цепей, наладка и регулировка указателя положений привода РПН подрядной организацией) - 1 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 – 1 шт. - Привести содержание Агидол-1 до нормативных значений. - Сушка трансформаторного масла 21,2 т. - Дегазация и регенерация трансформаторного масла – 21,2 т. - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 2120 кг (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора напряжением промышленной частоты 1000 В в течение 1 минуты. - После ремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ– 3 изм. − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ– 1 изм. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 16000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ – 1 изм. − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор трехобмоточного, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт − Измерение сопротивления изоляции: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. |  |
| 19 | Капитальный ремонт силового трансформатора Т-2 тип ТДН-10000/110, зав. № 146080, инв. № D22477, 1992 года выпуска, ПС 110 кВ Солнечная, Восточных ЭС | - Завозка и размещение на подстанции, в соответствии с проектом производства работ (далее - ППР), технологического оборудования (кабель, щит подключения с учетом - Подрядчика), приспособлений, оснастки, инструмента и материалов для выполнения ремонтных работ на силовом трансформаторе с вскрытием активной части силового трансформатора техникой ремонтного персонала. ППР разрабатывается и направляется на согласование Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. - Проведение предремонтных испытаний: − Оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 шт.; − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 10000 кВА, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Измерение сопротивления изоляции обмоток магнитопровода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; − Оценка состояния изоляции: изоляция вводов 10 кВ – 3 шт.; − Оценка состояния изоляции: фарфоровая изоляция ввода «О» (35 кВ) – 1 шт.; − Измерение сопротивления изоляции: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. - Расшиновка и ошиновка трансформатора. - Прогрев трансформатора перед вскрытием. - Ремонт силовых масляных трансформаторов трёхфазных двухобмоточных класса напряжения 110 кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 10000 кВА: - Разборка трансформатора: − Слив масла с трансформатора в подготовленную ёмкость; − Демонтаж вводов 110 кВ – 3 шт., вводов 35 кВ –1шт. и вводов 10 кВ - 3 шт.; − Демонтаж расширителя и арматуры; − Разборка системы охлаждения; − Другого навесного оборудования для вскрытия трансформатора. - Вскрытие силового трансформатора, подъем, такелаж и ремонт активной части (вскрытие трансформатора проводить в присутствии представителя Заказчика. Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении вскрытия активной части): - Очистка магнитопровода от шлама и грязи, устранение обнаруженных дефектов; − Проверка и восстановление изоляции; − Подтяжка доступных стяжных шпилек (бандажей); − Проверка состояния заземления; − Очистка обмоток и отводов, подпрессовка обмоток, проверка и ремонт ярмовой изоляции, ремонт изоляции отводов, подтяжка и ремонт креплений отводов. − Очистка маслоприёмных ёмкостей (слив остатков масла, удаление ржавчины, грязи, воды и продуктов разложения масла вручную. Промывка стенок и дна чистым сухим маслом) – 8 м2 - Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-9 (демонтаж, устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка, монтаж) – 1 шт. - Ремонт предизбирателей и избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-9 (устранение дефектов, чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка) – 1 шт. - Замена привода переключающего устройства РПН типа МЗ-4 на отреставрированный. - Замена трансформаторного масла типа ГК в баке РПН в количестве 200 кг (поставка масла – подрядчиком). - Проверка и очистка переключателей, мелкий ремонт и подтяжка контактов или замена их при необходимости, проверка состояния паек, целостности перемычек, проверка исправности всех механизмов переключателя РПН типа РС-9. - При выявлении дополнительных дефектов, не входящих в техническое задание, необходимо составить дополнительную дефектную ведомость на устранение выявленных дефектов, которая должна быть согласована с Заказчиком до выполнения дополнительных работ, устранить выявленные дефекты. - Ремонт бака и крышки трансформатора мощностью 10000 кВА (зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин, правка вмятин, замена уплотнений, чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака) – 1 шт. - Ремонт расширителей трансформаторов без плёночной защиты масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, дефектация, очистка поверхностей, замена маслоуказателей, на маслоуказатель типа МС2-720-ХЛ1(С)-Ф - 2 шт., замена индикаторного силикагеля – 1 кг., сборка, испытания, монтаж) – 1 шт. - Замена воздухоосушительного патрона на воздухоосушитель (ВЕИЮ.066119.001-00.01) – 2 шт. - Замена предохранительного клапана на предохранительный клапан типа APRD-80-0-L-УХЛ1 – 1 шт. - Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм, двухрядный радиатор (демонтаж, разборка, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка, монтаж – 2 шт.) - Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-160 (демонтаж, разборка, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена дефектных уплотнений, сборка, испытания, монтаж). – 1 шт. Замена силикагеля в количестве 100 кг. - Замена задвижек и кранов на новые: − шиберы на дисковые затворы: ДУ-80 - 6 шт.; − шиберы на дисковые затворы: ДУ-50 - 1 шт.; − кран слива масла ДУ-80 на кран шаровый КШ 80 – 1 шт.; − кран на крышке бака ДУ-50 на кран шаровый КШ 50 – 2 шт.; − кран для слива масла ДУ-25 на кран шаровый КШ 25 – 3 шт. - Замена пробоотборника МК-2Ф –1 шт. - Ремонт вводов (очистка и протирка вводов от загрязнений, замена уплотнений, устранение мелких дефектов, подготовка к испытаниям): - ввода 110 кВ – 3 шт.; - ввода 35 кВ – 1 шт.; - ввода 10 кВ – 3 шт. - Замена токоведущей шпильки на вводе нейтрали 35 кВ – 1 шт. (Ø 16 мм, L=500 мм) - Замена токоведущих шпилек на вводах 10 кВ – 3 шт (Ø 20 мм, L=500 мм) - Произвести замену кабеля: - ВВГнг 5x4 мм2 - 188 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 мм2 - 53 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 5x2,5 мм2 - 30 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 мм2 - 50 м.; - КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 мм2 - 214 м.; - Произвести замену металлорукава диаметром 25мм - 130 м; - Произвести замену газового реле на тип ABR-80/0,65-K6-C2O/A2O-2xM20MP20-УХЛ1 - 1 шт.; - Произвести замену струйного реле на тип ARF-25/0,65-K1-2O-2xM20MP20-УХЛ1 - 1 шт.; - Замена клеммного шкафа на клеммный шкаф ЯЗ-60 в комплекте с клеммами: и выполнение монтажа вторичных цепей – 1 шт.; - Проложить кабельный короб металлический оцинкованный 100 мм х 100 мм длиной 15м; - Заменить распределительные коробки двигателей обдува на металлические навесные с внутренним замком под 2 автоматических трехполюсных автомата - 2 шт; - В распределительных коробках установить автоматические трехполюсные автоматы на 4 А - 4 шт. - Заменить двигателя обдува с крыльчаткой и защитным кожухом на двигатель обдува с крыльчаткой ДАТ-126 – 4 шт. - Заменить шкаф обдува на ШД-2 – 1 шт. - Замена прибора теплового контроля одноточечного типа ТКП -160 – 2 шт.; - Установка защитного козырька из оцинкованной стали для ТКП-160 – 2 шт.; - Установка цифрового указателя положений привода РПН совместимого с устанавливаемым приводом (монтаж, подключение вторичных цепей, наладка и регулировка указателя положений привода РПН подрядной организацией) - 1 шт. - Установка газоотборного устройства типа DST-6-УХЛ-1 – 1 шт.; - Сушка трансформаторного масла 10,1 т.; - Дегазация трансформаторного масла – 10,1 т.; - Сборка трансформатора с заменой всех его резиновых и сальниковых уплотнений и прокладок, заливка подготовленным маслом типа ГК в количестве 1 тонны (количество трансформаторного масла определяется по нормативу ГОСТа Р 52719-2007 раздел 5 п.5 примечание 2 – 10 % от полной массы масла в трансформаторе), масло поставляется подрядчиком). - Выполнение испытаний контрольного кабеля проложенного при ремонте трансформатора напряжением промышленной частоты 1000 В в течение 1 минуты; - Послеремонтные испытания: − Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 3 изм.; − Измерение тока потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ– 1 изм.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 110 кВ мощностью 10000 кВА, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм.; − Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя.; − Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ – 1 изм на каждой ступени переключателя; − Оценка состояния переключающих устройств – 1шт − Измерение сопротивления изоляции: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт.; − Измерение тангенса угла диэлектрических потерь: изоляции вводов 110 кВ – 3 шт. |  |
| 20 | Ремонт лакокрасочного покрытия | Выполнение работ на силовых трансформаторах указанных в пунктах 1-19 технического задания. Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей, нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий на наружные плоские, цилиндрические, конические и сферические поверхности) в два слоя светло-серой краской-грунтом, устойчивой к атмосферным воздействиям и воздействию высоких температур (до 150ºС). |  |
| Согласно Приложению № 1 «Перечень оборудования на котором необходимо выполнение работ по приведению состояния к нормативным параметрам» |  |  |  |
| Сроки (периоды) выполнения работ (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ) |  |  |  |
| По каждому объекту в отдельности: - начало работ - с даты предоставления ремонтной площадки; срок выполнения работ по силовым трансформаторам классом напряжения 110 кВ - 35 календарных дней с даты предоставления ремонтной площадки - срок выполнения работ по силовым трансформаторам классом напряжения 35 кВ - 20 календарных дней с даты предоставления ремонтной площадки |  |  |  |
| Требование по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования, комплекта расходных материалов, предоставление иллюстрационных материалов, доставке, разгрузке и др.) |  |  |  |
| - Работы выполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической, проектной и ремонтной документации, действующими государственными нормами и правилами ППР, инструкции заводов изготовителей, инструкции по эксплуатации, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, другими действующими нормативными документами Заказчика и государственными стандартами. - Перед началом выполнения работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ. - Работы должны быть выполнены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учётом требований предъявляемым к ним. ППР согласовывается с Заказчиком за три рабочих дня до начала выполнения работ. - Доставка оборудования и материалов, закупленных Подрядчиком, к месту выполнения работ, погрузка и выгрузка, а также охрана осуществляется Подрядчиком. - Затраты на доставку оборудования и материалов, закупленных Подрядчиком, к месту выполнения работ, погрузка и выгрузка, должны быть обоснованы и подтверждены документально. Расчёт стоимости должен быть выполнен на основании действующих единичных расценок на перевозку, погрузку и выгрузку. - При выполнении работ необходимо производить фото и видео фиксацию работ с последующей передачей материалов на электронном носителе Заказчику. - При выполнении работ необходимо вести общий журнал по форме № КС-6а, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя. - Приёмка результата выполненных работ осуществляется при полной готовности Объектов, включая устранение дефектов в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 путём подписания Сторонами Актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по каждому объекту. - Работы считаются выполненными после подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по каждому объекту в отдельности. При демонтаже материалов и оборудования Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказчику в надлежащем состоянии. Материалы, не пригодные для дальнейшего использования, утилизировать в установленном порядке. Степень пригодности определяется совместно с Заказчиком с составлением соответствующего акта. |  |  |  |
| Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ) |  |  |  |
| - Заказчик передаёт Подрядчику, в процессе выполнения работ по письменному запросу необходимую техническую документацию (имеющуюся у Заказчика). - Срок выполнения работ согласно Приложению № 1 «Перечень оборудования на котором необходимо выполнение работ по приведению состояния к нормативным параметрам», к техническому заданию, составляет - по силовым трансформаторам классом напряжения 110 кВ - 35 календарных дней с даты предоставления ремонтной площадки. - по силовым трансформаторам классом напряжения 35 кВ - 20 календарных дней с даты предоставления ремонтной площадки. - При выполнении работ используется материалы и оборудование Подрядчика согласно Приложению №3 «Перечень используемого оборудования и материалов» к Техническому заданию. Материалы и оборудование должны быть новые (ранее неиспользованные за исключением оборудования пригодного к реставрации), качественные, исправные, иметь год выпуска не ранее 2024 г., соответствовать ГОСТ, иметь сертификаты соответствия или иные документы подтверждающие качество. - Применение материалов и оборудования, не предусмотренных настоящим техническим заданием, предварительно согласовывается с Заказчиком. - Перед началом выполнения работ Подрядчик должен иметь в полном объёме материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ. - Выполнение работ проводится в действующих электроустановках с учётом условий обеспечения устойчивого электроснабжения потребителей. - График проведения работ готовит Подрядчик и согласовывает с Заказчиком. - Перед началом выполнением работ Подрядчик должен уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. - Подрядчик, для выполнения согласованного графика выполнения работ в соответствии с режимными условиями сети, должен обеспечить выполнение работ в ночное время, а также в выходные и праздничные дни. - Подрядчик самостоятельно проводит испытания в ходе выполнения ремонтных работ (гидравлические и электрические испытания). Подрядчик за 2 рабочих дня письменно уведомляет Заказчика о проведении испытаний. - Все испытания проводятся Подрядчиком под контролем персонала Заказчика. Испытания, проведённые без присутствия персонала Заказчика, не принимаются к рассмотрению. Провести полный объем испытаний силовых трансформаторов. |  |  |  |
| Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование перед третьими лицами или если выполняемые работы могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимы требования) |  |  |  |
| - Подрядчик несёт ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, согласно Приложению №2 «Перечень машин и механизмов, используемых при выполнении работ», к Техническому заданию. Отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе. Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства Подрядчик несёт ответственность за допущенные нарушения. |  |  |  |
| Порядок сдачи и приемки результатов работ (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приёмке работ по каждому этапу выполнения работ и в целом, содержание отчетности, технической и иной документации, подлежащие оформлению и сдачи по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписание актов технического контроля, иных документов при сдаче работ) |  |  |  |
| После выполнения работ должно быть выполнено: - Вывоз с территории подстанции технологического оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента, материалов, отходов и строительного мусора техникой подрядчика. - Приёмка результата работ осуществляется при полной готовности Объектов, включая устранение дефектов в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 путём подписания Сторонами Актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по каждому объекту: - акты приемки выполненных Работ по форме КС-2 оформляются согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100; - справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 оформляются согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по каждому объекту в отдельности. |  |  |  |
| Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ |  |  |  |
| После выполнения работ Подрядчик передает Заказчику: - отчётную исполнительную документацию; - техническую документацию (соответствующие сертификаты на оборудования и материалы, протоколы испытаний и измерений, и другую соответствующую документацию). |  |  |  |
| Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |
| Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |
| Требования по объему гарантий качества работ (минимально приемлемые для Заказчика либо жёстко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период) |  |  |  |
| Все недостатки, выявленные Заказчиком в течение гарантийного срока должны быть устранены Подрядчиком за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком. |  |  |  |
| Требования по сроку гарантий качества работ (минимально приемлемые для Заказчика либо жёстко установленные сроки) |  |  |  |
| Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ. Гарантийный срок на материалы и оборудование составляет не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. |  |  |  |
| Требования к квалификации подрядчика |  |  |  |
| Для выполнения работ допускается персонал, прошедший профессиональное обучение в установленном порядке по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей. Подрядчик должен иметь в наличии материально технические ресурсы с учетом минимальных потребностей и в полном соответствии с требованиями технической документации, установленной заводом-изготовителем и законодательством Российской Федерации. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен направить список персонала с предоставлением прав по выполнению организационных мероприятий в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, включая назначение лиц с правами: ответственного руководителя работ, производителя работ, членов бригады, ответственного за безопасные выполнения работ с применением подъемных сооружений, ответственного за противопожарную безопасность, крановщиков, стропальщиков. |  |  |  |
| Авторские права с указанием условий о передачи Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |
| Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ (осуществляется по усмотрению Заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |
| Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) |  |  |  |
| - Организация проживания, доставка персонала к месту работ, уборка и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком. - Слив масла для последующей обработки выполняется в ёмкости Подрядчика. - Работы выполняются в условиях электрических сетей, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением |  |  |  |
| Приложения |  |  |  |
| Приложение № 1 «Перечень оборудования на котором необходимо выполнение работ по приведению состояния к нормативным параметрам»; Приложение № 2 «Перечень машин и механизмов, используемых при выполнении работ»; Приложение № 3 «Перечень используемого оборудования и материалов». |  |  |  |