***Приложение № 1*** *к извещению*

*запроса котировок в электронной форме*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Предмет закупки:** Поставка смолы ионообменной (Катионит) марки ТОКЕМ-100 для нужд Ржевского филиала ООО «Теплосеть»
2. **Срок поставки товара:** в течение14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания договора.
3. **Условия поставки товара**: Доставка товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика. Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.
4. **Место поставки товара**: склад Заказчика, расположенный по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Луговая, д. 2.
5. **Описание (цель) закупки:** Для умягчения и обессоливания воды на котельной.
6. **Техническая характеристика товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Смола ионообменная катионит  | 5.1. Общее описание: - матрица – стирол-дивинилбензольная; - функциональная группа – сульфогруппа; - структура – гелевая; - ионная формула – Na+ натриевая; - внешний вид – сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета.5.2. Гранулометрический состав:- эффективный размер зерен – 0,4-0,55 мм.; - коэффициент однородности – не более 1,6; - объемная доля рабочей фракции – не менее 98%; - массовая доля влаги – 43-53 %; - осмотическая стабильность – не менее 98; - полная статическая обменная емкость – не менее 2 ммоль/см3.  | тонн | 13 |

**7. Требования к качеству товара, поставки товара** **и безопасности товара:**

7.1. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не восстановленный, изготовленный не ранее IV квартала 2024 года.

7.2. Поставляемый товар должен иметь сертификат качества, сертификат соответствия, паспорт безопасности, экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, документ изготовителя на русском языке с указанием: наименования и товарного знака; наименование и марка; местонахождение изготовителя; номер партии, количество мест партии; даты изготовления, упаковывания и срока хранения; сорт, состав, масса нетто.

7.3. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить возможность его порчи, повреждения или уничтожения при перевозке и хранении, без внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Герметичная упаковка должна надежно защищать содержимое от внешних воздействий и обеспечивать возможность продолжительного хранения без потери качества изделий.

**8. Гарантийный срок:**

8.1. Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками поставленного по договору товара, возникшими не по вине Заказчика, или в случае обнаружения нарушений Поставщиком условий договора - вне зависимости от приемки Заказчиком поставленных Товаров. Недостатки должны быть устранены в течение 5 (пяти) рабочих дней, более длительные сроки могут быть согласованы Поставщиком и Заказчиком.

8.2. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, в том числе скрытых, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.