Приложение № 2

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

|  |  |
| --- | --- |
| **С**ОГЛАСОВЫВАЮ:Заместитель главного инженера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Э. Житкевич«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. | УТВЕРЖДАЮ:Главный инженер-технический директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.О. Козырев«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельной продукции для нужд ООО «Югстрой-Электросеть»

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Югстрой-Электросеть».

Юридический адрес заказчика: 350900, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Дубравная, д.19, оф.87.

Место нахождения заказчика: 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красноармейская, д.36, 3 этаж.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Кол-во(м) |
| Кабель АСБл-10 3х240 | Номинальное напряжение – 10 кВ;Тип токопроводящей жилы – Секторная;Исполнение токопроводящей жилы – МС;Число основных жил – 3 шт.;Сечение основной жилы – 240 мм2;Материал токопроводящей жилы – Алюминий;Тип брони – Ленточная;Материал брони – Сталь;Токовая нагрузка, в земле, в плоскости – 314 А;Токовая нагрузка, на воздухе, в плоскости – 347 А;Испытательное переменное напряжение – 25 000 В;Максимальная рабочая температуры жилы – 70 C0;Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке – 90 C0;Максимальная рабочая температура жилы при замыкании – 200 C0;Радиус изгиба кабеля, наружных диаметров – 15 диаметров кабеля;Минимальная температура монтажа – 0 C0;Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -50 C0 до +50 C0;Относительная влажность воздуха – 98 %;Срок службы не менее 30 лет;Соответствие ГОСТ 18410-73 | 500 |

1. Товар должен являться новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2025 года. На товаре не должно быть механических повреждений, свидетельствующих о нарушениях правил транспортировки, хранения и погрузочно-разгрузочных работ.
2. Товар должен быть в строгом соответствии с настоящим техническим заданием, должен иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия. Товар снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством РФ.
3. ***Обязательные условия предоставления в составе конкурсной документации участника закупки:***
	1. Сертификат о соответствии менеджмента качества производства стандарту ISO 9001:2015;
	2. Скан-копия документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия от завода-изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом-изготовителем или официальным представителем (дистрибьютером) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом-изготовителем) или письмо, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара или дилером. Письмо содержит: наименование претендента, через которого предполагается осуществлять поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица.
	3. Наличие материально-технических ресурсов для организации поставки (наличие собственной техники, техники в аренде, с предоставлением скан-копий документов собственности, договоров аренды, договоров оказания услуг перевозчика).
	4. Наличие трудовых ресурсов для организации поставки (наличие собственного персонала, с предоставлением скан-копией трудовых договоров или трудовых книжек).
	5. Наличие опыта поставки кабельной продукции на напряжение 6,10,20 кВ (с предоставлением не менее 7 скан-копий договоров, подписанных со стороны Поставщика и Заказчика, с приложением скан-копий товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД, подписанных со стороны Поставщика и Заказчика).

***Отсутствие указанных документов может служить причиной отказа в рассмотрении заявки Заказчиком.***

1. Требования к гарантийному сроку товара:
	1. Если в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не должен превышать 30 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.
	2. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее срока, предъявляемого заводом изготовителем товара. Гарантийный срок исчисляется с момента приемки товара.
2. Поставляемый Поставщиком товар сопровождается следующей технической документацией:
	1. Сертификатами соответствия (сертификатами качества) (копии, заверенные Поставщиком);
	2. Техническими паспортами на товар от завода - изготовителя (производителя);
	3. Инструкциями по эксплуатации;
	4. Прочей эксплуатационной документацией завода.

***Отсутствие указанных документов может служить причиной отказа в приёмке товара Покупателем.***

1. При поставке товара, не соответствующего качеству или количеству, применяются последствия, предусмотренные Инструкциями П-6 и П-7, а также ст.475, 518 ГК РФ.
2. Заказчик обязан произвести проверку качества товара (по смыслу п. 2 ст. 474 ГК РФ), в течение 10 (десяти) дней с момента фактической передачи товара Заказчику, и в случае обнаружения товара ненадлежащего качества, Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика.
3. Поставщик имеет соответствующие сертификаты качества, свидетельства, лицензии, а также иные документы необходимые для осуществления поставок, предусмотренных данным техническим заданием.
4. Условия поставки товара:
	1. Поставка товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика путем погрузки, доставки и выгрузки продукции автомобильным транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: г.Краснодар, мкр.«Большая Восточно-Кругликовская», ПС «Кругликовская», более точный адрес уточнить перед отгрузкой.
	2. Срок поставки товара: не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора.
	3. Иные способы отгрузки могут производиться только по согласованию с Заказчиком в письменном виде.
	4. Доставка (передача) товара Заказчику осуществляется в рабочее время (то есть за исключением праздничных и выходных дней), с 08:00 до 16:00 местного времени – с понедельника по четверг, с 08:00 до 14:00 местного времени – пятница. Предварительно, минимум за сутки до поставки товара, в обязательном порядке, согласовать время и дату с Заказчиком. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязательств, Поставщик обязуется самостоятельно нести возникающие, в связи с этим дополнительные расходы и санкции и/или возместить Покупателю понесенные убытки, в том числе штрафы за задержку или простой транспортных средств.
5. Условия оплаты:
	1. Оплата по договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: без предоплаты, 100% оплата в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 или УПД на основании счета, выставленного Поставщиком.