**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на приобретение серверных источников бесперебойного питания для филиалов**

1. Заказчик: АО «НЭСК», г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 192, офис 802.
2. Срок поставки: 5 рабочих дней с момента заключения договора.
3. Заказчику требуется поставка следующего Товара:

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Технические характеристики |
| 1. | Серверный источник бесперебойного питания | 10 | Тип ИБП On-Line, двойного преобразования  Мощность, Bт, не менее: 3000  Исполнение — стоечный монтаж (наличие монтажных рельс)  Входные параметры:  Номинальное напряжение 220 / 230 / 240 В  Диапазон частоты 40-70 Гц  Выходные параметры:  Форма выходного сигнала, при работе от батарей: Чистая синусоида  Номинальное выходное напряжение при работе от батарей: 230  Коэффициент полезного действия в режиме ECO (КПД): ≥97%  Используемые аккумуляторы (в комплекте):  Тип: свинцово-кислотные  Время автономной работы при 30% нагрузке: >64 мин  Время автономной работы при 50% нагрузке: >33 мин  Параметры заряда: >1C  Возможность увеличения времени автономной работы.  Возможность подключения дополнительных блоков батарей.  Средства администрирования:  Связь с ПК: Web over ethernet, SNMP, либо Modbus с преобразователем snmp  Поддерживаемые ОС: Windows server, Linux  желательно Аварийное отключение питания (EPO)  желательно Сухие контакты (Dry Contact)  Условия эксплуатации, не хуже:  Диапазон температуры 0-40 °C  Диапазон относительной влажности 0-95 % (без конденсации)  Диапазон высоты над уровнем моря 0-3000 м |

1. Поставка Товара осуществляется за счет Исполнителя по следующему адресу: гор. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 192, офис 802.
2. Качество Товаров должно соответствовать действующим ГОСТам, техническим регламентам, установленным для соответствующего вида товаров и иным нормативным требованиям.
3. Весь поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не иметь поврежденной упаковки фирмы-производителя.
4. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Исполнитель.
5. Срок гарантии качества не менее 24 месяцев, сервисное обслуживание не менее 10 лет.