Запрос разъяснений:

Уважаемый Заказчик!  
Судя по информации представленной в обосновании начальной (максимальной) цены, Вам был предложен ИБП Ippon Innova RT II 3000 с батарейным модулем Ippon EBM Innova RT II 2000/3000 72В, 7Ач.  
Данный ИБП, как и батарейный модуль к нему укомплектованы обычными свинцово-кислотными АКБ с номинальным напряжением 12 Вольт и емкостью 7 Ач (6 шт. АКБ в ИБП и 12 шт. в батарейном модуле).  
Просим разъяснить, чем обоснованы следующие требования:  
1. «Используемые аккумуляторы (в комплекте): Тип: без свинцовые»? Установленная НМЦ не позволяет предложить к поставке оборудование с «без свинцовыми» аккумуляторами.  
2. «Время автономной работы при 30% нагрузке: >90 мин, Время автономной работы при 50% нагрузке: >60 мин». 18 шт. АКБ емкостью 7 Ач недостаточно для обеспечения требуемого времени автономной работы, даже не все АКБ емкостью 9 Ач смогут обеспечить требуемое время автономной работы.  
3. Что подразумевается под требованием: «Параметры заряда: >1C»?  
Просим пересмотреть установленные требования и исключить из Документации те, которые не соответствуют установленной НМЦ.

Разъяснения:

В техническое задание внесения изменения.