ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЮЖНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

«Утверждаю»

Главный инженер

А.В. Ткаченко

Техническое задание

на Выполнение работ по замене тепловой изоляции на участке магистральной внешней тепловой сети к СТО ВАЗ для нужд ЗАО "ЮЭК

(ОКПД-2 43.29.11.120, ОКВЭД-2 43.29.)

Организатор закупки:

Закрытое акционерное общество «Южная энергетическая компания»

г. Лермонтов

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 11.1. | Заказчик, адрес, месторасположение объекта. | Адрес Заказчика: 357340 Ставропольский край, г.о .город Лермонтов, г. Лермонтов, ул. Промышленная, влд. 7а Месторасположение объекта: ул. Западный проезд. |
| 11.2. | Цех. | Цех тепловодоснабжения |
| 11.3. | Обоснование необходимости выполнения работ. | Выполнение требований законодательства в сфере теплоснабжения. |
| 11.4. | Цель проведения работы | Обеспечение нормативов тепловых потерь, поддержание в работоспособном состоянии изоляции трубопроводов. |
| 11.5. | Краткое описание объемов работ. | 1. Демонтаж тепловой изоляции с трубопроводов прямой и обратной магистралей теплосети Д 219мм, L=480 пог.м каждая. Всего 960 пог.м, в объемах, предусмотренных локальной сметой. 2. Сбор и погрузка в автотранспорт демонтированной изоляции. 3. Вывоз демонтированной изоляции на площадку промышленных отходов. 4. Изоляция трубопроводов Д 219мм матами прошивными теплоизоляционными из минеральной ваты, толщиной 50мм 5. Покровный слой предусмотреть из стеклопластика РСТ 430. Фиксацию стеклопластика предусмотреть стальными или пластиковыми стяжками шириной не менее 10мм. Предусмотреть нахлест стеклопластика по диаметру и между соседними листами – не менее 100мм. 6. Работы выполнять в соответствии с локальным сметным расчетом. Примечание: трубопроводы проложены открытым способом на надземных опорах. Переходы автодороги выполнены П-образными компенсаторами по 2 шт на подающем и обратном трубопроводе Д 219мм |
| 1.6. | Материалы (запчасти, оборудование) для выполнения работ. | Подрядчик, за счет собственных средств обеспечивает демонтаж, погрузку и вывоз демонтированных материалов с территории Заказчика. Все материалы, согласно смете, приобретаются Подрядчиком. Предоставление Подрядчиком сертификата соответствия на стеклопластик и минеральную вату обязательно. |
| 11.7. | Срок выполнения работ. | В соответствии с условиями договора |
| 11.8. | Гарантийные обязательства. | Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с договорными условиями. |
| 11.9. | Формы и сроки гарантийного обслуживания. | 1. Заказчик в течении пяти рабочих дней с момента обнаружения в течение гарантийного срока недостатков выполненной работы, уведомляет Подрядчика, который обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления явиться для совместного актирования выявленных недостатков работы. При неявке Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет акт о недостатках в одностороннем порядке, который является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику. 2. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки выполненной работы, обнаруженные в течение гарантийного срока, в согласованные сторонами сроки, но не позднее десяти рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках, если иной срок устранения недостатков не согласован сторонами. В противном случае Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных расходов на устранение недостатков, а также иных убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком работы. |
| 2. Основные требования |  |  |
| 2.1. | Основные технические требования. | 1. Подрядчик выполняет работу своими силами, используя собственные трудовые ресурсы и технику. Подрядчик вправе привлечь субподрядчика (организацию, специалиста), но только после получения письменного согласия Заказчика. 2. Работы проводятся на оборудовании, работающем под давлением с температурой поверхности не менее 700С. 3. На этапах подготовки к выполнению работ, при выполнении работ, приемки объекта из ремонта руководствоваться: - «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», СО 34.04.181-2003; - «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-03.-2001, СНиП 12-04.-2002; - "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации/Минэнерго России». - М.: СПО ОРГРЭС, 2003. -320 с.; - "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. - «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 34.03.201-97; - «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Мин. труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 года N 782н; - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 года. N 835н. |
| 2.2. | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам работ. | 1. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу своевременно и в полном объеме. Качественно выполнить работы согласно настоящего Технического задания, локального сметного расчета, с соблюдением технологических требований, предусмотренных действующими правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами 2. Подрядчик обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в результате осуществления контроля за ходом и качеством работ, при приёмке выполненных работ с момента подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 3. В случае неудовлетворительного качества работ Подрядчик устраняет их недостатки за свой счёт. 4. За повреждение оборудования Заказчика при проведении работ Подрядчик несёт материальную ответственность в размере стоимости аварийно-восстановительных работ и за свой счет производит восстановительные работы. 5. В случае привлечения субподрядчика (организации, специалиста), Подрядчик обеспечивает его соответствие требованиям, предъявляемым в ТЗ к Подрядчику, самостоятельно контролирует выполняемые им работы и гарантирует Заказчику их исполнение в соответствии с требованиями ТЗ и НТД. |
| 2.3. | Порядок приемки Работ. | 1. Подрядчик предоставляет Заказчику пакет отчетной исполнительной документации по выполненному ремонту с приложением сертификатов, паспортов на использованные материалы и оборудование. 2. Приемка выполнения и оценка качества работ осуществляется комиссией, в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003 и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ), СО 153-34.20.501-2003. 3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ по объекту по формам КС-2, КС-3. |
| 2.4. | Ответственность Подрядчика. | 1. Подрядчик несет ответственность за невыполнение в соответствии с требованиями НТД и ТЗ произведенных работ. 2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на их восстановление по ценам, существующих на момент возмещения убытков. 3. Для контроля качества выполненных работ и предъявления претензий в соответствии с договором, Заказчик вправе привлечь независимого эксперта. |
| 2.5. | Прочие требования. | 1. По требованию Подрядчика Заказчик предоставляет возможность ознакомиться с имеющейся документацией по объекту, с планом расположения оборудования. 2. Подрядчик, при необходимости, запрашивает отсутствующую у Заказчика документацию, необходимую для проведения работ. При отсутствии необходимой документации, Подрядчик разрабатывает ее самостоятельно. |
| 3. Требования к участникам |  |  |
| 3.1. | Требования к Подрядчику | 1. Наличие у Подрядчика (субподрядчика) положительного опыта подрядных работ по выполнению ремонта энергетического оборудования. 2. Наличие у Подрядчика (субподрядчика) необходимой материально – технической базы, необходимой для выполнения работ. 3. Наличие у Подрядчика обученного и аттестованного штатного персонала с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи общих нарядов, промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду. 4. Подрядчик обязан обеспечить ежедневное (в рабочие дни) выполнение работ квалифицированным персоналам, иметь по месту выполнения работ технику и инструмент, приспособления для выполнения ремонтных работ в согласованные договором сроки. 5. Гарантии по устранению некачественно выполненных работ по договору. 6. Если Подрядчик не обеспечил требование Заказчика об обязательном обеспечении персоналом, техникой, инструментом и приспособлениями в течении 2 (двух) рабочих дней в период срока выполнения работ указанного в договоре либо не приступил к выполнению работ в течении 2 (двух) рабочих дней с момента указанного в договоре срока начала работ, Заказчик имеет право выставить Подрядчику требование по безусловному снижению стоимости работ в соответствии с условиями договора. В данных случаях срок на выполнение работ не продлевается. |
| 3.2. | Условия допуска к выполнению работ. | 1. Для выполнения работ Подрядчик в течение трех рабочих дней после заключения договора предоставляет Заказчику на согласование разработанный линейный детализированный посуточный график проведения замены изоляции. При отсутствии согласованного Заказчиком линейного детализированного посуточного графика замены изоляции завоз оборудования и материалов Подрядчиком, а также допуск персонала Подрядчика к выполнению работ не допускается. 2. Допуск Подрядчика к выполнению работ осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». |

Начальник ЦТВС                                                                                                                                  А.Н. Диденко