Дата и время подачи запроса

28.04.2025 14:17 MCK

Номер запроса

2030

Тема запроса

Запрос

Текст запроса

В соответствии с требованиями технического задания проектом должно быть предусмотрено использование цифровых географически разнесенных основного и резервного каналов передачи данных телеинформации до ДП Заказчика.
Просим сообщить дополнительную информацию о наличии или отсутствии цифровых каналов связи на ПС и варианты их организации в случае отсутствия: тип (ВОЛС, радиоканал, GSM, сеть оператора связи (договор аренды) и др.), для новой ВОЛС требуемая длина линии/ наличие инфраструктуры (опоры, кабельные каналы).
Просим продлить срок подачи заявок до 12.05.2025 г.

Ответ:

В пункте 3.4 технического задания по каждому титулу сказано, что основной существующий канала связи - ВЧ связь, резервного канала нет.
Цифровые каналы связи на ПС отсутствуют. Обмен телеметрией происходит со скорость 50 Бод.
В соответствии с Распоряжением ПАО "Россети" №140 от 01.04.2016 беспроводная передача данных на ПС запрещена, поэтому рассматривается только цифровой канал связи по волоконно-оптической линии.
Конечная цель - получение пространственного отказоустойчивого кольца.
Возможны различные конфигурации прокладки  ВОЛС, зависящие от разных факторов, в том числе, от количества свободных оптических волокон в существующем магистральном ВОК.
Требуется предпроектное обследование, обоснование, заключение и согласование проектного решения с АО СО ЕС Черноморское РДУ.