## РП-5 УРЗА ячеек 6 кВ
ООО «Севастопольэнерго»
Ведомость
неисправностей объекта, подлежащего ремонту.
Оборудование: РП-5 РУ-6 кВ инв№000001904
(инвентарный номер, наименование основного средства)
Вид ремонта: капитальный плановый
Тип/марка:Бетонка
Разработчик/изготовитель
Дата изготовления, 1944г Инв.№ 000001904
Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) 25 лет
Введено в эксплуатацию: 1944г.
| Наименование элемента ремонтируемого объекта. | Вид дефекта. | Меры по устранению дефекта. | Необходимые материалы, запчасти для ремонта. | Количество материалов, запчастей.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | РП-5 РУ-6 кВ яч. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 Инв.№ 00001904 | При осмотре ячеек на РП-5 были выявлены следующие дефекты: Ячейка №1, 2, 3, 4: Износ элементов защиты и автоматики (60%). К.З измерительной обмотки трансформаторов тока нулевой последовательности. Отказ диагностики блока управления. Запасные части для данного вида оборудования не производятся.
Демонтаж:
|  | Ячейка №5, 7, 8, 9: Износ элементов защиты и автоматики (50%). В связи с тем, что выставленная на реле уставка и реальный ток срабатывания заметно отличаются, вероятность отказа защиты при аварийных событиях повышена. Механическое повреждение корпуса трансформатора тока нулевой последовательности. Запасные части для данного вида оборудования не производятся. |  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или многорядный без блоков резисторов глубиной до 800мм: открытого исполнения | 1 м ширины по фронту | 10
|  | Ячейка №10 :Износ элементов защиты и автоматики (60%). Обрыв измерительной обмотки трансформаторов тока нулевой последовательности. Внутренняя неисправность модуля управления. Запасные части для данного вида оборудования не производятся. |  | Зажим наборный без кожуха (демонтаж, 10*20клемм) | 100 шт. | 2
|  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов сечением: до 2,5мм2 (отсоединение проводов ВВ от панели управления, 10*35шт) | 100 шт. | 3.5
|  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей и проводов сечением: до 10 мм2 (токовые цепи - 10*8*2; цепи управления - 10*40) | 100 шт. | 5.6
|  |  |  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (амперметр, 10*1шт) | шт. | 10
Монтаж:
|  | Ячейка №12: Износ элементов защиты и автоматики (55%). В связи с нестабильной работой блока питания устройств защиты возросла вероятность отказа работы защиты. Большая погрешность измерения трансформаторов тока нулевой последовательности. Запасные части для данного вида оборудования не производятся. |  | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 10
|  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей и проводов сечением: до 10 мм2 (токовые цепи - 10*10; цепи управления - 10*40) | 100шт. | 5
|  | Выводы комиссии: установлено, что данные ячейки в дальнейшем эксплуатироваться не могут и подлежат ремонту |  | Провод Пув 1*2,5 (токовые цепи 10*10шт*10м) | 1000м | 1
|  |  |  | Провод Пув 1*1,5 (цепи управления 10*10шт*2м) | 1000м | 0.2
|  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов сечением: до 2,5мм2 (присоединение проводов ВВ к панели управления, 10*35шт) | 100 шт. | 3.5
|  |  |  | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 (модуль управления) | 1 шт. | 10
|  |  |  | Металлические конструкции (трансформатор тока - 9*5кг; трансформатор напряжения - 2*10кг) | т | 0.065
|  |  |  | Трансформаторы тока напряжения: до 10 кВ | 1 шт. | 9
|  |  |  | Трансформатор напряжения, до 10кВ | 1 шт. | 2
|  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (подключение ТСН, 2*3м) | 100м | 0.06
|  |  |  | Кабель силовой 6кВ, сечение 16мм2 (для подключения ТСН) | 1000м | 0.006
|  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шкаф АВР) | шт. | 1
|  |  |  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (подключение ячеек от шкафа АВР) | 100м | 1.5
|  |  |  | Кабель ВВГ 3*1,5 (подключение шкафа АВР и ячеек 6кВ) | 1000м | 0.1
|  |  |  | Кабель ВВГ 3*2,5 (подключение ячейек с ТСН и шкафа АВР) | 1000м | 0.05
Пуско-наладочные работы:
|  |  |  | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 2 (блокировка ВВ) | 1 схема | 9
|  |  |  | Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока (МТЗ) | 1 компл. | 9
|  |  |  | Программируемый микропроцессорный комплекс (Лютик-Т) | 1 устройство | 10
|  |  |  | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 (проверка обтекаемости токовых цепей) | 1 схема | 10
|  |  |  | Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов (проверка защиты ОЗЗ) | 1 схема | 10
|  |  |  | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 20 шт. (проверка дистанционного и местного управления, сигнализации, отключения по защите, логические защиты) | 1 присоединение | 10
|  |  |  | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ (испытание ТСН - 2шт.) | шт | 2
|  |  |  | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения (проверка шкафа АВР) | шт | 1
Оборудование:
|  |  |  | Шкаф РЗА ОЛ с микропроцессорными терминалами защиты Лютик-Т и блоками управления выключателями TER_CM_16_2(220_1). | шт | 9
|  |  |  | Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛКР-НТЗ-0.66-125-30/1 У2 | шт | 9
|  |  |  | Шкаф РЗА ТН с терминалом защиты БЗП-01. | шт | 1
|  |  |  | Трансформатор силовой с предохранителем ОЛСП 1,25кВА | шт | 2
|  |  |  | Шкаф АВР | шт | 1
Работы проводятся вблизи объектов под высоким напряжением.
Начальник СРЗА: |  | Ивашкив В.С. |  | подпись
Ведущий инженер СРЗА: |  | Шапаренко И.М. |  | подпись
Инженер СРЗА |  | Костерин А.С. |  | подпись