## РП-105 яч 56.
ООО «Севастопольэнерго» |  |  |  | Приложение 4.3 к ТЗ
Ведомость
неисправностей объекта, подлежащего ремонту
Оборудование: РУ 110 кВ наПС-5 Т-3 инв.№000005463
(инвентарный номер, наименование основного средства)
Вид ремонта: капитальный плановый
Тип/марка: ТДТН-16000/110
Разработчик/изготовитель
Дата изготовления, 1972 г. инв.№000005463
Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) 25 лет
Введено в эксплуатацию: 2007 г.
| Наименование элемента ремонтируемого объекта. | Вид дефекта. | Меры по устранению дефекта. | Необходимые материалы, запчасти для ремонта. | Количество материалов, запчастей.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ПС-5 РУ-110 Т-3 инв.№ 000005463 | При осмотре силового трансформатора Т-3 на ПС-5 были выявлены следующие дефекты: - сквозная коррозия клемного шкафа; - износ привода переключающего устройства (люфт шестерён, пластическая деформация пружин), неисправен указатель положения РПН; - сильная вибрация вентиляторов обдува; - сквозная коррозия шкафа обдува; - перегиб капилляра терморегулятора ТКП-160; - неудовлетворительное состояние задвижек: радиаторов, бака трансформатора и РПН (капельная течь масла, затруднен поворот кранбуксы); - отсутствует сплошная перегородка расширительного бака; - течь масла ВОФ, подошел срок замены силикагеля; - неустранимая течь масла газового и струйного реле; - выгорели на солнце метки указателя уровня масла на расширительном баке; - подплав контактов АВ 0,4 кВ шкафа РЗА; - износ наружной части резиновых уплотнений бака трансформатора; -требуется врезка новых маслоотборников бака РПН и бака трансформатора , адаптированных под отбор хромотографического анализа трансформаторного масла; - отсутствует возможность снятия показаний с регистратора срабатывания ЗОН Т-3. | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью:свыше 6 300 до 25 000 кВА | шт. | 1
|  |  | Работы связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов. Слив трансорматорного масла и выемка активной части трансформатора. Вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем | кол-во работ | 1
|  |  | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН типа РС-3-110/630, РС-4-110/630 | шт | 1
|  |  | Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/630 и РС-4-110/630 | шт | 1
|  |  | Ремонт воздухоосушителя, установка воздухоосушителя для РПН | шт | 2
|  |  | Установка отдельные дыхательные патроны для трансформатора Т-3 и РПН Т-3 | шт | 2
|  |  | Установка (врезка) клапана сброса давления | шт | 1
|  |  | Сушка обмоток, мощность трансформатора до 25000 кВА | шт | 3
|  |  | Замена клеммного шкафа | шт | 1
|  |  | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) | 170 кг | 3
|  |  | Замена ТКП-160 с установкой шкафа (2 шт) для ТКП | шт | 2
|  |  | Замена газового реле: диаметр условного прохода 80 мм | шт | 1
|  |  | Замена струйного реле | шт | 1
|  |  | Дегазация трансформатороного масла | 1 технологичес-кая операция | 1
|  |  | Регенерация трансформаторного масла | 1 технологичес-кая операция | 1
|  |  | Определение количества растворённой воды в масле | 1 проба | 6
|  |  | Снятие металлических рукавов диаметром 27 мм | 100 м | 1.5
|  |  | Прокладка металлических рукавов диаметром 27 мм | 100 м | 1.5
|  |  | Замена силового кабеля, массой 1 м кабеля до 0,5 кг, вторичных цепей в трубах блоках и коробах | 100 м.п. | 1.5
|  |  | Замена силового кабеля, массой 1 м кабеля до 0,5 кг, в каналах с креплением накладными скобами | 100 м.п. | 1.5
|  |  | Замена двигателей обдума на тип ВОТ 360МК | шт | 12
|  |  | Замена шкафа обдува | шт | 1
|  |  | Ремонт ТСФ типа ТФ-8, ТФ-10, 1 группа сложности | шт | 1
|  |  | Замена плоских кранов(дископоворотный затвор ДУ-80) | шт | 18
|  |  | Замена крана шарового проходного сальникого фланцевого для воды. Нефти и масла давлением 1 Мпа диаметр 25 мм (фланцевые ДУ-20,ДУ-25, ДУ-40) | шт | 4
|  |  | Замена вентильного крана для слива масла (ДУ-80) | шт | 1
|  |  | Установить (врезать) клапан сброса давления | шт | 1
|  |  | Измерение сопративления изоляции силовых кабельных лтиний | 1 измерение КЛ | 20
|  |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: 1 слой | 10 м2 | 2.5
|  |  | Ремонт лакокрасочного покрытия:на каждый последующий слой | 10 м2 | 2.5
|  |  | Ремонт ЗОН Т-3 и замена регистратора срабатывания | шт | 1
Работы проводятся вблизи объектов под высоким напряжением.
|  | Начальник СВВС |  | В.А.Карасёв
|  | Зам. Начальника СВВС |  | А.М. Адбаганов
|  | Мастер СВВС |  | В.В. Гуржий