## ПС-2 Ремонт ТРДН-16000 (ведомс
Приложение 2.2.2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по капитальному строительству ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"
Д.П. Киктенко
м.п
Капитальный ремонт трансформаторов 110 кВ ООО "Севастопольэнерго" | [11 empty] | Ремонт трансформатора Т-2 типа ТДТН-16000/110-66 установленного на ПС-2 ООО «Севастопольэнерго"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2.2.
(локальная смета)
Ремонт трансформатора Т-1 ПС-4 | [12 empty] | на ПС-2 Ремонт ТРДН-16000 (ведомст. сб.)) торги, Трансформатор типа ТДТН-/110-66
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 2683.101 | тыс.руб.
| прочих |  | 2170.793 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 0 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 2678.23 | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
[5 empty] | Всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Работы | [13 empty] | Раздел 1. Работы
1 | БЦ6-010620-0301 Доп.1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА (шт.) |  | 1 | 2498.4 |  | 2498.4 |  |  | 16.2 | 16.2 |  |  |  | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.час) |  | 4: 16,2 16,2; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.час)
2 | БЦ6-010601-0201 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 110 до 150кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем (1 работа) |  | 1 | 21070.8 |  | 21070.8 |  |  | 127.32 | 127.32 |  |  |  | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения 110 до 150кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем (1 работа)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) (чел.час) |  | 4: 127,32 127,32; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,6) (чел.час)
Предремонтные испытания | [18 empty] | Предремонтные испытания
3 | БЦ6-010901-0207 | Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |  | 1 | 604.8 |  | 604.8 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.час) |  | 4: 3 3; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.час)
4 | БЦ6-010901-0307 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 10000кВа, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |  | 1 | 694.8 |  | 694.8 |  |  | 3.48 | 3.48 |  |  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 10000кВа, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.-ч) |  | 4: 3,48 3,48; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.-ч)
5 | БЦ6-010901-0607 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |  | 1 | 2511.6 |  | 2511.6 |  |  | 12.6 | 12.6 |  |  |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор трехобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.час) |  | 4: 12,6 12,6; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.час)
Химический анализ масла | [18 empty] | Химический анализ масла
6 | БЦ6-010903-0101 | Хроматографический анализ трансформаторного масла (1 анализ) |  | 2 | 1122 |  | 2244 |  |  | 5.64 | 11.28 |  |  |  | Хроматографический анализ трансформаторного масла (1 анализ)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.-ч) |  | 4: 5,64 11,28; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.-ч)
7 | БЦ6-010903-0201 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 проба масла) |  | 2 | 807.6 |  | 1615.2 |  |  | 4.08 | 8.16 |  |  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (1 проба масла)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.-ч) |  | 4: 4,08 8,16; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.-ч)
8 | БЦ6-011501-0101 | Определение количества растворенной воды в масле (1 проба) |  | 2 | 364.8 |  | 729.6 |  |  | 2.4 | 4.8 |  |  |  | Определение количества растворенной воды в масле (1 проба)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 2,4 4,8; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
9 | БЦ6-011501-0201 | Определение содержания механических примесей (1 проба) |  | 2 | 300 |  | 600 |  |  | 1.92 | 3.84 |  |  |  | Определение содержания механических примесей (1 проба)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 1,92 3,84; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
10 | БЦ6-011501-0301 | Определение прозрачности масла (1 проба) |  | 2 | 75.6 |  | 151.2 |  |  | 0.492 | 0.98 |  |  |  | Определение прозрачности масла (1 проба)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 0,492 0,98; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
11 | БЦ6-011501-0501 | Определение водорастворимых кислот и щелочей (1 проба) |  | 2 | 109.2 |  | 218.4 |  |  | 0.708 | 1.42 |  |  |  | Определение водорастворимых кислот и щелочей (1 проба)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 0,708 1,42; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
12 | БЦ6-011501-0601 | Определение температуры вспышки маслв (1 проба) |  | 2 | 166.8 |  | 333.6 |  |  | 1.188 | 2.38 |  |  |  | Определение температуры вспышки маслв (1 проба)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.-ч) |  | 4: 1,188 2,38; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2) (чел.-ч)
13 | БЦ6-011501-0701 | Определение электрической прочности масла (1 проба) |  | 2 | 246 |  | 492 |  |  | 1.44 | 2.88 |  |  |  | Определение электрической прочности масла (1 проба)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.-ч) |  | 4: 1,44 2,88; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.-ч)
Ремонтные работы | [18 empty] | Ремонтные работы
14 | БЦ6-010109-0602 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 110кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 16000кВА (шт.) |  | 1 | 84678 |  | 84678 |  |  | 494.64 | 494.64 |  |  |  | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 110кВ, регулируемых под нагрузкой, без смены обмоток, мощность 16000кВА (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работ 3,9) (чел.-ч) |  | 4: 494,64 494,64; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работ 3,9) (чел.-ч)
15 | БЦ6-010702-0603 | Прогрев трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 16000 до 20000кВА (1 технологическая операция) |  | 2 | 11956.8 |  | 23913.6 |  |  | 73.08 | 146.16 |  |  |  | Прогрев трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 16000 до 20000кВА (1 технологическая операция)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.-ч) |  | 4: 73,08 146,16; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.-ч)
16 | БЦ3-010101-0403 | Снятие вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-25,32 мм (шт.) |  | 4 | 109 |  | 436 |  |  | 0.75 | 3 |  |  |  | Снятие вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-25,32 мм (шт.)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.-ч) |  | 4: 0,75 3; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.-ч)
17 | БЦ3-010101-0404 | Установка вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-25,32 мм (шт.) |  | 4 | 323 |  | 1292 |  |  | 2.1 | 8.4 |  |  |  | Установка вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-25,32 мм (шт.)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) (чел.-ч) |  | 4: 2,1 8,4; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8) (чел.-ч)
18 | БЦ3-010101-0503 | Снятие вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-40,50 мм (шт.) |  | 2 | 124 |  | 248 |  |  | 0.85 | 1.7 |  |  |  | Снятие вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-40,50 мм (шт.)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.-ч) |  | 4: 0,85 1,7; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,2) (чел.-ч)
19 | БЦ3-010101-0504 | Установка вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-40,50 мм (шт.) |  | 2 | 456 |  | 912 |  |  | 2.9 | 5.8 |  |  |  | Установка вентиля на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-40,50 мм (шт.)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) (чел.-ч) |  | 4: 2,9 5,8; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8) (чел.-ч)
20 | БЦ3-010501-0203 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм (шт.) |  | 1 | 504 |  | 504 |  |  | 3.5 | 3.5 |  |  |  | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм (шт.)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работ 3,2) (чел.-ч) |  | 4: 3,5 3,5; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работ 3,2) (чел.-ч)
21 | БЦ3-010501-0204 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм (шт.) |  | 1 | 711 |  | 711 |  |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм (шт.)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работ 3,8) (чел.-ч) |  | 4: 4,5 4,5; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работ 3,8) (чел.-ч)
22 | БЦ6-010614-0301 | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 500 до 1000мм: 1 группа сложности (шт.) |  | 1 | 9897.6 |  | 9897.6 |  |  | 60.48 | 60.48 |  |  |  | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 500 до 1000мм: 1 группа сложности (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 60,48 60,48; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
23 | БЦ6-010619-0302 Доп.6 | Замена воздухоосушителя (шт.) |  | 2 | 589.2 |  | 1178.4 |  |  | 3.6 | 7.2 |  |  |  | Замена воздухоосушителя (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.-ч) |  | 4: 3,6 7,2; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.-ч)
24 | БЦ6-010619-0102 Доп.6 | Замена предохранительных клапанов (шт) |  | 1 | 648 |  | 648 |  |  | 3.96 | 3.96 |  |  |  | Замена предохранительных клапанов (шт)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.-ч) |  | 4: 3,96 3,96; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.-ч)
25 | БЦ6-010602-0101 | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А ( ввода НН - 6шт) (шт.) |  | 3 | 308.4 |  | 925.2 |  |  | 2.04 | 6.12 |  |  |  | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А ( ввода НН - 6шт) (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час) |  | 4: 2,04 6,12; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.час)
26 | БЦ6-010604-0102 Доп.1 | Ремонт вводов герметичных, класс напряжения 110кВ: 2 группа сложности (шт.) |  | 3 | 4850.4 |  | 14551.2 |  |  | 27.6 | 82.8 |  |  |  | Ремонт вводов герметичных, класс напряжения 110кВ: 2 группа сложности (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) (чел.-ч) |  | 4: 27,6 82,8; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,1) (чел.-ч)
27 | БЦ6-010808-0101 Доп.6 | Очистка маслоприемных емкостей (слив остатков масла, удаление ржавчины, грязи, воды и продуктов разложения масла вручную. Промывка стенок и дна чистым сухим маслом) (10 м2 поверхности) |  | 1.6 | 812.4 |  | 1299.84 |  |  | 5.28 | 8.45 |  |  |  | Очистка маслоприемных емкостей (слив остатков масла, удаление ржавчины, грязи, воды и продуктов разложения масла вручную. Промывка стенок и дна чистым сухим маслом) (10 м2 поверхности)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч) |  | 4: 5,28 8,45; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.-ч)
28 | БЦ6-010622-0601 | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 10000 до 16000кВА (шт.) |  | 1 | 5818.8 |  | 5818.8 |  |  | 35.64 | 35.64 |  |  |  | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 10000 до 16000кВА (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.-ч) |  | 4: 35,64 35,64; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.-ч)
29 | БЦ6-010613-0401 | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 1 группа сложности (шт.) |  | 1 | 2792.4 |  | 2792.4 |  |  | 18.96 | 18.96 |  |  |  | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 1 группа сложности (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч) |  | 4: 18,96 18,96; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5) (чел.-ч)
30 | БЦ6-010610-1501 | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/630; РС-4-110/630: 1 группа сложности (шт.) |  | 1 | 16171.2 |  | 16171.2 |  |  | 80.04 | 80.04 |  |  |  | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/630; РС-4-110/630: 1 группа сложности (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час) |  | 4: 80,04 80,04; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час)
31 | БЦ6-010609-1501 | Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/630; РС-4-110/630: 1 группа сложности (шт.) |  | 1 | 25629.6 |  | 25629.6 |  |  | 126.84 | 126.84 |  |  |  | Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/630; РС-4-110/630: 1 группа сложности (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час) |  | 4: 126,84 126,84; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.час)
32 | БЦ6-010616-0403 | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000мм, двухрядный радиатор: 1 группа сложности (радиатор) |  | 3 | 3578.4 |  | 10735.2 |  |  | 20.4 | 61.2 |  |  |  | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000мм, двухрядный радиатор: 1 группа сложности (радиатор)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) (чел.-ч) |  | 4: 20,4 61,2; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,1) (чел.-ч)
33 | БЦ6-010707-0101 | Сушка обмоток класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора: до 25000кВА (обмотка) |  | 3 | 5242.8 |  | 15728.4 |  |  | 32.04 | 96.12 |  |  |  | Сушка обмоток класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора: до 25000кВА (обмотка)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 32,04 96,12; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
34 | БЦ6-010709-0301 | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) (100кг) |  | 1.7 | 802.8 |  | 1364.76 |  |  | 5.16 | 8.77 |  |  |  | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) (100кг)
Объем=170 / 100
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) (чел.час) |  | 4: 5,16 8,77; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,1) (чел.час)
35 | БЦ6-010702-0501 | Сушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 10000 до 16000кВА (1 технологическая операция) |  | 1 | 117068.4 |  | 117068.4 |  |  | 716.04 | 716.04 |  |  |  | Сушка трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 10000 до 16000кВА (1 технологическая операция)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.-ч) |  | 4: 716,04 716,04; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.-ч)
36 | БЦ8-090404-0501 | Замена прибора теплового контроля одноточечного (шт.) |  | 2 | 223 |  | 446 |  |  | 1.5 | 3 |  |  |  | Замена прибора теплового контроля одноточечного (шт.)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.-ч) |  | 4: 1,5 3; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.-ч)
37 | БЦ6-010805-0101 | Регенерация трансформаторного масла (с сушкой) (т) |  | 12.582 | 2498.4 |  | 31434.87 |  |  | 14.28 | 179.67 |  |  |  | Регенерация трансформаторного масла (с сушкой) (т)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) (чел.час) |  | 4: 14,28 179,67; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,1) (чел.час)
38 | БЦ6-011501-0101 | Определение количества растворенной воды в масле (1 проба) |  | 6 | 364.8 |  | 2188.8 |  |  | 2.4 | 14.4 |  |  |  | Определение количества растворенной воды в масле (1 проба)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.час) |  | 4: 2,4 14,4; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.час)
39 | БЦ6-010804-0101 | Заливка масла в трансформатор с дегазацией (т) |  | 12.582 | 524.4 |  | 6598 |  |  | 2.64 | 33.22 |  |  |  | Заливка масла в трансформатор с дегазацией (т)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.-ч) |  | 4: 2,64 33,22; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,1) (чел.-ч)
40 | БЦ5-080403-0204 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля свыше 0,5 до 1,0кг: по стенам с креплением накладными скобами (100 п.м) |  | 3 | 5577 |  | 16731 |  |  | 32.2 | 96.6 |  |  |  | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля свыше 0,5 до 1,0кг: по стенам с креплением накладными скобами (100 п.м)
Объем=(150+150) / 100
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час) |  | 4: 32,2 96,6; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4) (чел.час)
41 | БЦ5-080411-0101 Доп.5 | Снятие металлических рукавов: диаметром 27 мм (100 м) |  | 1.5 | 1693 |  | 2539.5 |  |  | 11 | 16.5 |  |  |  | Снятие металлических рукавов: диаметром 27 мм (100 м)
Объем=150 / 100
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.час) |  | 4: 11 16,5; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.час)
42 | БЦ5-080411-0101 Доп.5 | Прокладка металлических рукавов: диаметром 27 мм (100 м) |  | 1.5 | 1693 |  | 2539.5 |  |  | 11 | 16.5 |  |  |  | Прокладка металлических рукавов: диаметром 27 мм (100 м)
Объем=150 / 100
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.час) |  | 4: 11 16,5; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3) (чел.час)
43 | БЦ13-020101-0101 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (10м2) |  | 2.5 | 1711 |  | 4277.5 |  |  | 11.6 | 29 |  |  |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (10м2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) (чел.час) |  | 4: 11,6 29; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,3) (чел.час)
44 | БЦ13-020101-0102 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (10м2) |  | 2.5 | 48 |  | 120 |  |  | 0.32 | 0.8 |  |  |  | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (10м2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) (чел.час) |  | 4: 0,32 0,8; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,3) (чел.час)
45 | БЦ6-010625-0301 Доп.10 | Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм (шт.) |  | 1 | 1039.2 |  | 1039.2 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | Замена газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работ 4,0) (чел.-ч) |  | 4: 6 6; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работ 4,0) (чел.-ч)
46 | БЦ6-010619-0402 Доп.6 | Замена струйного реле (шт.) |  | 1 | 589.2 |  | 589.2 |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  |  | Замена струйного реле (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час) |  | 4: 3,6 3,6; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5) (чел.час)
47 | БЦ6-010605-0102 | Замена вентиляторов типа МЦ-4 (шт.) |  | 6 | 616.8 |  | 3700.8 |  |  | 3.96 | 23.76 |  |  |  | Замена вентиляторов типа МЦ-4 (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) (чел.час) |  | 4: 3,96 23,76; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,1) (чел.час)
48 | БЦ5-110301-0101 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий: напряжение до 1кВ (1 измерение кабельных линий) |  | 20 | 187 |  | 3740 |  |  | 0.94 | 18.8 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий: напряжение до 1кВ (1 измерение кабельных линий)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.час) |  | 4: 0,94 18,8; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.час)
49 | БЦ6-010902-0201 | Измерение сопротивления изоляции: фарфоровая изоляция ввода (ввод) |  | 3 | 178.8 |  | 536.4 |  |  | 0.9 | 2.7 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции: фарфоровая изоляция ввода (ввод)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.час) |  | 4: 0,9 2,7; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.час)
50 | БЦ6-010902-0401 | Испытание повышенным напряжением частоты 50Гц: фарфоровая изоляция ввода (ввод) |  | 3 | 268.8 |  | 806.4 |  |  | 1.32 | 3.96 |  |  |  | Испытание повышенным напряжением частоты 50Гц: фарфоровая изоляция ввода (ввод)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.час) |  | 4: 1,32 3,96; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5) (чел.час)
51 | БЦ6-010624-0101 Доп.6 | Замена плоских кранов (шиберов) (шт.) |  | 9 | 517.2 |  | 4654.8 |  |  | 3.24 | 29.16 |  |  |  | Замена плоских кранов (шиберов) (шт.)
| п.17 БЦ6 ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | [13 empty] | При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) (чел.час) |  | 4: 3,24 29,16; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,3) (чел.час)
Раздел 2. Изготовление резиновых уплотнителей | [13 empty] | Раздел 2. Изготовление резиновых уплотнителей
52 | БЦ1-050413-0103 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм (10 шт.) |  | 4 | 335 |  | 1340 |  |  | 2.5 | 10 |  |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм (10 шт.)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) (чел.-ч) |  | 4: 2,5 10; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,3) (чел.-ч)
53 | БЦ1-050413-0101 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм (10 шт.) |  | 5 | 167 |  | 835 |  |  | 1.3 | 6.5 |  |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм (10 шт.)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) (чел.-ч) |  | 4: 1,3 6,5; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,3) (чел.-ч)
54 | БЦ1-050413-0102 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм (10 шт.) |  | 3 | 236 |  | 708 |  |  | 1.8 | 5.4 |  |  |  | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм (10 шт.)
| Расчет в соответствии с п.25 дополнения №14 к БЦ | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77 | [14 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77
| 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) (чел.-ч) |  | 4: 1,8 5,4; 5: 0,00 0,00; 7: 0; 8: 0 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,3) (чел.-ч)
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | 7: 455092.97; 11: 2678.23 | [8 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Ремонт энергооборудования: | [20 empty] | Ремонт энергооборудования:
Итого Поз. 1-54 |  |  |  | 7: 455092.97; 11: 2678.23 | [9 empty] | Итого Поз. 1-54
Итого |  |  |  | 7: 455092.97; 11: 2678.23 | [9 empty] | Итого
Всего с учетом "Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77" |  |  |  | 7: 2170793.47; 11: 2678.23 | [9 empty] | Всего с учетом "Индекс к базовым ценам ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" СМР=4,77"
Справочно, в базисных ценах: | [20 empty] | Справочно, в базисных ценах:
Непредвиденные затраты 3% от 2170793,47 |  |  |  | 7: 65123.8 | [9 empty] | Непредвиденные затраты 3% от 2170793,47
Итого с непредвиденными |  |  |  | 7: 2235917.27 | [10 empty] | Итого с непредвиденными
НДС 20% от 2235917,27 |  |  |  | 7: 447183.45 | [9 empty] | НДС 20% от 2235917,27
ВСЕГО по смете |  |  |  | 7: 2683100.72; 11: 2678.23 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: Инженер по проектно-сметной работе 2 категории ____________________________ Л.В. Татаринова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]