ООО «Севастопольэнерго»

Ведомость неисправностей объекта, подлежащего ремонту.

Оборудование  ВЛ-0,4кВ КТП-2097 л.5

(диспетчерское наименование, подразделение)

Вид ремонта Кап. ремонт

Тип/марка  1 участок – СИП 4х70– 2 735 м

Разработчик/изготовитель           -

Дата изготовления 06.12.2022 г. Инв. № 000025812

Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ)           -

Введено в эксплуатацию  06.12.2022 г. Общая длина линии 2 735 м

(дата)

| № п/п | Наименование элемента ремонтируемого объекта. | Вид дефекта. | Меры по устранению дефекта. | Необходимые материалы, запчасти для ремонта. | Количество материалов, запчастей. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | ВЛ-0,4кВ КТП-2097 л.5 (Согласно СО 34.20.662-98, СО34.20.671-97, СО 153-34.20.120-2003, СО 153-34.20.501-2003) | Неудовлетворительное состояние опор и их эементов, проводов и арматуры в результате эксплуатации, (пролёты опор № 25а-25б-25в) | Демонтаж | Провод (Пролёты 25а-25б-25в) | Пролёт | 3 |
|  |  |  | Монтаж | Провода марки СИП 4х70 | км | 0,060 |
|  |  | Сколы бетона, продольные(попере.чные) трещины, оголение арматуры, наклоны вдлоль (поперек) оси. Сильное загнивание древесины опоры сверхдопустимого (свозные трещины, отсутствует сердцевина опор) | Демонтаж | Опора № 25а-25б-25в | шт | 3 |
|  |  |  | Монтаж | Опора одностоейчная ж/б из стоек марки СВ-95 № 25б, 25в | шт. | 2 |
|  |  |  | Монтаж | Опора двухстоечная ж/б из стоек марки СВ-95 № 25а | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Крюк универсальный | шт | 3 |
|  |  |  |  | Зажим поддерживающий для СИП 4х70 | шт | 3 |
|  |  |  |  | Зажим прокалывающий для СИП 4х70 | шт | 8 |
|  |  |  |  | Зажим анкерный для СИП 4х70 | шт | 3 |
|  |  |  |  | Лента бандажная IF20 | м | 10 |
|  |  |  |  | Скрепа CF20 | шт | 16 |
|  |  |  |  | Траверса ТН9 | шт | 3 |
|  |  |  |  | Хомут х1 | шт | 1 |
|  |  |  | заземлитель вертикальный | Сталь круглая 12 мм | т | 0,015 |
|  |  |  | краска | Нанесение дис наименований | шт (опор) | 3 |
|  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | 1 измерение | 3 |
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементамими |  | 100 точек | 0,03 |
| *Работы ведуться в стесненных условиях и в зоне действующей ВЛ |  |  |  |  |  |  |

Примечание: указываются прилагаемые к акту протоколы и заключения (результаты обходов,  осмотров, обследований и т.д.).

| Заместитель начальника службы РЭС | С.А. Буряк |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность Старший мастер ВЛ сл. РЭС |  | ФИО В.И. Смирнов |  | подпись |  | дата |
| должность |  | ФИО |  | подпись |  | дата |

Представитель(и) специализированных предприятий

| ФИО |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  | подпись |  | дата |