РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)

Номер процедуры: 0018025135DP

Реестровый номер (ЕИС): 32514912206

I. Общие положения

Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме.

Сведения об организаторе: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).

Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью "Севастопольэнерго" (ИНН: 9201519473, КПП: 920101001, ОГРН: 1179204000964).

Место нахождения: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Почтовый адрес: РФ, 299040, г. Севастополь, ул.Хрусталева, 44.

Контактная информация: Папоротный А. П., тел.: +78692539800, e-mail: Aleksey.Paporotnyj@sevenergo.net

Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЭТР»

Наименование закупки: Поставка вакуумных выключателей и РЗиА

Предмет договора (лота): Поставка вакуумных выключателей и РЗиА.

Классификация товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование | Количество (ед. измерения) | Вид требования | Цена за единицу | Код ОКПД 2 | Код ОКВЭД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель 6 кВ и РЗиА (КРУ-2-10-20) | невозможно определить | Ограничение | 1 185 219.33 руб. | 27.12.10.190: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 2 | Вакуумный выключатель 6 кВ и РЗиА (КСО-2-УМ, КСО-272) | невозможно определить | Ограничение | 1 079 242.00 руб. | 27.12.10.190: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки | 27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Город федерального значения Севастополь

Максимальная цена договора (цена лота): 15 000 000.00 руб.

Особенности проведения закупки: с ценой за товар, работу, услугу (группу товаров, работ, услуг).

Начальная (максимальная) цена товара, работы, услуги (группы товаров, работ, услуг) (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товаров, работ, услуг): 2 264 461.33 руб.

Срок предоставления документации о закупке: с 3 июня 2025 года по 17 июня 2025 года.

Место предоставления документации о закупке: Электронные Торги России http://torgi82.ru,ЕИС.

Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.

Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru/223.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

II. Cведения о разъяснениях документации о закупке

Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32514912206.

Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Запрос на разъяснение. Текст запроса: Добрый день! Прошлые разъяснения получили.
Возник ещё ряд вопросов:
- что такое цифровое измерительное устройство и зачем ему нужен осциллограф? Цифровое измерительное устройство - это амперметр или нет?
- согласно ТЗ, в составе шкафа (панель) управления и защиты линии 6кВ или комплект адаптации для монтажа схемы управления и защиты ВВ фигурирует Цифровой амперметр с функцией барграфа. Просим вас пояснить, с чем связана необходимость применения амперметра с шкальным индикатором; ведь отображение силы тока по шкалам не всегда удобно и не всегда наглядно.
- просьба исключить из ТЗ требования по массо-габаритным характеристикам; ведь как правило, это указывает на конкретного производителя и является нарушением конкурентной борьбы.. Текст ответа: Добрый день.

Цифровое измерительное устройство - это амперметр с функцией барграфа. При динамичном изменении нагрузки шкала барграфа намного удобней чем числовое отображение потому что оно идет с задержкой показаний.   А при включении линии на Короткое замыкание цифровые амперметры не успевают делать замер в виду своей инерционности и большой скорости переходного процесса (около 0.1секунды). В нашем случае барграф позволяет актуализировать скачок тока замыкания. При этом оперативный персонал сразу увидит причину почему не включается линия в работу (работает оперативное ускорение и линия тут же отключается или это перегрузка по нагрузке и надо разгрузить прилегающую сеть). Для этого оперативному персоналу не потребуется ноутбук для считывания данных с устройств РЗА ни тем более не придется ожидать 2-3 часа до прибытия персонала релейной защиты и автоматики и анализа происходящих событий.

По массо-габаритным характеристикам.

Оборудование согласно ТЗ будет использоваться для ретрофита ячейки 6кВ, т.е уже существующей на энергообъекте. При этом на ячейке 6кВ уже установлены отдельные узлы и оборудование которые и в дальнейшем будут использоваться в работе:

шинный разъединитель, линейный разъединитель, заземляющие ножи,  ручки приводов разъединителей и заземлителей, блокировочная аппаратура, счетчики электроэнергии, система АСКУЭ и т.д. Все это имеет большие массо-габаритные показатели.

Указанные в ТЗ массо-габаритные характеристики позволяют нам разместить оборудование на свободных посадочных местах без изменения конструкции ячейки 6кВ. Мы не против изменения массо-габаритных показателей при условии, что оно не будет выходить за границы свободных посадочных мест.

Дата поступления запроса о разъяснении: 6 июня 2025 года.

Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 10 июня 2025 года.