Приложение №1 Общий вид с размерами

Приложение №2 Однолинейная схема

Приложение №4 Спецификация

| 2БКТП 1250/10/0,4кВ |  |
| --- | --- |
| Описание материала в каталоге | Кол-во |
| РУ-10 кВ в составе: |  |
| Корпус КСО-200, ВхШхГ (2100х770х900), мм., оцинкованная сталь 2мм. | 6 |
| Разъединитель РВЗ-10/630-II | 4 |
| Разъединитель РВФЗ-10/630-II-I | 2 |
| Выключатель нагрузки ВНА-10/630 И2-УХЛ2 | 4 |
| УТКЗ-4 | 4 |
| Вакуумный выключатель BBР-10/20- 630А стац. (Отключение вводного ВВР (Тр1/2) при повышении температуры в РУ-0,4кВ) | 2 |
| Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики АГАТ 100 | 2 |
| Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10 100/5 кл.т.0,5/10Р | 4 |
| Ограничитель перенапряжения ОПН-10 | 12 |
| Панель ШОП | 1 |
| Ошиновка 60x6: АД31Т. |  |
| Подключение РУВН тип КСО к силовым тр-рам осуществляется: Кабелем из сшитого полиэтилена тип АПвВнг(В)-LS 3х(1х95) +муфта, соотв. номинала сечения-2 компл. |  |
| РУ-0,4 кВ в составе: |  |
| Корпус ЩРНВ-14гр., оцинкованная сталь 2мм. | 2 |
| ОПН-0,4кВ | 6 |
| Выключатель-разъединитель CSSD2500K3C (Или аналог). | 2 |
| Выключатель-разъединитель CSSD1600K3C (Или аналог). | 2 |
| Многофунк. изм. прибор PD666-3S4 380V 5A 3ф 96x96 светодиод. дисплей RS485 (или аналог) | 2 |
| Счётчик Меркурий 234ART-03 PR+ККИ (или аналог) | 4 |
| GSM-модем IRZ ATM21.B+антена (или аналог) | 1 |
| Трансформатор тока Т-0,66 2000/0,5 кл.т.0,5 | 8 |
| Трансформатор тока Т-0,66 1500/0,5 кл.т.0,5S | 6 |
| Трансформатор тока Т-0,66 600/0,5 кл.т.0,5S | 6 |
| Авт. выкл. 3Р 250A (УКРМ) | 2 |
| Авт. выкл. 3Р 40A 10kA (ЯСН) | 2 |
| Авт. выкл. 3Р 32A 10kA (Резерв, малой мощности потребитель) | 2 |
| Авт. выкл. 3Р 25A 10kA (Резерв, малой мощности потребитель) | 2 |
| ППВР Выключатель-разъединитель 3P/630A, Трёхполюсная коммутация+ ППНИ+ алюминиевые выводы для КЛ 240мм2. | 10 |
| ППВР Выключатель-разъединитель 3P/400A, Трёхполюсная коммутация+ ППНИ | 18 |
| Ошиновка: Сборная АД31Т 3х(2х100х10), мм., PEN MT1 1x100x8, мм. |  |
| Встр.УКРМ-0,4 100кВар (1х50 1х25 2х10 1х5)-2шт. |  |
| Щит ЯСН-380/220/12В-2шт. |  |
| Подключение РУНН тип ЩРНВ к силовым тр-рам осуществляется: Шиной АД31Т 4х(2х100х10),+гибкая вставка КША. |  |
| Камера трансформатора: |  |
| ТМГ-1250-10-0,4 Д/Ун-11 | 2 |
| Зажим 0,4кВ (НН) | 8 |
| Комплект катков | 8 |
| Маслоприёмник для ТМГ 1250кВА | 2 |
| Направляющие для ТМГ (компл.) | 2 |
| Барьер в камеру с трансформатором (сетка) | 2 |
| БКТП в заводской готовности: |  |
| БКТП ГхШхВ, 5050х2500х2900, мм. (RAL по заявке заказчика). | 2 |
| ФБК ГхШхВ, 4950х2450х1100, мм. | 2 |
| Отделка фасадов корпуса БКТП: фактурная штукатурка короед (RAL по заявке заказчика). | 2 |
| Отделка крыши БКТП: кровля (в комплекте)-профлист. | 2 |
| Ворота и двери без щелевого исполнения с жалюзийными решётками (оцинковка, RAL по заявке заказчика). | 2 |
| Люк металлический центральный, внутреннего помещения, ШхД (1500х700), мм. | 2 |
| Освещение блока БКТП (рабочее/аварийное/ремонтное). 220/220/12В Led. | 2 |
| Заземление контурное блока | 2 |
| Обогрев: Электро-конвектор 1кВт | 2 |