| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «КЭСК». ____________ А.Е. Кошмелюк «____»____________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки электротехнического оборудования

- Описание товара

| Наименование товара | Код ОКПД 2 | Кол-во | Ед. изм | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провод ПуГВ 1х240 | 27.32.13.111 | 30 | м | - Соответствие ГОСТ 31947-2012 - Климатическое исполнение: УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69. - Минимальная температура эксплуатации: не менее -50 °С. - Максимальная температура эксплуатации: не менее +65 °С. - Стойкий к воздействию влажности воздуха: не менее 98%. - Минимальный радиус изгиба: не менее 136,5 мм. - Длительно допустимая температура нагрева жилы: не менее 60 °С. - Класс пожарной безопасности: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012. - Наружный диаметр: не менее 27,3 мм. 1 - Расчётная масса: 2,537 кг/м; Срок службы: не менее 20 лет с даты изготовления. |
| Зажим контактный НН к ТМ, ТМГ 1000 кВА М33х2 | 27.33.13.120 | 4 | шт | - номинальный ток: не менее 1600 А; - напряжение: не менее 1 кВ; - диаметр/шаг резьбы: М33х2; - количество отверстий: не менее 2 не более 4; - диаметр отверстий: не менее 14 мм; материал: латунь ЛС 59-1, Brass (CuZn40Pb2). |
| Шина медная твердая М1т/ШМТ 10*100*4000 | 27.33.13.130 | 2 | м | - ГОСТ 434-78; - длина не менее 4000 мм; - напряжение — до 1000 V AC / 1500 V DC; - диапазон температур от –40 °С до +105 °С; - диэлектрическая стойкость изоляции> 20 кВ/мм; - изоляция ПВХ, самогасящаяся по стандарту UL 94 V0; - толщина изоляции не менее 2 мм (±0,2 мм) — одинаковая по всей длине; - сечение не менее 1000 мм²; допустимый длительный ток 1 шины 2310 А, 2 шины — 3610 А, 3 шины 4650 А, 4 шины 5300 А. |
| Наконечник медный луженый ТМЛ 240-16-24 ЗЭТАРУС | 27.33.13.130 | 24 | шт | - ГОСТ 7386-80 - диаметр контактного стержня: не менее 16 мм; - внутренний диаметр хвостовика: не более 24 мм; - материал: медь; - покрытие: олово-висмут (Sn-Bi); климатическое исполнение: Т2; |
| Провод ПуГВ 1х120 белый | 27.32.13.130 | 10 | м | - номинальное переменное напряжение: до 450/750 В включительно; - номинальная частота: до 400 Гц; - постоянное напряжение: до 1000 В включительно; - диапазон температур окружающей среды: от –50 °С до +65 °С; - относительная влажность воздуха при +35 °С: до 98%; - температура прокладки без предварительного нагрева: не ниже –15 °С; радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных диаметров провода; |
| Наконечник медный луженый ТМЛ 120-16-17 (КВТ) | 27.32.13.130 | 6 | шт | - материал: электротехническая медь марки М2; - покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»); - рабочее напряжение: до 35 кВ; сечение жилы: не менее 120 мм²; |
| EKF Трансформатор тока ТТЕ-100-1500/5А класс точности 0,5 PROximatte-100-1500 | 27.11.42.000 | 1 | шт | - номинальный первичный ток: не менее 1500 А; - номинальный ток вторичной обмотки: 5 А; - напряжение: 660 В; - монтажное исполнение: с окном; - климатическое исполнение: УХЛ4; - номинальная мощность: 10 кВА; диапазон рабочих температур: от –45 до +55 °С; |

- Условия поставки

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Кубанская электросетевая компания» (ООО «КЭСК»). |
| 2 | Основание оказания услуг | Приобретение электротехнического оборудования. |
| 3 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Срок поставки товара с момента подписания Договора: в течение 30 календарных дней |
| 4 | Источник финансирования | Оплата по Договору осуществляется Заказчиком за счет собственных средств |
| 5 | Место поставки товара | Краснодарский край, г. Краснодар, проспект Гетте, д.5, офис 2 время поставки с 09-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00 (время московское), поставка осуществляется только в рабочие дни. |
| 6 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах. | Цена указана в рублях. Цена Договора включает в себя: стоимость погрузки (выгрузки) материалов и их доставку, хранение, страхование, уплату налогов, и других обязательных платежей. |
| 7 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на товар определен заводом-изготовителем, в пределах которого Поставщик отвечает перед Заказчиком за качественно поставленный товар. Претензии по гарантийному обслуживанию рассматриваются Поставщиком в течение пяти дней. |
| 8 | Требования к качеству услуг | Поставляемые материалы (товар) должны иметь соответствующую заявленной маркировку и установленные производителем технические характеристики. Поставляемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ (ТУ завода производителя) и иметь все необходимые документы соответствия. Поставляемый товар (материалы) должен быть новым, не ранее 2024 г. выпуска, не бывшим в употреблении, без внутренних и внешних дефектов, с действующим гарантийным сроком хранения (эксплуатации, обслуживания), снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими его качество, безопасность и соответствие установленным технических нормам. Товар должен быть свободным от прав на них третьих лиц и других обременений, и соответствовать нормативным документам по стандартизации, сертификатам качества и технической документации. Товар должен соответствовать ГОСТу (ТУ завода изготовителя). Товар подлежит отправке в надежной таре или упаковке (если это предусмотрено конструктивными особенностями товара и условиями транспортировки), обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении. Тара должна соответствовать технической документации: быть целой, сухой, недеформированной, герметично закрытой и полностью обеспечивать сохранность товара. Упаковка (тара) должна иметь маркировку или этикетку, которая содержит следующую информацию: • Наименование предприятия-изготовителя (поставщика) и/или его товарный знак; • Адрес предприятия-изготовителя; • Наименование и номер партии товара; • Номер ГОСТа, (ТУ); • Масса нетто; • Дата изготовления (месяц, год); • Количество товара (материалов) в упаковке (таре). Способ (условия) доставки (транспортирование): Доставка, выгрузка (погрузка), хранение и транспортирование товара осуществляется силами поставщика и за счет поставщика. |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты | Определяется по результатам закупочной процедуры. |
| 10 | Результаты оказанных услуг | Поставка заказчику качественного товара Передача заказчику соответствующих документов на товар. |

СОГЛАСОВАНО:

От ООО «КЭСК»                                                                                     П. В. Агафонов