УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Донэнерго Тепловые сети»

_________________ К.Г. Чепурной

«_____» _____________ 2025 г.

Задание на проектирование объекта капитального строительства

«Сеть тепловая магистральная от Котельной № 12 до УТ-6»

по адресу: г. Батайск, ул. Воровского

(инв. № БТ-030900007)

| Основные данные и требования |  |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования объекта: | Договор № 364УКС от 22.02.2024. с ООО СЗ «Монолит Групп» о подключении объекта «Многоэтажный жилой дом в МКР «Восточный»» |
| 2. Застройщик (технический заказчик) | ООО «Донэнерго Тепловые сети» |
| 2. Вид работ: | Реконструкция; Строительство |
| 3. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: | Не требуется |
| 4.Срок строительства объекта: | 2025 год |
| 5. Основные технико-экономические показатели объекта: | 1. Реконструкция участка существующей тепловой сети от Котельной № 12 до УТ-1 протяженностью 6 трассовых метров, в связи с подключением абонента с тепловой нагрузкой 1,107 Гкал/час, в том числе: - Отопление, вентиляция - 0,655 Гкал/час; - Горячее водоснабжение - 0,452 Гкал/час. 2. Строительство участка проектируемой тепловой сети от существующей тепловой сети в районе ТК-2 до границы сетей инженерно-технического обеспечения подключаемого объекта протяженностью 300 трассовых метров |
| 6. Требования о необходимости соответствия ПД обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется |
| 7. Необходимость выполнения инженерных изысканий: | Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для подготовки проектной документации. |
| 8. Требования к архитектурным решениям: | Предусмотреть восстановление благоустройства и озеленения земельного участка объекта. |
| 9. Требования к технологическим решениям: | Параметры теплоносителя в тепловой сети: - Температурный график отопления 115-70С - Температурный график ГВС 70-40С – Давление в трубопроводах тепловой сети: отопительный период: подающий - 5,1 кгс/см2 обратный - 3,4 кгс/см2 межотопительный период: подающий - 3,2 кгс/см2 обратный — 2,4 кгс/см2 |
| 10. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: | Система теплоснабжения 2-х трубная. Трубопроводы тепловой сети предусмотреть из стальных электросварных трубопроводов ГОСТ 10704-91, с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке по ГОСТ 30732-2006. В качестве запорной арматуры на трубопроводах принять стальные задвижки отечественного производства. |
| 11. Требования к инженерно-техническим решениям: | При проектировании предусмотреть: 1. Реконструкцию участка существующей тепловой сети от Котельной № 12 до УТ-1 протяженностью 6 тр.м., в надземном исполнении на низких опорах, с увеличением диаметров трубопроводов тепловой сети с Ду-200 мм. до Ду-300 мм.; 2. Строительство участка проектируемой тепловой сети от существующей тепловой сети в районе ТК-2 до границы сетей инженерно-технического обеспечения подключаемого объекта протяженностью 300 тр.м.Строительство участка тепловой сети: подземно в бесканальном варианте, диаметр трубопроводов тепловой сети Ду-150мм. Проект выполнить в увязке с действующими тепловыми сетями, диаметры трубопроводов и протяжённости тепловых сетей уточнить при проектировании. |
| 12. Требования по охране окружающей среды: | Не требуется |
| 13. Требования к подготовке сметной документации: | Расчет сметной стоимости строительства объекта выполнить ресурсно-индексным методом в ФСНБ-2022 по методике, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2022г. № 1133/пр. В сметах предусмотреть средства на проведение пусконаладочных работ, премию за ввод объекта в эксплуатацию и технический надзор. |
| 14. Требования к составу проектной документации: | Стадийность проектирования – «Рабочая документация». Исполнитель предоставляет Заказчику рабочую документацию в полном объеме в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на USB-флеш-накопителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS, Acrobat Reader, спецификацию на поставку оборудования и материалов в формате MS Excel, а сметную документацию в формате ПК «Гранд Смета», MS Exsel. |
| 15. Особые требования по проектированию | Рабочую документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, в составе: - Том 1 - ПЗ (пояснительная записка); - Том 2 - АС (архитектурно-строительные решения); - Том 3 – ТС (тепломеханические решения); - Том 4 – СОДК (система оперативно-дистанционного контроля). Проектные решения на стадии разработки согласовать с Заказчиком. Согласование рабочей документации с заинтересованными инженерными службами города осуществляет Исполнитель. |

СОГЛАСОВАНО

Проектная организация								Представитель заказчика

Главный инженер ООО «ДТС»

____________ А.В. Поляшенко

Начальник БРТС ООО «ДТС»

_______________ О.В. Чепурной