**РАЗДЕЛ №IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Техническое задание

на поставку ТРУБ ПЭ 100 SDR-17

ДЛЯ НУЖД «РПВВ»

**Объемы поставок:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **1** | Труба ПЭ 100 SDR-17 Ду25 \*2,3 | п.м. | 400 |
| **2** | Труба ПЭ 100 SDR-17 Ду 32\*2,0 | п.м. | 300 |
| **3** | Труба ПЭ100 SDR-17 Ду 50 \*3,0 | п.м. | 200 |
| **4** | Труба ПЭ100 SDR-17 Ду75\*4,5 | п.м. | 1 000 |
| **5** | Труба ПЭ100 SDR-17 Ду90\*5,4 | п.м. | 3 000 |
| **6** | Труба ПЭ100 SDR-17 Ду110\*6,6 | п.м. | 3 000 |
| **7** | Труба ПЭ100 SDR-17 Ду160\*9,5 | п.м. | 4 000 |
| **8** | Труба ПЭ100 SDR-17 Ду180\*10,7 | п.м. | 130 |
| **9** | Труба ПЭ100 SDR-17 Ду225\*13,4 | п.м. | 700 |
| **10** | Труба ПЭ100 SDR-17 Ду650\*37,4 | п.м. | 117 |
| **11** | Труба ПЭ100 SDR-17 Ду400\*23,7 | п.м. | 700 |

Точное количество поставляемого товара оговаривается дополнительно по каждой поставке согласно заявке Заказчика.

**Цена договора:** начальная (максимальная) цена составляет **15 405 761 (пятнадцать миллионов четыреста пять тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 11 коп.** Цена указана с учетом доставки.

**Срок и условия поставки:** Поставщик производит поставку товара по заявкам Покупателя, в срок не более 3 (трех) рабочих дней, с момента поступления Заявки Покупателя.

 ***Поставка осуществляется по заявкам Заказчика в течение действия договора, формируемой исходя из потребностей, согласно спецификации, за счет Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ак. Шегрена, д.74.***

**Условия оплаты товара:** Оплата по договору осуществляется Заказчиком поэтапно, по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

***За период действия Договора Заказчик не обязан полностью осуществить выборку товара на общую цену Договора, оплате подлежит только товар, фактически поставленный по заявкам Заказчика.***

**Требования к сырью, применяемому для изготовления товара.** Трубы изготовляют из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10,0 МПа (ПЭ 100) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Введение добавок на стадии экструзии труб не допускается. Классификация композиции полиэтилена по уровню минимальной длительной прочности установлена изготовителем композиции в соответствии с ГОСТ ИСО 12162. Трубы соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому контролю (надзору). Трубы изготовлены из сырья трубных марок полиэтилена: ПЭ2НТ11-9, 6949С или эквивалент.

**Требования ко внешнему виду товара.** Трубы имеют гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб отсутствуют пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. Цвет защитной оболочки – синий.

**Требования к маркировке товара**

Маркировка должна включать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак,

- сокращённое наименование материала (ПЭ 100),

- стандартное размерное отношение (SDR),

- тире,

- номинальный наружный диаметр,

- номинальную толщину стенки,

- назначение трубы: хозяйственно-питьевого назначения обозначают словом "питьевая", в остальных случаях - "техническая"

- обозначения стандарта (ГОСТ 18599),

- дату изготовления (месяц, год).

В маркировку допускается включать другую информацию, например, номер партии, линии.

Пример маркировки: «наименование производителя» Труба ПЭ 100 SDR 17,6 - 160х9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 06.2018

**Требования к поставке товара. Т**рубы должны поставляться партиями. Каждая Партия должна сопровождаться документом о качестве (паспортом качества), содержащим:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя;

- номер партии и дату изготовления;

- условное обозначение трубы;

- размер партии в метрах;

 - марку сырья (обязательно);

- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества труб требованиям ГОСТ 18599;

- условия и сроки хранения у изготовителя.

**Требования к безопасности поставляемых товаров.** Качество и безопасность, поставляемого товара соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду товара и подтверждаться соответствующими документами. Товар имеет действующий обязательный сертификат соответствия, свидетельство о государственной регистрации (далее - «разрешительная документация»). Наличие разрешительной документации не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

**Требования к функциональным и качественным характеристикам товаров.** Товар новым (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или третьих лиц) не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

**Требования к гарантии на поставленные товары.** Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности на срок, установленный заводом изготовителем, но не менее чем 2 (два) года с момента поставки товара.

**Требования к сроку службы товаров.** В соответствии с технической документацией (паспортом), прилагаемой к Товару.

В случае, если настоящий раздел содержит указания на товарный знак, в отношении указанных товаров могут быть предоставлены эквиваленты, а сами товарные знаки следует читать со словами «или эквивалент»