ИНН 2311305369 КПП 231101001

ОГРН 1202300025234

ООО КБ «ГТ БАНК», г. Краснодар

р/с 40702810900020046038

к/с 30101810303490000789

БИК 040349789

Юр./факт. адрес: 350038 Краснодарский край, г. Краснодар, проезд Мирный,

д. 4/1, оф. 201

e-mail: ttk_teplo@mail.ru

тел. +79385125679

https://ttk-teplo.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«ТЕПЛОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального

директора

по развитию и строительству

_____________Ушаков Д.В.

«____» ______________2025г.

Техническое задание на выполнение мероприятий по подключению объекта.

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству подводящей тепловой сети к объекту: «Жилой комплекс на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:2872».

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Договор о подключении № 24-01-095 от 01.10.2024г. |
| 1.2 | Место расположения объекта | г. Краснодар, Жилой комплекс на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0106012:2872 |
| 1.3 | Вид строительства Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт / | Новое строительство |
| 1.4 | Дата подключения объекта | 2025г |
| 1.5 | Стадийность проектирования Проектная/рабочая документация | Рабочая документация |
| 1.6 | Указания о выделении очередей строительства | нет |
| 1.7 | Заказчик | ООО «ТТК» |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ |  |  |
| 2.1 | Основные технико-экономические показатели | 1. Источник теплоснабжения: закольцованная группа котельных в районе улица Западный обход. 2. Характеристики подключаемого потребителя: 2.1 Теплопотребление: 1 Гкал/час, в том числе: - отопление – 0,632 Гкал/час; - горячее водоснабжение – 0,3672 Гкал/час. 2.2 Точка подключения потребителя: на границе инженерных сетей объекта, предварительно согласовав с ООО «ТТК». 2.3 Температурный график работы тепловой сети: 105/70°С со срезкой 70°С. Давление на выходе из котельной в падающем трубопроводе 5 бар, в обратном трубопроводе 3 бар. 3. Граница проектирования: от точки подключения до объекта. |
| 2.2 | Основные требования к оборудованию и техническим решениям | - Запроектировать строительство тепловых сетей от точки подключения до объекта. - Способ прокладки: в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» - Трассировка: определить при проектировании - Материал проектируемой трубы: сталь; - Запорная арматура: определить при проектировании - Материал изоляции трубы: пенополиуретан; - Прочие требования: в точках подключения на проектируемых трубопроводах и ответвлениях предусмотреть установку запорных арматур, так же предусмотреть установку воздушников и дренажей. - Выполнить расчет участка тепловой сети на компенсацию температурных удлинений. - Основные технические решения (технологические схемы, трассировка, способ прокладки, выбор технологического оборудования и т.д.) согласовать с Заказчиком на стадии подготовки концепции проектирования. - Перед началом строительно-монтажных работ выполнить обследование участка на предмет обнаружения препятствий для производства работ с составлением соответствующих актов и заключений. - До начала строительно-монтажных работ предоставить Заказчику График производства работ (ГПР). Подрядчик приказом назначает ответственного производителя работ. Копия приказа направляется заказчику. - Гарантийный период — 5 лет с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, кроме оборудования, поставленного подрядчиком. Срок гарантии оборудования соответствует сроку гарантии для данного оборудования указанного в технической документации завода изготовителя. - Все работы должны быть выполнены в полном объеме, в установленные сроки и в соответствии с рабочей документацией. - Предусмотреть рабочей документацией восстановление объектов дорожно-мостового хозяйства и внешнего благоустройства. - При выполнении работ соблюдать требования Федерального закона от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», СНиП, СП и других нормативных документов, технического задания. |
| 2.3 | Состав работ | 1. Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования. При предпроектном обследовании определить соответствие объекта требованиям нормативных документов Российской Федерации и Краснодарского края, обследовать территорию строительства на предмет обнаружения препятствий для производства работ с составлением соответствующих актов и заключений, выполнить сбор исходных данных для проектирования. 2. На стадии подготовки концепции осуществить разработку, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений. 3. Разработать рабочую документацию. 4. Состав и объем работ определяются рабочей документацией. 5. Строительство подводящей тепловой сети к объекту. 6. Получения ордера для производства земляных работ (при необходимости). 7. Земляные работы по разработке траншей и котлованов, а также монтаж трубопроводов и технический надзор за строительством следует производить в соответствии со СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». |
| 2.4 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Соответствие техническим регламентам и строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. |
| 2.5 | Срок выполнения работ | Разработка рабочей документации: 20 календарных дней с момента подписания договора; Строительно-монтажные работы: 40 календарных дней с момента завершения разработки рабочей документации. |
| 2.6 | Сейсмичность участка | Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края». |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 3.1 | Требования к разработке сметы | Сметную стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом по ГЭСН ФСНБ-2022 со стоимостью ресурсов по ФГИС ЦС Краснодарского края |
| 3.2 | Разработка рабочей документации выполняется в соответствии с требованиями | Качество рабочей документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности, документам в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |
| 3.3 | Согласование документации | Документацию согласовать с заказчиком. |
| 3.4 | Требования к передаваемой документации | - Согласованную и утверждённую в установленном порядке предоставить рабочую документацию на бумажном носителе в 4-х экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком), в т.ч. формат pdf и dwg с возможностью поиска по текстовому содержанию документа и возможностью копирования текста. - Подрядчик предоставляет Заказчику: -Акт приемки законченного строительства по форме КС-11; - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2; - Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; -исполнительную документацию, подписанную ответственными лицами. |
| 3.5 | Техническое сопровождение | Подрядная организация осуществляет техническое сопровождение рабочей документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 3.6 | Передача третьим лицам | Подрядная организация не вправе передавать проектную, рабочую документацию третьим лицам. |
| 3.7 | Обеспечение материалами и оборудованием | Подрядчик обеспечивает объект материалами и оборудованием самостоятельно. |

Начальник ОКС	  А.А. Сапегин