ООО «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО»

350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199, пом. 301,

ИНН 2311322773  КПП 231201001

тел.: +7 (861) 206-10-10  info@krasnodarteploenergo.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

по развитию и строительству

_____________Ушаков Д.В.

«____» ______________2025г

Техническое задание на выполнение работ по объекту:

«Техническое перевооружение котельной по ул. Химзаводская, д.48/2».

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1 | Место расположения объекта | г. Краснодар, ул. Химзаводская, д.48/2 |
| 1.2 | Вид строительства Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт / | Техническое перевооружение |
| 1.3 | Стадийность выполнения работ | рабочая документация, строительно-монтажные работы |
| 1.4 | Указания о выделении очередей строительства | По согласованию |
| 1.5 | Заказчик | ООО «КТЭ» |
| 1.6 | Срок выполнения работ | Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки: Срок выполнения разработки рабочей документации: с момента предоставления Заказчиком всех исходных данных, необходимых для выполнения данного вида работ в течение 120-ти календарных дней. Срок выполнения строительно-монтажных работ: с момента завершения разработки рабочей документации в течение 350 календарных дней. |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 2.1 | Основные технико-экономические показатели | 1. Существующая установленная тепловая мощность котельной – 0,32 Гкал/ч 2. Расчетная существующая тепловая нагрузка котельной – 0,44 Гкал/ч. 2. Подключенная нагрузка существующих потребителей 0,4 Гкал/ч в том числе: - отопление – 0,4 Гкал/ч; - ГВС – 0 Гкал/ч. 2.1 Потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной (10%): 0,04 Гкал/ч. 3. Режим работы котельной – сезонный; 4. Температурный график работы котельной: - отопление: 95/70 ⁰С; 5. Давление в сети для существующих потребителей: В прямом трубопроводе – уточнить при разработке рабочей документации; В обратном трубопроводе – уточнить при разработке рабочей документации. |
| 2.2 | Основные требования к оборудованию и техническим решениям | Предусмотреть установку 2-х водотрубных котлов мощностью по 0,3 МВт модельного ряда Rossen или эквивалент. Основное топливо котельной – природный газ. Горелочное устройство марки – с электронной системой управления соотношения газ-воздух. Тип регулирования горелки – модулируемая с частотным регулированием. Теплоноситель – хим.очищенная вода от существующей установки ХВО. Дымовая труба – выполнить аэродинамический расчет существующей дымовой трубы, при положительном расчете оставить существующую дымовую трубу. При выборе оборудования предусмотреть количество и мощность оборудования, КИП и узлов учета для возможности работы на различных нагрузках в зависимости от подключенных тепловых нагрузок потребителей с учетом установленного оборудования. Замену и установку существующих узлов учета электроэнергии, газа, тепла, холодной воды согласовать с заказчиком. |
| 2.3 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Размещение монтируемого оборудования предусмотреть в существующем здании котельной. |
| 2.4 | Виды наружного инженерного обеспечения котельной | Сети связи и диспетчеризации – предусмотреть систему датчиков и измерителей состояния оборудования и режимов работы для SCADA-системы с передачей данных через GSM/GPRS-модем. |
| 2.5 | Источники инженерного обеспечения котельной | Существующие сети |
| 2.6 | Требование к системам инженерного обеспечения котельной. | Холодное водоснабжение: - не требуется. Использовать существующие сети; Водоотведение: - не требуется. Использовать существующие сети; Система электроснабжения: - не требуется. Использовать существующие сети Система газоснабжения: - не требуется. Использовать существующие сети Слаботочные системы: - охранно-пожарная сигнализация; Сети связи, диспетчеризации и телеметрии: - предусмотреть передачу основных параметров работы и аварийных сигналов на диспетчерский пункт диспетчерской службы SCADA-системой и системой телеметрии - предусмотреть передачу данных архивов узлов учета ресурсов в программно-аппаратный комплекс ЛЭРС УЧЕТ |
| 2.7 | Основные требования к системе автоматизации и диспетчеризации | Предусмотреть установку оборудования защиты (автоматика безопасности), автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами монтируемого котла в соответствии с СП 89.13330, 2012 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП 11-35-76 и действующими нормами и правилами. Диспетчеризацию предусмотреть на базе контроллера ПЛК Овен серии 200-х с сенсорной панелью Овен СПК 300-х серий или эквивалент. Каналы связи принять RS232, USB (Device), RS485 или Ethernet, а также иметь возможность снятия архивов на SD-карту. |
| 2.7.1 | Основные требования к системе телеметрии | Предусмотреть установку и подключение GPRS-модема фирмы IRZ, серии RL или эквивалент на узлы учета электроэнергии, газа, ХВС, тепловой энергии. Обеспечить связь модемов с сервером ЛЭРС УЧЁТ и Мастер Skada 4 D, ООО «КТЭ» |
| 2.7.2 | Система автоматизации и диспетчеризации должна включать | - Предусмотреть возможность получать данные с счётчиков электроэнергии, холодного водоснабжения, газа, тепловычислителей. Для обработки данных и создание аналитики в диспетчеризированной системе Мастер Skada 4 D. Выполнять управление и изменение технологических процессов в автоматическом режиме, также с диспетчерского пульта и не посредственно на котельной. Вести контроль за изменением по охрано пожарной системе. Изменять уставку температуры на выходе из котла; Изменять температуру уставки подачи ГВС; Изменять температуру подачи сетевой воды; Останавливать и запускать котел; Останавливать и запускать насосы циркуляции котлового контура; Останавливать и запускать насосы сетевого контура; Останавливать и запускать насосы ХВО; Останавливать и запускать насосы ГВС; Изменять уставку перепада давления сетевого контура; Изменять уставку перепада давления контура ГВС; Изменять уставку перепада на частотных преобразователях (при наличии); Сбрасывать ошибки автоматики не критичных узлов автоматизации |
| 2.8 | Согласование документации | Документацию согласовать с Заказчиком; Получить необходимые заключения экспертизы промышленной безопасности при наличии признаков опасного производственного объекта. Согласовать документацию в надзорных, государственных и других заинтересованных организациях (Газпром межрегионгаз Краснодар, Краснодаргоргаз, и т.д.). |
| 2.9 | Сейсмичность участка | Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края». |
| 2.10 | Требования к разработке сметы | Сметную стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом по ГЭСН ФСНБ-2022 со стоимостью ресурсов по ФГИС ЦС Краснодарского края |
| 2.11 | Требования по составу и содержанию рабочей документации | Рабочая документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Полным составом документации является комплект рабочей документации, включающий разделы ТМ, АТМ, ГСВ, АГСВ, ЭС, а также с учетом дополнительных разделов с приложением сметной документации, и положительного заключения экспертизы промышленной безопасности при наличии признаков опасного производственного объекта. |
| 2.12 | Разработка рабочей документации выполняется в соответствии с требованиями | Качество рабочей документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности. |
| 3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ |  |  |
| 3.1 | Общие требования | При выполнении работ соблюдать требования Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности ", ППР, СНиП и других нормативных документов, технического задания. Сдать представителю Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (при необходимости) Все используемое оборудование устанавливается, подключается, настраивается и проверяется в соответствии с технической документацией заводов изготовителей и требований действующих нормативных документов. - Техническая документация на устанавливаемое оборудование (паспорта, формуляры, инструкции) передаются Заказчику с оформлением акта приема – передачи. - Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с техническим заданием и нормативными документами для указанных видов работ. Котлы отопительные по качеству, безопасности применения, охране окружающей среды и ресурсосбережению должны соответствовать ГОСТ, иметь сертификат соответствия. |
| 3.2 | Перечень видов работ и объемы работ | Состав и объем работ определяются рабочей документацией. Основной перечень работ: - демонтаж существующих котлов. - демонтаж трубопроводов обвязки: - монтаж 2-х водотрубных котлов модельного ряда Rossen типа RSA или эквивалент. - монтаж горелочного устройства с электронной системой управления соотношения газ-воздух, в соответствии с рабочей документацией. Дымовая труба – в соответствии с рабочей документацией. Котельно-вспомогательное оборудование, оборудование КИП и узлов учета - в соответствии с рабочей документацией. Замену и установку существующих узлов учета электроэнергии, газа, тепла, холодной воды в соответствии с рабочей документацией. |
| 4. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 4.1 | Особые условия | Основные решения, принимаемые в процессе разработки рабочей документации согласовать с Заказчиком |
| 4.2 | Требования к передаваемой документации | 1. Согласованную и утвержденную в установленном порядке рабочую документацию предоставить на бумажном носителе – 4-х экземплярах, на электронном носителе – в 1 экземпляре (dwg и pdf), после получения положительного заключения экспертизы при наличии признаков опасного производственного объекта. 2. Подрядчик предоставляет Заказчику: - журнал учета выполненных работ (форма КС-6а): - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; - акт приёмки законченного строительством объекта по форме КС-11; - исполнительную документацию, подписанную ответственными лицами: - отчет о давальческих материалах (в случае их применения). |
| 4.3 | Техническое сопровождение | Подрядчик осуществляет техническое сопровождение рабочей документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 4.4 | Передача третьим лицам | Подрядчик не вправе передавать рабочую документацию третьим лицам. |
| 4.5 | Согласование документации | Рабочую документацию согласовать: - с Заказчиком; - с заинтересованными городскими организациями; - с собственниками земельных участков. |
| 4.6 | Обеспечение материалами и оборудованием | Подрядчик обеспечивает объект материалами и оборудованием самостоятельно. |

Начальник ОКС	                                                                                                               А.А. Сапегин