Часть IV. Техническое задание на закупку работ

Вид и цели выполнения работ (работы по текущему ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, капитальному строительству, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и др. с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ необходимо заказчику)

«Установка АПС и СОУЭ на объектах Центральных электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго», расположенных по адресу г. Симферополь, ул. Кечкеметская/Николаевская 172/1». Целью проведения работ является: - выполнение монтажных и пусконаладочных работ по оснащению средствами автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и системами управления эвакуацией при пожаре (далее СОУЭ) объектов ГУП РК «Крымэнерго»; - повышение пожарной безопасности административных, административно - бытовых, производственных зданий объектов ГУП РК «Крымэнерго»; - предотвращение угрозы жизни и здоровью людей, - обеспечение раннего обнаружения задымлений зданий.

Наличие проектной документации (согласованной и утвержденной в установленном порядке, которая и будет являться техническим заданием для размещения указанных работ) (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта является обязательным)

1.Проектная документация 05-08-С/2024-СПС. СОУЭ «Корректировка проектной документации (стадии "РД"), сметной документации на установку автоматических пожарных сигнализаций и систем управления эвакуацией при пожаре (АПС и СОУЭ) на объектах ГУП РК "Крымэнерго» (г. Симферополь, ул. Кечкеметская/Николаевская 172/1, инв.№ D1300, D1298, D1301, D1302, D1299)», утвержденная приказом генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» №182 от 11.02.2025.

Перечень и объемы выполнения работ (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

№п/п; Наименование работ (конкретной цели выполнения работ); Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количественный показатель объема подрядных работ. Центральные ЭС. 1; Приёмка зданий и сооружений под монтаж; Приемка зданий и сооружений для проведения работ по монтажу АПС и СОУЭ.; 21шт.. 2; Монтаж оборудования; Оборудование. Контроллер адресных устройств R3-Рубеж-КАУ2; 8шт.. Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП; 1шт.. Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ; 1шт.. Модуль связи МС-ТЛ; 1шт.. Модуль связи R3-МС; 1шт.. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный взрывозащищённый адресный ИП 212-1В-R3-Н-М20; 4шт.. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02; 437 шт.. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3; 5шт.. Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 W1.02; 125 шт.. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о; 56 шт.. Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый без базового основания ИП 101-29-PR-R3 без б/о; 7шт.. Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3; 107 шт.. Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3; 2 шт.. Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3 (L1.42); 63 шт.. Базовое основание W2.03; 2 шт.. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный ОПОП 124-R3; 279 шт.. Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД"; 117 шт.. Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР; 1шт.. Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР; 8 шт.. Адресная метка АМ-1-R3; 1шт.. Модуль релейный со встроенным изолятором короткого замыкания РМ-4К-ИКЗ-R3; 1шт.. Бокс резервного электропитания БР12 исп. 2х17; 1 шт.. Прибор управления оповещением пожарный (адресный, настенный) SPM-B10050-AW; 1шт.. Громкоговоритель трансляционный настенный SWS-103W; 125шт.. Громкоговоритель трансляционный настенный Орбита МК 3 Глагол ВЗПН-10; 1шт.. Фильтр оконечный Sonar SFT-2300-M; 1шт.. Аккумуляторная батарея 40 Ач PTK-BATTERY 12-40Ah; 2шт.. Аккумуляторная батарея 12 Ач PTK-BATTERY 12-12Ah; 18шт.. Аккумуляторная батарея 17 Ач PTK-BATTERY 12-17Ah; 2шт.. Кожух для моноблоков SPM настенного исполнения Sonar SPM-Cover; 1шт.. Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box; 1шт.. 3; Прокладка кабельных линий; Кабели и провода. Кабель связи симметричный, сечение 4x2x0,51 PTK-LAN F/UTP Cat 5e PE ГОСТ Р54429-2011; 796м. Кабель симметричный парной скрутки, сечение 1x2x0,5 КПСнг(А)–FRLS; 5250м. Кабель cиловой огнестойкий малодымный, сечение 3x1,5 ВВГнг(А)-FRLS; 191м. Кабель симметричный парной скрутки экранированный, сеч. 1x2x0,75 КПСЭнг(А)–FRLS; 1146м. Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 2x2x0,5 КПСнг(А)–FRLS; 4м. Кабеленесущие системы и монтажные изделия. Кабель-канал 24х15; 5900м. Труба стальная 1/2"; 67м. Труба гибкая гофрированная ПНД Ø16; 550м. Труба гибкая гофрированная ПВХ Ø16; 420м. Трос стальной нержавеющий в ПВХ оболочке 4 мм; 200м. Талреп М8 крюк-кольцо, нержавеющая сталь; 32шт.. Анкер кольцо 10х100; 35шт.. Зажим для троса 4 мм; 40шт.. Металлорукав герметичный в полимерной оболочке Герда-МГ-16-П-Х-Б; 12м. Соединитель Герда-СГ-Н-М20х1,5; 8шт.. Пена огнеупорная Hilti; 1шт.. 4; проведение пусконаладочных работ систем АПС и СОУЭ;; 4.1Проверка правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок; 4.2настройка логических и временных взаимосвязей систем АПС и СОУЭ; 4.3проверка функционирования прикладного и системного программного обеспечения; 4.4предварительное определение характеристик объекта, расчёт и настройка параметров аппаратуры автоматических систем, конфигурирование программно-логических устройств; 4.5подготовка к включению, включение в работу систем измерения, контроля и управления, для обеспечения индивидуального испытания технологического оборудования и корректировки параметров настройки аппаратуры систем управления в процессе их работы; 4.6 оформление производственной и технической документации.. 5; проведение комплексного испытания АПС.; 5.1Внешний осмотр системы АПС 5.1.1соответствие реально смонтированного оборудования проектной документации и предъявленной ведомости: 5.1.1.1соответствие смонтированного оборудования предъявленным сертификатам; соответствие паспортов, заводских номеров и даты изготовления смонтированных приемно-контрольных приборов и пожарных извещателей; 5.1.1.2соответствие марки проводов, примененных при монтаже, проектно-монтажной документации и актам замера их параметров (сопротивление шлейфа, сопротивление изоляции между проводниками шлейфа и относительно земли); 5.1.1.3при обеспечении бесперебойного питания по сети 220 В проверить его соответствие I категории ПУЭ; 5.1.1.4соответствие выходных параметров (емкость, ток. напряжение) аккумуляторных резервных источников постоянного тока паспортным данным приемно-контрольных приборов и реальность обеспечения бесперебойного питания АПС в течении 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме «ПОЖАР»; 5.1.1.5целостность пломб завода-изготовителя и отсутствие механических повреждений на смонтированном оборудовании; 5.1.1.6качество монтажа защитного заземления (зануления) в соответствии с требованиями ПУЭ и проектной документации; 5.1.1.7правильность установки и соответствие параметров контрольных элементов, установленных в пожарных извещателях и в оконечных цепочках, требованиям технической документации завода-изготовителя; 5.1.1.8правильность расположения периферийных устройств АПС (извещателей) в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 и проектной документации.. 5.1.2.Проверка шлейфов пожарной сигнализации. 5.1.2.1 Качество монтажа шлейфов и линий связи на соответствие проекту и требованиям СП 484.1311500.2020, при этом особое внимание обратить на выполнение следующих требований: - соединение проводов «скруткой»- недопустимы; - установка в шлейф «дополнительных» электрорадиоэлементов, не предусмотренных заводом-изготовителем – недопустима; - монтаж должен быть произведен проводом с изоляцией, не распространяющей горение (применение проводов с полиэтиленовой изоляцией недопустимо); - тип, количество и расположение смонтированных пожарных извещателей должны соответствовать проектной документации. 5.1.2.2 Проверить соответствие параметров шлейфов путем проведения выборочных измерений параметров , указанных ниже. Измерение параметров выбранных шлейфов осуществляется монтажной организацией с использованием приборов, указанных в акте. - Перечень параметров, подлежащих контролю при проверке шлейфов системы АПС: - Сопротивление проводников шлейфа - не более 40 ОМ; - Сопротивление изоляции шлейфа не менее 1Мом. 5.1.3 Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации 5.1.3.1Проверка отсутствия ложных срабатываний АПС в дежурном режиме. 5.1.3.2Проверка правильности прохождения сигналов по шлейфам и линиям связи. 5.1.3.3 Проверка прохождения сигналов при имитации срабатывания пожарных извещателей. 5.1.3.4 Проверка прохождения сигналов при имитации обрыва и короткого замыкания. 5.1.3.5 Проверка работоспособности смонтированных пожарных извещателей. 5.1.3.6 Проверка дымовых пожарных извещателей 5.1.4 Комплексное опробование системы АПС Комплексные испытания работоспособности системы АПС производится при задействовании системы оповещения и управления эвакуацией людей, сблокированной с приборами управления АПС. При проведении комплексных испытаний контролируется: 5.1.4.1 включение сигнализации на панели прибора приемно-контрольного пожарного получении сигнала пожар с указанием места сработки; 5.1.4.2 включение системы оповещения.. 6; проведение комплексного испытания СОУЭ; 6.1 Внешний осмотр СОУЭ. Устанавливается соответствие: 6.1.1 смонтированного оборудования предъявленным сертификатам; 6.1.2 паспортов, заводских номеров и даты изготовления смонтированных речевых оповещателей; 6.1.3 выходных параметров (емкость, ток, напряжение) аккумуляторных резервных источников постоянного тока паспортным данным пожарных оповещателей и реальность обеспечения бесперебойного питания системы оповещения и управления эвакуацией в течении 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в тревожном режиме (проверить соответствие времени работы системы оповещения расчетному времени эвакуации); 6.1.4 целостность пломб завода-изготовителя и отсутствие механических повреждений на смонтированном оборудовании; 6.1.5 качество монтажа защитного заземления (зануления) в соответствии с требованиями ПУЭ и проектной документации; 6.1.6 качество монтажа линий связи на соответствие проекту. 6.2 Проверка работоспособности СОУЭ. Работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией проверить путем последовательного выполнения следующих проверок: 6.2.1 Проверка функционирования оповещателей; 6.2.2 Измерение уровня звукового давления и речевых оповещателей. 6.3 Поверка работоспособности и комплексное опробование системы оповещения и управления эвакуацией. В процессе испытаний необходимо осуществить: 6.3.1 Проверку работоспособности смонтированной СОУЭ. 6.3.2 Проверку смонтированной СОУЭ требуемое значение уровня звука при сработавшей СОУЭ в любой точке защищаемого помещения..

Место выполнения работ (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)

1. Центральные электрические сети ГУП РК «Крымэнерго», г. Симферополь, ул. Кечкеметская / Николаевская 172/1, инв.№ D1300, D1298, D1301, D1302, D1299.

Сроки (периоды) выполнения работ (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ)

Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора до 30 декабря 2025г. Исполнитель составляет график выполнения работ и в течение 3 (трёх) рабочих дней согласовывает его с представителем Заказчика.

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.)

Не предъявляются

Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ)

Порядок проведения работ: 1. приёмка зданий и сооружений под монтаж; 2. монтаж оборудования АПС и СОУЭ; 3. проведение пусконаладочных работ АПС и СОУЭ до получения предусмотренных параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических и программных средств систем; 4. технологический прогон не менее 72 часов; 5. составление программы испытаний и утверждение ее Заказчиком, в соответствии с требованиями раздела 7 и приложения Б ГОСТ Р 59638—2021; 6. проведение комплексного испытания пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией; 7. оформление исполнительной документации и сдача ее Заказчику. 8. Замена оборудования и/или материалов, в том числе на эквиваленты или с улучшенными характеристиками – только по письменному согласованию с Заказчиком. 9. Подрядчик рассматривает возможность замены оборудования и/или материалов в срок не более чем 10 рабочих дней после получения запроса/письма Подрядчика о возможности замены оборудования/материалов. 10. Срок согласования входит в общий срок выполнения работ. 11. Без отметки согласования соответствующей проектной организацией о замене оборудования и/или материалов Заказчик со своей стороны такое согласование не проводит. 12. Перечень нормативной документации: 12.1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 12.2 Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасностях зданий и сооружений»; 12.3 ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения (с Изменением N 1); 12.4 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; 12.5 СП 6.13130. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 06.04.2021 №200); 12.6 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». 12.7 ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения. 12.8 СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. 12.9 Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации ВНИИПО МЧС России. 12.10 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 12.11 ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст)

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)

Не предъявляются

Порядок сдачи и приемки результатов работ (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки работ по каждому этапу выполнения работ и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ)

При вводе в эксплуатацию АПС и СОУЭ должны быть завершены монтажные работы, проведены индивидуальные испытания и комплексная наладка. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к вводу АПС и СОУЭ в эксплуатацию. Заказчик назначает приказом рабочую комиссию по приемке АПС и СОУЭ в эксплуатацию. Работа комиссии проводится по программе приёмочных испытаний, утверждённой Заказчиком. Критерии оценки системы АПС и СОУЭ считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено: - монтажные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего технического задания, проектной документации, технологическими картами и технической документации предприятий-изготовителя, а также в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности; - пусконаладочные работы проведены в соответствии с разработанной Подрядчиком Программой, которая утверждается Заказчиком; - испытания работоспособности систем дали положительные результаты.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Перед сдачей АПС и СОУЭ в эксплуатацию Подрядчик обязан представить следующую документацию: - исполнительскую документацию и схемы; - акты скрытых работ (при их наличии); - акты испытаний и замеров; - акт об окончании монтажных работ; - акт об окончании пусконаладочных работ; - акт приемки установки в эксплуатацию; - паспорта на технические средства имеющейся установки; - ведомость смонтированного оборудования; - паспорт «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре; - инструкцию по эксплуатации и проведению технического обслуживания и ремонта установки автоматической противопожарной защиты; Выполненные работы принимаются Заказчиком на протяжении трёх рабочих дней с момента их предъявления Подрядчиком с составлением: - акта приемки выполненных работ (по форме, утвержденной в соответствии с действующим законодательством (форма №КС-2) в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны; - справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме утвержденной в соответствии с действующим законодательством (форма №КС-3) в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны; - счёта на оплату; - счёта – фактуры (в случае, если подрядчик является плательщиком НДС); которые являются основанием для оплаты выполненных работ.

Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы на объектах должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией: Проектная документация 05-08-С/2024-СПС. СОУЭ «Корректировка проектной документации (стадии "РД"), сметной документации на установку автоматических пожарных сигнализаций и систем управления эвакуацией при пожаре (АПС и СОУЭ) на объектах ГУП РК "Крымэнерго» (г. Симферополь, ул. Кечкеметская/Николаевская 172/1, инв.№ D1300, D1298, D1301, D1302, D1299)», утвержденная приказом генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» №182 от 11.02.2025.Должны быть выполнены требования: - ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст); - СП 6.13130. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 06.04.2021 №200); - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Подрядчик проводит обучение инженерно-технического персонала и работников Заказчика, осуществляющих непосредственную эксплуатацию оборудования и контроль за состоянием систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Подрядчик разрабатывает и оформляет инструкцию по комплексной эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией и порядке действий дежурного персонала в случае пожара, а также по использованию систем в автоматическом, дистанционном и ручном режимах управления

Требования по объему гарантий качества работ (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период)

Работы выполняются согласно проектной документации, указанной в настоящем Техническом задании. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов качества на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования. Требования к качеству: - используемые материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, без восстановления потребительских свойств), свободными от прав третьих лиц, не иметь дефектов. Год выпуска не ранее 2024 года. -Используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие паспорта и сертификаты качества (сертифицированы для использования на территории Российской Федерации). Подрядчик обязан обеспечить в процессе проведения монтажных работ собственными силами систематическую уборку объектов от образовавшегося мусора. При выполнении работ необходимо соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среде» и от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки)

1.Гарантийный срок на используемые материалы и оборудование должен составлять срок, предоставляемый заводом-изготовителем (производителем). Гарантийный срок эксплуатации АПС и СОУЭ должен быть не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ. 2.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации. 3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефекты), за которые отвечает Подрядчик. 5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефекты), указанных в пункте 2, Заказчик должен заявить о них Подрядчику.

Требования к квалификации исполнителя

Подрядчик должен иметь действующую лицензию МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающую следующие виды работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно – пожарной сигнализаций и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ

Отсутствуют

Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не предусмотрено

Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика (для включения в контракт)

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен предоставить письмо о допуске на объекты Заказчика лиц, назначенных для выполнения работ, (с указанием ФИО, должности, паспортных данных), а также данные автомобилей, используемых при выполнении работ.

Приложения