# ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Комплекты для ячеек 10 кВ на базе вакуумных выключателей»

| 1.Назначение/наименование товаров и цели их использования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для замены дефектных масляных выключателей на подстанциях 35-110 кВ. |  |  |  |  |
| 2.Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учётом потребностей заказчика); |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям |  | Ед. изм |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 1 | Комплект Тип 1 | Вакуумный выключатель | Наличие | шт |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | Не менее 10 |  |
|  |  | Номинальный ток, А | Не менее 1000 |  |
|  |  | Номинальный ток отключения, кА | Не менее 20 |  |
|  |  | Ток термической стойкости (3 с), кА | Не менее 20 |  |
|  |  | Ток электродинамической стойкости, кА | Не менее 51 |  |
|  |  | Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, «О» при номинальном токе отключения, «ВО» | Не менее 110 Не менее 110 |  |
|  |  | Механический ресурс, «ВО» | Не менее 50000 |  |
|  |  | Полное время отключения, мс | Не более 60 |  |
|  |  | Цикл АПВ при коммутации - О-0,3с-ВО-15с-ВО | Соответствие |  |
|  |  | Функция ручного отключения выключателя с последующей блокировкой | Наличие |  |
|  |  | Блокировочное устройство тросикового типа универсального применения | Наличие |  |
|  |  | Блокировка привода разъединителя | Наличие |  |
|  |  | Привод – электромагнитный с блокировочным контактом в цепях электромагнитов | Соответствие |  |
|  |  | Выносной индикатор положения контактов | Наличие |  |
|  |  | Защитное уплотнение элементов полюса | Наличие |  |
|  |  | Условия эксплуатации | Соответствие |  |
|  |  | Значение температуры окружающего воздуха, °C | Не уже -45…+55 |  |
|  |  | Категория размещения | 2 |  |
|  |  | Стойкость к механическим воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90 | Не менее М6 |  |
|  |  | Модуль управления вакуумного выключателя | Наличие |  |
|  |  | Функция самодиагностики с индикацией обнаруженных внутренних и внешних неисправностей | Наличие |  |
|  |  | Комплект адаптации | Наличие |  |
|  |  | Типовой комплект адаптации для ячейки КРН 10 | Наличие |  |
|  |  | Способ установки: стационарное исполнение | Соответствие |  |
|  |  | Ограничители перенапряжения 10 кВ, шт | 3 |  |
|  |  | Разъем для подключения блока автономного включения | Наличие |  |
|  |  | Устройство релейной защиты совместимое с Товаром | Наличие |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  |  | Рабочий диапазон частоты, Гц | Не уже 45…55 |  |
|  |  | Токовые входы | Наличие |  |
|  |  | Номинальный переменный ток цепей фазных токов – 1 или 5 А | Соответствие |  |
|  |  | Диапазон измерения фазных токов, А | Не уже 0,05…180 |  |
|  |  | Диапазон измерения тока нулевой последовательности в сетях с малым током замыкания на землю, А | Не уже 0,01…5 |  |
|  |  | Термическая стойкость входов измерения тока (длительно), А | Не менее 10 |  |
|  |  | Термическая стойкость входов измерения тока (в течение 1 с), А | Не менее 500 |  |
|  |  | Номинальное переменное фазное напряжение, В | От 55 до 60 |  |
|  |  | Номинальное переменное линейное напряжение, В | От 95 до 105 |  |
|  |  | Диапазон измерения напряжений, В | Не уже 5…260 |  |
|  |  | Термическая стойкость входа по напряжению (длительно), В | Не менее 260 |  |
|  |  | Светодиоды, шт | Не менее 10 |  |
|  |  | Интерфейс связи - RS-485, протокол Modbus-RTU, протокол МЭК 60870-5-101 | Наличие |  |
|  |  | Дискретные входы, шт | Не менее 8 |  |
|  |  | Оперативный ток: переменный, постоянный, выпрямленный | Соответствие |  |
|  |  | Напряжение срабатывания на постоянном токе (не менее/не более), В | 164 / 170 |  |
|  |  | Напряжение срабатывания на переменном токе (не менее/не более), В | 159 / 170 |  |
|  |  | Напряжение возврата на постоянном токе (не менее/не более), В | 97 / 107 |  |
|  |  | Напряжение возврата на переменном токе (не менее/не более), В | 125 / 141 |  |
|  |  | Дискретные выходы, шт | Не менее 6 |  |
|  |  | Диапазон коммутируемых напряжений переменного и постоянного тока, В | Не уже 10…260 |  |
|  |  | Коммутируемый постоянный ток (действие на замыкание), А | Не более 8 |  |
|  |  | Коммутируемый переменный ток (действие замыкание/размыкание), А | Не более 8 |  |
|  |  | Электрический ресурс на переменном токе при резистивной нагрузке 8 А, 250 В, коммутаций | Не менее 25 000 |  |
|  |  | Оперативное питание | Наличие |  |
|  |  | Рабочий диапазон напряжения (при постоянном оперативном токе), В | Не уже 85…370 |  |
|  |  | Рабочий диапазон напряжения (при переменном оперативном токе), В | Не уже 65…265 |  |
|  |  | Время готовности устройства при питании номинальным напряжением, с | Не более 0,3 |  |
|  |  | Питание от токовых цепей | Соответствие |  |
|  |  | Функции устройства | Соответствие |  |
|  |  | Токовая отсечка (ТО) | Наличие |  |
|  |  | Максимальная токовая защита (МТЗ) | Наличие |  |
|  |  | Защита от перегрузки (ЗП) | Наличие |  |
|  |  | Логическая защита шин (ЛЗШ) | Наличие |  |
|  |  | Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) | Наличие |  |
|  |  | Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки (ЗОФ) | Наличие |  |
|  |  | Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) | Наличие |  |
|  |  | Функция устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ) | Наличие |  |
|  |  | Автоматическое включение резерва (АВР) | Наличие |  |
|  |  | Автоматическое повторное включение (АПВ) | Наличие |  |
|  |  | Регистратор событий | Наличие |  |
|  |  | Цифровой осциллограф | Наличие |  |
|  |  | Функция внутренней самодиагностики (выявления ошибок в аппаратной и программной части) | Наличие |  |
| 2 | Комплект Тип 2 | Вакуумный выключатель | Наличие | шт |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | Не менее 10 |  |
|  |  | Номинальный ток, А | Не менее 1000 |  |
|  |  | Номинальный ток отключения, кА | Не менее 20 |  |
|  |  | Ток термической стойкости (3 с), кА | Не менее 20 |  |
|  |  | Ток электродинамической стойкости, кА | Не менее 51 |  |
|  |  | Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, «О» при номинальном токе отключения, «ВО» | Не менее 110 Не менее 110 |  |
|  |  | Механический ресурс, «ВО» | Не менее 50000 |  |
|  |  | Полное время отключения, мс | Не более 60 |  |
|  |  | Цикл АПВ при коммутации - О-0,3с-ВО-15с-ВО | Соответствие |  |
|  |  | Функция ручного отключения выключателя с последующей блокировкой | Наличие |  |
|  |  | Блокировочное устройство тросикового типа универсального применения. | Наличие |  |
|  |  | Возможность блокировки промежуточного положения выкатной тележки | Наличие |  |
|  |  | Привод – электромагнитный с блокировочным контактом в цепях электромагнитов | Соответствие |  |
|  |  | Выносной индикатор положения контактов | Наличие |  |
|  |  | Защитное уплотнение элементов полюса | Наличие |  |
|  |  | Условия эксплуатации | Соответствие |  |
|  |  | Значение температуры окружающего воздуха, °C | Не уже -45…+55 |  |
|  |  | Категория размещения | 2 |  |
|  |  | Стойкость к механическим воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90 | Не менее М6 |  |
|  |  | Комплект адаптации | Наличие |  |
|  |  | Типовой комплект адаптации для ячейки К-37 | Наличие |  |
|  |  | Способ установки: на выкатном элементе | Соответствие |  |
|  |  | Ограничители перенапряжения 10 кВ, шт | 3 |  |
|  |  | Комбинированные датчики тока, напряжения или эквивалент | Наличие |  |
|  |  | Устройство релейной защиты совместимое с Товаром | Наличие |  |
|  |  | Функция самодиагностики с индикацией обнаруженных внутренних и внешних неисправностей | Соответствие |  |
|  |  | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Не уже 85…265 |  |
|  |  | Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В | Не уже 85…265 |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  |  | Порт Ethernet | Наличие |  |
|  |  | Порт RS-232/RS-485 | Наличие |  |
|  |  | Протоколы передачи данных Modbus, DNP3, МЭК 60870-5-104 | Наличие |  |
|  |  | Дискретные входы, шт | Не менее 8 |  |
|  |  | Дискретные выходы, шт | Не менее 8 |  |
|  |  | Регистратор аварийных событий | Наличие |  |
|  |  | Функция записи осциллограмм | Наличие |  |
|  |  | Требования к системе измерения | Соответствие |  |
|  |  | Номинальное измеряемое фазное напряжение, кВ | Не менее 10 |  |
|  |  | Относительная погрешность измерения фазного напряжения, % | Не более 5 |  |
|  |  | Максимальный измеряемый фазный ток, кА | Не менее 12 |  |
|  |  | Относительная погрешность измерения фазного тока, % | Не более 2 |  |
|  |  | Максимальный измеряемый ток нулевой последовательности, А | Не менее 70 |  |
|  |  | Относительная погрешность измерения тока нулевой последовательности, % | Не более 1 |  |
|  |  | Функционал панели управления | Соответствие |  |
|  |  | Просмотр журналов, ввод значения уставок защит, ввод/вывод защит. | Наличие |  |
|  |  | Отображение информации о неисправностях, текущем состоянии коммутационного аппарата | Наличие |  |
|  |  | Функции устройства | Соответствие |  |
|  |  | Максимальная токовая защита (МТЗ) | Наличие |  |
|  |  | Логическая защита шин (ЛЗШ) | Наличие |  |
|  |  | Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки (ЗОФ) | Наличие |  |
|  |  | Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) | Наличие |  |
|  |  | Автоматическое включение резерва (АВР) | Наличие |  |
|  |  | Автоматическое повторное включение выключателя (АПВ) | Наличие |  |
|  |  | Условия эксплуатации | Соответствие |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, *С | Не уже -45…+55 |  |
|  |  | Средний срок службы, лет | Не менее 25 |  |
| 3 | Комплект Тип 3 | Шкаф бесперебойного питания | Наличие | шт |
|  |  | Номинальное выходное переменное напряжение, В | 220 |  |
|  |  | Номинальная мощность, Вт | Не менее 400 |  |
|  |  | Обеспечение питания собственных нужд, ячейки | Не менее 10 |  |
|  |  | Время работы в нормальном режиме в случае отсутствия питания от собственных нужд, ч | Не менее 2 |  |
|  |  | Время работы в энергосберегающем режиме в случае отсутствия питания от собственных нужд, ч | Не менее 4 |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания и панель управления внутренних цепей ШБП | Наличие |  |
|  |  | Рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C | Не уже -45… +45 |  |
|  |  | Шкаф сбора и передачи данных | Наличие |  |
|  |  | Контроллер ИБП | Наличие |  |
|  |  | Коммутатор | Наличие |  |
|  |  | Панель оператора | Наличие |  |
|  |  | Система питания и обогрева | Наличие |  |
|  |  | Устройство защиты Ethernet | Наличие |  |
|  |  | Функция АВР | Наличие |  |
|  |  | Количество вводов электропитания, шт. | 2 |  |
|  |  | Напряжение питающей сети, В | 220 |  |
|  |  | Выходное постоянное напряжение, В | 24 |  |
|  |  | Степень защиты | Не менее IP 54 |  |
|  |  | Порт Ethernet, шт | Не менее 28 |  |
|  |  | Порт RS-485/RS232, шт | Не менее 5 |  |
|  |  | Протоколы передачи данных Modbus, DNP3, МЭК 60870-5-101/103/104, MQTT (+TLS), FTP, SNMP | Наличие |  |
| 3.Указание на то, что товар доложен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации |  |  |  |  |
| Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих лиц). Дата производства товара: не ранее I квартала 2025 года. |  |  |  |  |
| 4.Требования о соответствии закупаемого товара образцу, макету товара или изображению товара в трехмерном измерении (данное требование возможно устанавливать в тех случаях, когда закупается полиграфическая продукция, геральдические знаки, официальные символы, знаки отличия и различия, награды, форменная одежда, жетоны и удостоверения, сувенирная продукция) |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 5.Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 6.Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров |  |  |  |  |
| Товар должен иметь упаковку, с указанием на ней производителя товара, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждения Товара при поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. |  |  |  |  |
| 7.Требования к обслуживанию товара |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 8.Требования к расходам на эксплуатацию товара |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 9.Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества |  |  |  |  |
| Гарантийный срок на Товар составляет не менее 60 (шестидесяти) месяца с момента поставки Товара, но не менее срока гарантии, установленного заводом-изготовителем Товара. Гарантийный срок распространяется на все комплектующие Товара. |  |  |  |  |
| 10.Требования к проведению гос. поверки средств измерений (в том числе входящих в состав товара) |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 11.Требования к качеству, безопасности (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг) |  |  |  |  |
| . Соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в случаях если такие требования к данным ТРУ, в том числе к товарам, поставляемым при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. При поставке Товара Поставщик должен предоставить Заказчику выписку из Реестра согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в случае, если данное требование установлено к поставляемому Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации). 3. Качество товара подтверждается соответствующими документами: - паспорт на Товар в печатном виде; - руководство по эксплуатации в печатном виде; - сертификат соответствия или декларация о соответствии; - иные документы, подтверждающие требования к качеству Товара и комплектующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные Поставщиком. |  |  |  |  |
| 12.Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) |  |  |  |  |
| Не предъявляются |  |  |  |  |
| 13.Требования по объему гарантий качества услуг |  |  |  |  |
| Заказчик в случае выявления товара ненадлежащего качества в течение гарантийного срока, направляет Поставщику письменное извещение о необходимости замены товара ненадлежащего качества. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен Поставщиком в течение десяти календарных дней со дня предъявления письменного извещения. |  |  |  |  |
| 14.Требования по передаче заказчику с товаром технических или иных документов |  |  |  |  |
| Поставщик передает Заказчику товарно-сопроводительные документы, одну из утвержденных форм товарно-сопроводительных документов: универсальный передаточный документ (УПД), унифицированную форму ТОРГ-12 или накладную (расходную накладную). Для подтверждения факта доставки Товара предоставляется товарно - транспортная накладная или транспортная накладная. Также Поставщик передает: - паспорт на Товар в печатном виде; - руководство по эксплуатации в печатном виде; - сертификат соответствия или декларация о соответствии; - иные документы, подтверждающие требования к качеству Товара и комплектующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные Поставщиком. |  |  |  |  |
| 15.Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 16.Требования по техническому обучению персонала заказчика |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 17.Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, разгрузке, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) |  |  |  |  |
| Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |  |  |  |  |
| 18.Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика по поставке товара |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 19.Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов товара, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 20.Порядок сдачи и приемки товара (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки товара по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче товара) |  |  |  |  |
| Прием Товара по качеству и количеству осуществляется на складе Заказчика согласно товарно-сопроводительным документам. Прием Товара оформляется двусторонним подписанием одного из утвержденных форм товарно-сопроводительных документов: универсального передаточного документа (УПД), унифицированной формы ТОРГ-12 или накладной (расходной накладной). Для подтверждения факта доставки Товара предоставляется товарно - транспортная накладная или транспортная накладная. Также Поставщик передает: - паспорт на Товар в печатном виде; - руководство по эксплуатации в печатном виде; - сертификат соответствия или декларация о соответствии; - иные документы, подтверждающие требования к качеству Товара и комплектующих в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенные Поставщиком. |  |  |  |  |
| 21.Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика (для включения в контракт) |  |  |  |  |
| Поставка осуществляется одной партией по заявке в течение 50 календарных дней с момента направления заявки. |  |  |  |  |
| Приложение №1 «Спецификация» |  |  |  |  |

Приложение № 1 к Техническому заданию

«Спецификация»

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект Тип 1 | штука | 40 |
|  | Комплект Тип 2 | штука | 10 |
|  | Комплект Тип 3 | штука | 1 |