ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Трансформаторная подстанция для ТП»

| 1.Назначение/наименование товаров и цели их использования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторная подстанция для ТП. Для структурных подразделений Заказчика при выполнении технологических присоединений. |  |  |  |  |
| 2.Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учётом потребностей заказчика); |  |  |  |  |
| Требования к исполнению трансформаторной подстанции (далее - КТП): – двухтрансформаторная, наружной установки; – с кабельными вводами на стороне высокого напряжения (ВН); – с кабельными выводами на стороне низкого напряжения (НН); – исполнение корпуса КТП – тип «киоск»; – КТП состоит из отсеков – высоковольтного (ВН), низковольтного (НН), отсеков силовых трансформаторов. – КТП соответствует полной заводской готовности; – кровля со скатами, имеет выступ по наружным частям за пределы корпуса; – двери КТП оснащены стальными петлями, имеют замки, ручки и ограничители хода; – на двери нанесены информационные указатели, наименования помещений и знаки электробезопасности (предупреждающие знаки); – цвет окраски корпуса КТП согласно RAL 9001 (Кремово-белый); – перегородки, отделяющие отсек силового трансформатора от других помещений, полностью изолирует одно помещение от другого, выполнены глухими. При входе в помещение трансформатора установлен барьер из изолированного материала со знаком электробезопасности (предупреждающий знак); – двери, панели и оборудование камер заземлены к корпусу КТП; – корпус КТП изготовлен из стали толщиной не менее 1,5 мм; Требования к РУ ВН и НН: – наличие блокировки, предотвращающей включение заземляющих ножей на токоведущие части, находящиеся под напряжением и подаче напряжения на заземленные токоведущие части; – ошиновку РУ-10/0,4кВ выполнить жесткой алюминиевой шиной, не менее чем по номиналу силового трансформатора; – соединение сборных шин выполнить сварным способом, исключением могут быть места требующие возможности снятия и установки коммутационного, измерительного, защитного и другого оборудования, места соединения секций шин транспортировочных блоков. – перемычки от РУ-10кВ и РУ-0,4кВ к силовым трансформаторам выполнить жесткой алюминиевой шиной; – для крепления шин применены изоляторы, согласно номинальных напряжений; |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям |  | Ед. изм. |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 1 | Трансформаторная подстанция 2КТПГС-1000кВА | Мощность трансформаторной подстанции, кВА | 2х1000 | шт |
|  |  | Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 10 |  |
|  |  | Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0,4 |  |
|  |  | # Частота номинальная, Гц | # 50 |  |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения: | не менее У1 |  |
|  |  | Освещения помещений (камер) на энергосберегающих лампах/светильниках | наличие |  |
|  |  | Выполнить установку ШНВА на 2 питания с АВР и АКБ (для РЗА) | соответствие |  |
|  |  | обогрев помещений | наличие |  |
|  |  | Предупреждающие знаки: «Опасность поражения электрическим током» по ГОСТ 12.4.026-2015 | наличие |  |
|  |  | # Форма и размер предупреждающего знака: равносторонний треугольник, со стороной, мм | # не менее 150 |  |
|  |  | # Распределительное устройство ВН (РУ–10кВ): |  |  |
|  |  | индикаторы напряжения I и II СШ | наличие |  |
|  |  | Трансформаторная ячейка, шт. – с вакуумным выключателем (ВВ), шт – с разъединителями (РВ), шт – с трансформаторами тока 75/5, шт – с ОПН-10 кВ, шт | 2 1 2 3 3 |  |
|  |  | Линейная ячейка, шт. – с выключателем нагрузки (ВН), шт – с ОПН-10 кВ, шт – с трансформатором ОЛСП-1,25 кВА, шт | 2 1 3 1 |  |
|  |  | Линейная ячейка, шт. – с выключателем нагрузки (ВН), шт | 2 1 |  |
|  |  | Секционная ячейка, шт. – с выключателем нагрузки (ВН), шт | 1 1 |  |
|  |  | Секционная ячейка, шт. – с разъединителем (РВ), шт | 1 1 |  |
|  |  | # Трансформатор силовой: |  |  |
|  |  | # Тип: ТМГ | # соответствие |  |
|  |  | # Напряжение первичной обмотки, номинальное, кВ | # 10 |  |
|  |  | # Напряжение вторичной обмотки, номинальное, В | # 400 |  |
|  |  | # Схема соединения обмоток | # D/Yн |  |
|  |  | # Мощность, номинальная паспортная, кВА | # 1000 |  |
|  |  | # Регулировка напряжения: ПБВ | # соответствие |  |
|  |  | Шпильки на вторичной обмотке для подключения внешней нагрузки выполнены из латуни или меди или её сплавов. | соответствие |  |
|  |  | # Ролики для перемещения | # наличие |  |
|  |  | # Корпус покрыт стойким к атмосферным воздействиям лакокрасочным покрытием, серого цвета, любого оттенка. | # соответствие |  |
|  |  | # Металлическая табличка с обозначением основных характеристик силового трансформатора, включая товарный знак, серийный номер, номинальную мощность, номинальные напряжения, пределы регулировки по обмоткам, номинальные токи обмоток, массу масла, полную массу и другие характеристики. | # наличие |  |
|  |  | # Термометр | # наличие |  |
|  |  | # Распределительное устройство НН (РУ–0,4кВ): |  |  |
|  |  | Вводная (трансформаторная) ячейка шт. – с автоматическим выключателем, 2000 А, шт – с трансформаторами тока 1500/5-0,5S для учета электроэнергии и подключению измерительных приборов (амперметр), шт – с прибором учета электроэнергии, шт – с многофункциональным измерительным прибором (амперметр/вольтметр), шт | 2 1 6 1 1 |  |
|  |  | Линейная ячейка, шт. – с автоматическим выключателем 630 А, шт | 2 2 |  |
|  |  | Секционная ячейка, шт. – с автоматическим выключателем, 2000 А, шт | 1 1 |  |
|  |  | ОПН–0,4 кВ на I и II СШ, шт | 6 |  |
|  |  | # Прибор учета электроэнергии: |  |  |
|  |  | Схема подключения прибора учета: трансформаторного включения | # соответствие |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 5 |  |
|  |  | Максимальный ток, А | не более 10 |  |
|  |  | Класс точности: активная энергия | не ниже 0,5S |  |
|  |  | Количество тарифов | не менее 4 |  |
|  |  | Датчики: вскрытия корпуса; вскрытия клеммной колодки; магнитного поля. | наличие |  |
|  |  | Резервный (внутренний) источник питания | наличие |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур, ˚С | не уже -40 - +70 |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IP51 |  |
|  |  | Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |  |
|  |  | Поверка | наличие |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ, час | не менее 220000 |  |
|  |  | Средний срок службы, лет | не менее 30 |  |
|  |  | Коммуникационные интерфейсы связи: - оптопорт; - радиоканал и/или PLC; - RS-485; - GSM модем Приборы учета электроэнергии должны быть одного типа и иметь единую частоту передачи данных по радиоканалу не требующей лицензирования | наличие наличие наличие наличие соответствие |  |
|  |  | Антенна для GSM-модема на магнитном основании с длиной кабеля не менее 1м. | соответствие |  |
| 3.Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации |  |  |  |  |
| Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый товар, так же силовые трансформаторы, являются новыми и изготовлены не ранее II квартала 2024 г. (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. |  |  |  |  |
| 4.Требования о соответствии закупаемого товара образцу, макету товара или изображению товара в трехмерном измерении |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 5.Требования о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 6.Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров |  |  |  |  |
| Товар поставляется в упаковке (таре) обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. Маркировка, упаковка (тара) соответствует требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |
| 7.Требования к обслуживанию товара |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 8.Требования к расходам на эксплуатацию товара |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 9.Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества |  |  |  |  |
| Гарантийный срок на Товар составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня ввода в эксплуатацию Товара, но не менее срока установленного заводом-изготовителем. |  |  |  |  |
| 10.Требования к проведению гос. поверки средств измерений (в том числе входящих в состав товара) |  |  |  |  |
| Прибор учета и трансформаторы тока должны иметь отметку о проведении первичной/заводской поверки, при этом давность проведения первичной/заводской поверки (на момент поставки) не должна превышать шести месяцев. Поверка должна быть подтверждена записью в паспорте на товар и/или другим документом, подтверждающим поверку. |  |  |  |  |
| 11.Требования к качеству, безопасности (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг) |  |  |  |  |
| Соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг # для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случае если такие требования к данным ТРУ, в том числе к товарам, поставляемым при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приборы учета электроэнергии должны соответствовать: минимальным требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 года №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», а также могу иметь дополнительный функционал, улучшающий его характеристики. Трансформаторная подстанция должна соответствовать: - ГОСТ 14695–80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия». - ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». - ГОСТ 12.2.007.4–75 «Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств». - ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции». - ГОСТ 15150–69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - ГОСТ 11677-85 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» и/или другие действующие ГОСТы соответствующие данному Товару. Поставщик предоставляет Заказчику комплект протоколов испытаний, подтверждающих технические характеристики товара (оборудования): - Протокол испытаний на соответствие требованиям безопасности по ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96; - Протокол испытания на нагрев по ГОСТ 14695-80; - Протокол испытания в части электродинамической и термической стойкости при воздействии сквозных токов КЗ по ГОСТ 14695-80; - Протокол испытания на локализационную способность по ГОСТ 14695-80. Испытания должны быть проведены в аккредитованной лаборатории. |  |  |  |  |
| 12.Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) |  |  |  |  |
| Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства на весь период установленной гарантии |  |  |  |  |
| 13.Требования по объёму гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период) |  |  |  |  |
| Все расходы связанные с исполнением гарантийных обязательств выполняются за счет Поставщика |  |  |  |  |
| 14.Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов |  |  |  |  |
| Поставщик передает Заказчику товарно-сопроводительные документы: универсальный передаточный документ (УПД), унифицированную форму ТОРГ-12 или накладную (расходную накладную). Для подтверждения факта доставки товара предоставляется товарно - транспортная накладная или транспортная накладная. Также Поставщик передает паспорта, сертификаты соответствия или декларации о соответствии, протоколы испытаний, подтверждение наличия в реестре средств измерений (СИ) прибора учета, иные документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все предоставленные документы должны быть заверены печатью Поставщика. |  |  |  |  |
| 15.Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| 16.Требования по техническому обучению персонала заказчика |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |  |
| 17.Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, разгрузке, предоставлению иллюстративных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) |  |  |  |  |
| Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |  |  |  |  |
| 18.Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика по поставке товара |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 19. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов товара, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) |  |  |  |  |
| Не предъявляется |  |  |  |  |
| 20.Порядок сдачи и приемки товара (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки товара по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче товара) |  |  |  |  |
| Прием Товара оформляется двусторонним подписанием одним из утвержденных форм товарно-сопроводительных документов: универсального передаточного документа (УПД), унифицированной формы ТОРГ-12 или накладной (расходной накладной). Для подтверждения факта доставки товара предоставляется товарно - транспортная накладная или транспортная накладная. Также Поставщик передает паспорта, сертификаты соответствия или декларации о соответствии, протоколы испытаний, подтверждение наличия в реестре средств измерений (СИ) прибора учета, иные документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все предоставленные документы должны быть заверены печатью Поставщика. Прием товара по качеству и количеству осуществляется на складе Заказчика согласно товарно-сопроводительным документам. |  |  |  |  |
| 21.Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика (для включения в контракт) |  |  |  |  |
| - срок поставки Товара: в течение 45 календарных дней с момента направления Заявки Заказчиком. - поставка товара должна осуществляться по Заявке Заказчика. |  |  |  |  |
| Приложение: |  |  |  |  |
| - приложение №1 «Спецификация» - приложение №2 «Однолинейная схема» - приложение №3 «Опросный лист» |  |  |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию на закупку товаров:

«Трансформаторная подстанция для ТП»

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция 2КТПГС-1000кВА | штука | 1 |

Приложение №2 «Однолинейная схема»

Приложение №3 «Опросный лист»