Техническое задание

1.	Основание для выполнения работ:

Договор

2.	Территориальное расположение объектов:

Ярославская область, г. Переславль-Залесский.

3.	Цель работы:

Выполнение комплекса работ по техническому обследованию, техническому аудиту, наладке и доведению фактических параметров работы системы теплоснабжения до расчетных, разработка эффективных мероприятий долгосрочной инвестиционной программы в целях последующего включения её в схему теплоснабжения и программу комплексного развития систем централизованного теплоснабжения осуществляется в целях:

-	обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

-	развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

-	определения зон теплоснабжения с дефицитом пропускной способности тепловых сетей, разработки мероприятий по их устранению;

-	определения необходимости строительства новых, расширения и реконструкции (замены) существующих тепловых сетей, средств и методов их эксплуатации и управления для обеспечения энергетической безопасности, надежности теплоснабжения потребителей, а также повышения энергоэффективности;

-	анализа устойчивости гидравлического режима системы теплоснабжения;

-	обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

4.	Перечень объектов обследования:

4.1.	Система централизованного теплоснабжения мо города Переславля-Залесского от котельной ООО «РЭНСОМ».

5.	Порядок проведения работ:

5.1.	I этап (получение и анализ материалов, предоставленных Заказчиком к Техническому заданию в качестве исходных данных):

5.1.1.	Камеральное обследование системы централизованного теплоснабжения.

5.1.2.	Анализ договорных условий теплоснабжения и изменения выработки тепловой энергии за 5-летний период.

5.1.3.	Составление перечня тепловых энергоустановок с указанием технических характеристик.

5.1.4.	Оценка состояния теплопотребляющего оборудования, эффективности его работы и отдельных элементов системы теплоснабжения.

5.1.5.	Анализ изменения тепловых нагрузок систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологические нужды.

5.1.6.	Проведение сопоставления нормативных и фактических показателей работы теплового оборудования.

5.1.7.	Составление баланса тепловой энергии.

5.1.8.	Разработка и согласование «Программа Технического обследования системы централизованного теплоснабжения».

5.2.	II этап (техническое обследование системы централизованного теплоснабжения с целью выявления фактического эксплуатационного режима работы системы в период отопительного сезона):

5.2.1.	При обследовании тепловой сети выявить:

•	наличие и места установки КИП и дренажных устройств, а также кранов для выпуска воздуха;

•	наличие и причины резкого вызывания воды в магистральных и разводящих трубопроводах;

•	состояние арматуры, трубопроводов (диаметры, длины, вид прокладки), каналов, камер, дренажных устройств, а также изоляции трубопроводов;

•	ознакомиться с паспортными характеристиками оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП).

5.2.2.	На основе обследования тепловых сетей (не менее 20 % от суммарной протяженности тепловых сетей), проектных и исполнительных чертежей составить расчетную, тщательно сверяемую с натурой схему наружной тепловой сети. На схему должны быть нанесены:

•	Здания, ЦТП, ИТП, пункты учета и контроля;

•	наиболее характерные геодезические отметки трубопроводов;

•	все местные сопротивления (повороты, компенсаторы, подъемы и опуски, изменения диаметров, запорная арматура);

•	длины участков;

•	диаметры трубопроводов на участках;

•	КИП;

•	номера участков;

•	расчётные расходы теплоносителя (расход теплоносителя участке указывается после гидравлического расчета тепловой сети);

•	номера контрольных точек.

5.2.3.	При обследовании ЦТП и ИТП выявить:

•	схемы их коммуникаций (принципиальные схемы ИТП, узлов подключения внутридомовых систем отопления, вентиляции и систем горячего водоснабжения);

•	схема подвальных сетей до тепловых пунктов с размерами участков (между разветвлениями и от разветвлений до тепловых пунктов и ввода в здание);

•	основное оборудование: дроссельные диафрагмы, балансировочные клапаны, элеваторы (с указанием марки, номера, и работоспособности), подогреватели отопления и горячего водоснабжения, насосы, грязевики и пр. и их паспортные и фактические тепловые и гидравлические характеристики;

•	фактические расход сетевой воды и тепла, давление, температура на входе в и выходе из ИТП, ТП, вводе на подающем и обратном трубопроводе, в том числе данные приборов учёта: количества тепла, теплоносителя, температуры, давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.

5.2.4.	При ознакомлении с фактическими гидравлическим и тепловым режимами работы системы централизованного теплоснабжения, должны быть установлены на основе данных эксплуатации и замеров при помощи переносного расходомера, тепловизора и контактного термометра (число замеров не менее 30 % от числа потребителей, в том числе, источник, проблемные и концевые потребители, тепловые камеры/разветвления на пути к концевым и проблемным потребителям):

•	расход циркулирующей воды по сети и пределы его колебаний;

•	расход подпиточной воды и пределы его колебаний;

•	давление воды в подающем и обратном трубопроводах на выводе источника тепла и пределы его колебаний;

•	соответствие расчетному графику фактических температур горячей и обратной воды;

•	фактический расход тепла потребителями (30 % от числа потребителей);

•	особенности, работы систем теплопотребления (степень и характер гидравлической и тепловой разрегулировки систем, режим работы калориферных установок).

5.2.5.	Составление и выдача технического отчёта «Техническое обследование централизованной системы теплоснабжения».

5.3.	III этап (разработка мероприятий по регулировке централизованной системы теплоснабжения):

5.3.1.	Расчет и корректировка тепловых нагрузок потребителей и их весовых эквивалентов (расходов воды). Отопительные и вентиляционные тепловые нагрузки и нагрузки ГВС внутренних систем и всей системы в целом. Расчетные расходы воды на отопительные и вентиляционные тепловые нагрузки и нагрузки ГВС внутренних систем и всей системы в целом.

5.3.2.	Расчет нормативных тепловых потерь (через изоляцию и с непроизводительными утечками).

5.3.3.	Расчет дополнительного расхода теплоносителя, компенсирующего потери температуры в подающем трубопроводе, связанные с потерями тепловой энергии через изоляцию.

5.3.4.	Разработка оптимального теплового (температурный график и теплопотребление) и гидравлического (циркуляция теплоносителя, располагаемый напор и давление в подающем и обратном трубопроводах) режимов системы теплоснабжения.

5.3.5.	Гидравлический расчет наружной водяной тепловой сети и систем теплопотребления:

•	расчётную модель системы теплоснабжения выполнить на топографической основе в масштабе М 1:500, в системе координат МСК-50 (подоснову предоставляет Заказчик);

•	электронную модель системы теплоснабжения выполнить в формате ZuluThermo.

5.3.6.	Определение расчетных параметров основного оборудования на ЦТП (общее количество ЦТП 14 шт.) и их сравнительная характеристика с установленным оборудованием.

5.3.7.	Анализ режимов работы системы теплоснабжения.

5.3.8.	Расчет дросселирующих устройств на тепловых вводах и           тепловых сетях (сопел элеваторов, дроссельных диафрагм, балансировочных клапанов) для теплопотребителей.

5.3.9.	Расчет параметров оборудования ЦТП (сетевые насосы, сетевые подогреватели, обвязка трубопроводов).

5.3.10.	Разработка перечня мероприятий в системе теплоснабжения:

5.3.11.	На основе материалов обследования системы централизованного теплоснабжения составить перечень мероприятий по упорядочению работы системы, рекомендуемых к безотлагательному выполнению. - В этот перечень включить рекомендации:

•	по устранению выявленных при обследовании дефектов проекта и монтажа;

•	по очистке и промывке подогревателей и трубопроводов сети и систем теплопотребления;

•	по устранению перемычек между подающим и обратным трубопроводами в сети и на ИТП;

•	по изменению принципиальных схем ИТП;

•	по установке недостающих КИП и запорной арматуры;

•	по приведению в исправное состояние существующих камер, каналов, дренажных устройств, креплений и изоляции, а также по ремонту установленного оборудования и арматуры;

•	по утеплению жилых и промышленных зданий (остекление фонарей и окон, приведение в исправное состояние наружных дверей и пр.);

•	по установке недостающих КИП в узловых колодцах магистральных трубопроводов тепловой сети, в ИТП.

5.3.12.	Анализ схемы системы теплоснабжения и предложения по ее    оптимизации (изменение схемы с прокладкой новых трубопроводов)

5.3.13.	Разработка эффективных мероприятий долгосрочной инвестиционной программы, с расчетом соответствующих эффектов, в целях последующего включения ее в схему теплоснабжения.

5.3.14.	Составление и выдача технического отчета «Мероприятия по регулировке централизованной системы теплоснабжения».

5.4.	IV этап (выполнение мероприятий по наладке водяной системы централизованного теплоснабжения предусматривает):

5.4.1.	Организация, эксплуатирующая источника тепла, выполняет внедрение разработанных мероприятий по режимной наладке и регулированию источника тепла;

5.4.2.	Организация, эксплуатирующая тепловые сети выполняет внедрение разработанных мероприятий по режимной наладке и регулированию тепловой сети.

5.4.3.	Собственник здания (управляющая организация) выполняет внедрение разработанных мероприятий по режимной наладке и регулированию абонентских вводов (установка рассчитанных шайб, балансировочных клапанов и элеваторов).

5.4.4.	Наладочная организация определяет готовность централизованной системы теплоснабжения к регулировке.

5.4.5.	Составление и выдача технического отчета «Готовность централизованной системы теплоснабжения к регулировке».

5.5.	V этап (регулировка системы централизованного теплоснабжения):

5.5.1.	Замеры параметров работы системы теплоснабжения в устойчивом режиме по результатам внедрения мероприятий по наладке тепловой сети, в том числе замеры температуры теплоносителя на абонентских вводах для расчёта корректировки размеров дроссельных устройств.

5.5.2.	Замеры расходов теплоносителя (при отсутствии стационарных переносным расходомером) в контрольных точках: 30% от числа потребителей, в том числе, источник, проблемные и концевые потребители, тепловые камеры/разветвления на пути к концевым и проблемным потребителям.

5.5.3.	Корректировка дроссельных устройств (изменение внутреннего диаметра сопел элеваторов, дроссельных шайб, либо положения балансировочных клапанов) на   тепловых вводах.

5.5.4.	установка пломб (пломбы предоставляет Заказчик).

5.5.5.	Составление и выдача технического отчета «Проведение режимной наладки системы центрального теплоснабжения».

6.	Сроки выполнения работ:

6.1.	Начало работ:

С момента подписания Договора обеими Сторонами.

6.2.	Окончание работ:

В соответствии с Договором.