Приложение N3 к Извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________

## Оказание услуг по техническому обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы пожарной сигнализаций и системы оповещения СКУД, шлагбаумов и управления эвакуацией на объектах МАУ ДО "СШ "ЮНОСТЬ"

г. Мегион                                                                                          «____» декабря  2025г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юность» (МАУ ДО «СШ «Юность»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании  _______________с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________	действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным  законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). Положения о закупке товаров, работ, услуг для МАУ ДО "СШ "Юность" и иных нормативных правовых актов на основании результатов осуществления закупки путем проведения ценового запроса в электронном виде на основании протокола от «___» декабря 2025 г.  Номер закупки №___________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

## 1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Договора услуги по техническому обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы пожарной сигнализаций и системы оповещения СКУД, шлагбаумов и управления эвакуацией на объектах МАУ ДО "СШ "Юность" (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется в техническом задании (приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью договора (далее – техническое задание).

1.3. Место оказания услуг:

1) 628680, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Мегион, проспект Победы, 22; Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной,

2) 628690, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Мегион, пгт Высокий, ул Ленина, дом 65, СК «Колизей»;

3) 628680, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Новая 15, стр.8, стр.5, стр.4 Конно-спортивный клуб (КСК) «Мустанг».

  - Состав и объем услуг определяется в техническом задании (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью договора (.

  - Уполномоченным представителем Заказчика по Договору является Заместитель директора Назаров Илья Владимирович.

  - Уполномоченным представителем Исполнителя по Договору является _______________.

2. Цена Договора и порядок расчетов

  - Общая цена договора составляет ________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _______рублей __ копеек / либо НДС не облагается на основании _____ Налогового кодекса РФ.

Цена за единицы услуг указана в техническом задании.

  - Цена Договора включает все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг Исполнителем.

  - Оплата по Договору производится в следующем порядке:

    - Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя.

    - Оплата производится в рублях Российской Федерации.

    - Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

    - Расчет за оказанные услуги производится за фактический объем услуг, выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах (или УПД).

  - При ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату за оказанные услуги за вычетом начисленной Исполнителю в соответствии с разделом 6 Договора неустойки, при этом в адрес Исполнителя направляется письменное требование, в котором указываются: цена Договора в соответствии с пунктом 2.1 Договора, размер неустойки, подлежащей взысканию; основания применения и расчет неустойки; сумма, подлежащая оплате Исполнителю.

  - В случае уменьшения Заказчику соответствующими муниципальными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему услуг (пункт 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ).

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик имеет право:

    - Досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора.

    - По согласованию с Исполнителем изменить объем услуг в соответствии с пунктом 10.1 Договора.

    - Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

    - Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Договором.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить приемку оказанных по Договору услуг по объему и качеству.

    - Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Договором.

    - Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Договора.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

  - Исполнитель вправе:

    - Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

    - По согласованию с Заказчиком досрочно оказать услуги. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора.

  - Исполнитель обязан:

    - Оказывать услуги собственными силами без привлечения к исполнению обязательств по Договору других лиц (соисполнителей).

    - Оказать услуги в сроки, предусмотренные Договором.

    - Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

    - Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

    - По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Договора.

    - Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

    - Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.

- Сроки оказания услуг

  - Срок оказания услуг: с 01.01.2026 года по 31.12.2026 года.

Время оказания услуг: Плановое технические обслуживание осуществляется по заранее составленному и согласованному с Заказчиком графику.

- Порядок сдачи и приемки услуг

  - Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным Договором, осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по Договору в течение 2 рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, предусмотренных пунктом 5.2 Договора.

  - Исполнитель в течение 2-х рабочих дней с момента оказания услуг представляет Заказчику отчет о выполнении условий Договора, включающий:

- акт оказанных услуг, счет-фактуру и (или) счет на оплату (указанные документы могут быть заменены одним документом: универсальный передаточный документ);

- исполнительную и проектную документацию, если она составлялась (паспорта и сертификаты на установленное оборудование и материалы, схемы, акты скрытых работ и т.д.).

  - Результатом приемки оказанных услуг является подписание Заказчиком акта оказанных услуг (или УПД), представленного Исполнителем в адрес Заказчика.

  - Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

  - В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 5.6 Договора.

  - В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

Обо всех нарушениях Договора об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по договору составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю электронной почте. Адресом электронной почты для получения уведомления является:___________.

- Ответственность сторон

  - За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

  - Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

  - Если Исполнителем просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

  - Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

- Форс-мажорные обстоятельства

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне.

  - Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по Договору.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  - По Договору предусмотрен претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней со дня получения претензий.

  - В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

- Срок действия Договора

  - Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2026 года. Истечение данного срока не влечет прекращения обязательств, не исполненных Сторонами, в том числе в части оплаты.

- Прочие условия

  - Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, указанных в Положения о закупках Заказчика.

  - Изменение по инициативе Заказчика существенных условий Договора в одностороннем порядке при исполнении такого Договора допускается в случаях, указанных в Положения о закупках Заказчика.

  - При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

  - Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

  - Порядок одностороннего отказа от исполнения Договора со стороны Заказчика и Исполнителя предусмотрен в Положении о закупках Заказчика.

  - При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме.

  - В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

  - По всем вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в форме электронного документа. После заключения договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

  - Неотъемлемыми частями Договора являются:

- Спецификация Приложение №1

- Техническое задание Приложение №2

- Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: МАУ ДО «СШ «Юность» Юридический адрес: 628680 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, пр. Победы, 22. Почтовый адрес почтовый: 628680 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, пр. Победы, 22. ОГРН 1048602902171 ИНН/КПП 8605017420/860501001 Счет 03234643718730008700 ЕКС 40102810245370000007 в ОКЦ №8 Уральского ГУ Банка России БИК ТОФК 047162000 л/с 040.12.050.6,7,8 Телефон:(34643)96-404, 96-623 e-mail:DushUnost@mail.ru _________________ М.П. «___» _декабря 2025 г. | Исполнитель: _______________ М.П. «___» декабря 2025 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№       от «    » декабря 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы пожарной сигнализаций и системы оповещения СКУД, шлагбаумов и управления эвакуацией на объектах МАУ ДО "СШ "ЮНОСТЬ"

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Цена ед. работы, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Оказание услуг по техническому обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы пожарной сигнализаций и системы оповещения СКУД, шлагбаумов и управления эвакуацией на объектах МАУ ДО "СШ "ЮНОСТЬ" | месяц | 12 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик 	Исполнитель

| МАУ ДО "СШ "Юность» _____________ /__________/ « » декабря 2025г. М.П. | ______________ /________/ « » декабря 2025г. М.П |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

№ _________ от "___" декабря 2025 г.

## Техническое задание

## на оказание услуг по техническому обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы пожарной сигнализаций и системы оповещения СКУД, шлагбаумов и управления эвакуацией на объектах МАУ ДО "СШ "ЮНОСТЬ"

Регламент работ

ТО системы огнезадерживающих клапанов.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (Щита управления, клапанов, линий системы и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
| Профилактические работы (работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку технического состояния их внутреннего монтажа, замену или восстановление элементов ТСО (технических средств охраны), выработавших ресурс или пришедших в негодность. | ежемесячно |
| Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | ежегодно |
| Проверка работоспособности аккумуляторных батарей резервных источников питания | ежемесячно |

Регламент работ

системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | 1 раз в месяц |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | 1 раз в месяц |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно не менее 20 минут | 1 раз в месяц |
| Проверка работоспособности составных частей системы | 1 раз в месяц |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах со световой индикацией номера шлейфа в котором произоошло срабатывание извещателя (адреса извещателя, зоны), и включением звуковой сигнализации | 1 раз в месяц |
| Профилактические работы (работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку технического состояния их внутреннего монтажа, замену или восстановление элементов ТСО (технических средств охраны), выработавших ресурс или пришедших в негодность. | 1 раз в месяц |
| Проверка защиты органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц | 1 раз в месяц |
| Срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром (допускается проводить тем способом, который указан в технической документации на контролируемый тип извещателей | 1 раз в месяц не менее 25% |
| Продувка сжатым воздухом автоматических пожарных извещателей | 1 раз в месяц не менее 25% |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | ежегодно |
| Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Метрологическая поверка КИП | ежегодно |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |
| Режимные моменты |  |
| Помощь в создании нормативной документации по пожарной безопасности необходимой на объекте | По заявке заказчика |
| Проведение инструктажей с обслуживающим персоналом по работе с автоматикой ПС, огнетушителями, порядок действия при пожаре и управление эвакуацией | 1 раз в месяц |

Регламент работ

по техническому обслуживанию системы дымоудаления

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, извещателей | ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, сигнализационной части) | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
| Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара | раз в 6 месяцев |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |

Регламент работ

по техническому обслуживанию объектового оборудования

ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»

виды и периодичность технического обслуживания

Плановые работы в объеме регламента №1- диспетчерская служба (работа в режиме реального времени);

Плановые работы в объеме регламента №2- один раз в месяц;

Плановые работы в объеме регламента №3- один раз в шесть месяцев при поступлении с объекта двух и более сообщений о неисправностях в течение 30 дней.

Перечень работ по регламенту №1:

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| Проверка работоспособности | Контроль состояния стабильности радиосигнала, а также альтернативных каналов передачи данных и в случае сбоев оперативно реагировать на возникшие проблем |
|  | Контроль за состоянием, в режиме реального времени, автоматики пожарной сигнализации на объекте защиты, правильность формирования сигналов «Пожар», «Неисправность». Это дает возможность своевременно доводить информацию до собственника объекта для устранения тех или иных нарушений работы оборудования автоматизации противопожарной защиты; |
|  | В режиме реального времени реагировать на поступающие сигналы с объекта защиты и осуществлять взаимосвязь между эксплуатацией объекта и ЦППС, т.е. выявление причин срабатывания и доведения до пожарных служб реальную информацию о причинах сработок с целью исключения возможности отправки пожарных расчетов при ложной тревоге; |
|  | В любое время по запросу собственника предоставление отчетов за любой период времени о всей поступающей информации на пульт «Пожар, Неисправность, Взлом корпуса и т.д.». Это позволяет эксплуатации объекта делать выводы о состоянии систем противопожарной защиты в целом и вовремя реагировать на недостатки в ее работе, а также планировании текущих ремонтных работ. |

Перечень работ по регламенту №2:

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| Внешний осмотр, чистка прибора | Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с оборудования пыль, грязь и влагу. |
|  | Снять крышку с прибора и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии. |
|  | Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей. |
|  | Удалить с поверхности аккумуляторной батареи (АБ) пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение резервного источника. В случае необходимости зарядить или заменить АБ |
|  | Проверить на соответствие подключение внешних цепей к клеммам прибора. |
|  | Проверить, целостность, заземляющего провода |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. |
|  | Визуальный контроль антенно-фидерного тракта (отсутствие видимых повреждений антенны, кабеля и соединителей). |

Перечень работ по регламенту №3:

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| Внешний осмотр, чистка прибора | Выполнить по 1.1-1.8 регламент N2 |
| Проверка работоспособности | Сформировать извещение от объектового оборудования, подключенного к станции, и проконтролировать поступление извещения на пультовую станцию. |
|  | Провести контроль работоспособности станции по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи (АБ). |

Работы производит электромонтёр охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

Сотрудники, осуществляющие обслуживание охранно-пожарной сигнализации должны иметь диплом «Техносферной безопасности: пожарной безопасности и пожарной профилактики на объектах защиты» и курсы повышения квалификации «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в объеме не менее 162 часов.

## Исполнитель должен иметь:

- Лицензию МЧС по видам деятельности:

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;

-Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Заказчик 	Исполнитель

| МАУ ДО "СШ "Юность» _____________ /__________/ « » декабря 2025г. М.П. | ______________ /________/ « » декабря 2025г. М.П |
| --- | --- |