Приложение №1

к Извещению

Техническое задание на обслуживание пожарной сигнализации и СКУД.

Регламент работ

ТО системы огнезадерживающих клапанов.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (Щита управления, клапанов, линий системы и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
| Профилактические работы (работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку технического состояния их внутреннего монтажа, замену или восстановление элементов ТСО (технических средств охраны), выработавших ресурс или пришедших в негодность. | ежемесячно |
| Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | ежегодно |
| Проверка работоспособности аккумуляторных батарей резервных источников питания | ежемесячно |

Регламент работ

системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | 1 раз в месяц |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | 1 раз в месяц |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно не менее 20 минут | 1 раз в месяц |
| Проверка работоспособности составных частей системы | 1 раз в месяц |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах со световой индикацией номера шлейфа в котором произоошло срабатывание извещателя (адреса извещателя, зоны), и включением звуковой сигнализации | 1 раз в месяц |
| Профилактические работы (работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку технического состояния их внутреннего монтажа, замену или восстановление элементов ТСО (технических средств охраны), выработавших ресурс или пришедших в негодность. | 1 раз в месяц |
| Проверка защиты органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц | 1 раз в месяц |
| Срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром (допускается проводить тем способом, который указан в технической документации на контролируемый тип извещателей | 1 раз в месяц не менее 25% |
| Продувка сжатым воздухом автоматических пожарных извещателей | 1 раз в месяц не менее 25% |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | ежегодно |
| Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Метрологическая поверка КИП | ежегодно |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |
| Режимные моменты |  |
| Помощь в создании нормативной документации по пожарной безопасности необходимой на объекте | По заявке заказчика |
| Проведение инструктажей с обслуживающим персоналом по работе с автоматикой ПС, огнетушителями, порядок действия при пожаре и управление эвакуацией | 1 раз в месяц |

Регламент работ

по техническому обслуживанию системы дымоудаления

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, извещателей | ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, сигнализационной части) | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
| Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара | раз в 6 месяцев |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |
| Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 5 лет |

Регламент работ

по техническому обслуживанию объектового оборудования

ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»

виды и периодичность технического обслуживания

Плановые работы в объеме регламента №1- диспетчерская служба (работа в режиме реального времени);

Плановые работы в объеме регламента №2- один раз в месяц;

Плановые работы в объеме регламента №3- один раз в шесть месяцев при поступлении с объекта двух и более сообщений о неисправностях в течение 30 дней.

Перечень работ по регламенту №1:

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| Проверка работоспособности | Контроль состояния стабильности радиосигнала, а также альтернативных каналов передачи данных и в случае сбоев оперативно реагировать на возникшие проблем |
|  | Контроль за состоянием, в режиме реального времени, автоматики пожарной сигнализации на объекте защиты, правильность формирования сигналов «Пожар», «Неисправность». Это дает возможность своевременно доводить информацию до собственника объекта для устранения тех или иных нарушений работы оборудования автоматизации противопожарной защиты; |
|  | В режиме реального времени реагировать на поступающие сигналы с объекта защиты и осуществлять взаимосвязь между эксплуатацией объекта и ЦППС, т.е. выявление причин срабатывания и доведения до пожарных служб реальную информацию о причинах сработок с целью исключения возможности отправки пожарных расчетов при ложной тревоге; |
|  | В любое время по запросу собственника предоставление отчетов за любой период времени о всей поступающей информации на пульт «Пожар, Неисправность, Взлом корпуса и т.д.». Это позволяет эксплуатации объекта делать выводы о состоянии систем противопожарной защиты в целом и вовремя реагировать на недостатки в ее работе, а также планировании текущих ремонтных работ. |

Перечень работ по регламенту №2:

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| Внешний осмотр, чистка прибора | Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с оборудования пыль, грязь и влагу. |
|  | Снять крышку с прибора и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии. |
|  | Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей. |
|  | Удалить с поверхности аккумуляторной батареи (АБ) пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение резервного источника. В случае необходимости зарядить или заменить АБ |
|  | Проверить на соответствие подключение внешних цепей к клеммам прибора. |
|  | Проверить, целостность, заземляющего провода |
|  | Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. |
|  | Визуальный контроль антенно-фидерного тракта (отсутствие видимых повреждений антенны, кабеля и соединителей). |

Перечень работ по регламенту №3:

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| Внешний осмотр, чистка прибора | Выполнить по 1.1-1.8 регламент N2 |
| Проверка работоспособности | Сформировать извещение от объектового оборудования, подключенного к станции, и проконтролировать поступление извещения на пультовую станцию. |
|  | Провести контроль работоспособности станции по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи (АБ). |

Работы производит электромонтёр охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

Сотрудники, осуществляющие обслуживание охранно-пожарной сигнализации должны иметь диплом «Техносферной безопасности: пожарной безопасности и пожарной профилактики на объектах защиты» и курсы повышения квалификации «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в объеме не менее 162 часов.