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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд 
ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на 2026 г.


1.      Общие положения. 
1.1    Заказчик: ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО».
1.2    Предмет закупки: поставка кабельно-проводниковой продукции.
1.3    Начальная (максимальная) цена закупки составляет  20 000 000,00  рублей.
1.4.   Начальная (максимальная) сумма цен за единицу составляет  307 671,11 рублей.

2.      Место, срок и условия поставки Товара. 
2.1    Место поставки: РФ, 299040 г. Севастополь, ул. Хрусталева 44.
2.2    Поставка Товара осуществляется отдельными мелкими партиями по Заявке Заказчика представителями компании до места поставки. Возникновение дополнительных расходов в процессе доставки Товара на склад Заказчика, не включенных в стоимость Товара, является риском Поставщика и не подлежат оплате Заказчиком.
2.3  Срок поставки Товара: в течение 9 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в рабочие дни с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
2.4   Минимальная партия поставки Товара – 30 м. любого наименования.

3. Перечень поставляемого Товара.
3.1. Перечень кабельно-проводниковой продукции:
	
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во
	Ед изм.
	Цена за ед. изм., руб.
	Страна происхождения товара

	1. 
	Провод АППВ 2х2,5
	Две однопроволочные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 2,5 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
Изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,8 мм.
Токопроводящие жилы уложены параллельно в одной плоскости с разделительным основанием между ними номинальной шириной 1,0 мм и номинальной толщиной 0,5 мм
- Номинальное переменное напряжение - 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Испытательное переменное напряжение - 2500 В частотой 50 Гц;
- Время выдержки при испытании – 15мин;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 24А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 1 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,01 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+70 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	
1
	м
	
	

	2. 
	Провод ПВ (аналог  ПуВ)-1 1,0мм
	Однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 1,0 мм2, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,6 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 17 А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 5 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,011 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	






1
	м
	
	

	3. 
	Провод ПВ (аналог  ПуВ)-1 1,5мм
	Однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,7 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 23 А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 5 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,011 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	

1
	м
	
	

	4. 
	Провод ПВ (аналог ПуВ)-1 2,5мм
	Однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 2,5 мм2, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 32 А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 5 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,01 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	






1
	м
	
	

	5. 
	Провод ПВ (аналог ПуВ)-1 4мм
	Однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 4.0 мм2, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 43 А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 5 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,0085 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	




1
	м
	
	

	6. 

	Провод ПВ (аналог ПуВ)-1 6мм
	Однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 6.0 мм2, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 56 А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 5 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,007 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	






1
	м
	
	

	7. 
	Провод ПВ (аналог ПуВ)-1 10мм
	Однопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 10 мм2, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 1,0 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 80 А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 5 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,007 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	






    1
	м
	
	

	8. 
	Провод ПВ (аналог ПуВ)-1 16мм
	Многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 16 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012. 
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 1,0 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 112 А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 5 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,005 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	
1
	м
	
	

	9. 
	Провод ПВ (аналог ПуВ)-1 25мм
	Многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 25 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012. 
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 1,2 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 112 А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 5 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,005 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	






1
	м
	
	

	10. 
	Провод ПВ (аналог ПуВ)-1 50мм
	Многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 50 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012. 
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 1,4 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 230 А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 5 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,0043 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	



1
	м
	
	

	11. 
	Провод ПВС 2х0,5
	Две многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу жила номинальным сечением 0,5 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012. 
Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму.
- Номинальное переменное напряжение - 380В частотой до 50 Гц включительно;
- Напряжение при испытании - 2000 В;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 2,5А;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба – 40…60мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
	






1
	м
	
	

	12. 
	Провод ПВС 2х1,5
	Две многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 1,5 мм2 
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 0,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 380В частотой до 50 Гц включительно;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 16А;
- Напряжение при испытании - 2000 В;
- Количество жил - 2;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –60мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
	






1
	м
	
	

	13. 
	Провод ПВС 2х2,5
	Две многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 2,5 мм2 
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 1,0 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 380В частотой до 50 Гц включительно;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 25А;
- Напряжение при испытании - 2000 В;
- Количество жил - 2;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –60мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
	1
	м
	
	

	14. 
	Провод ПВС 3х1,5
	Три многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 1,5 мм2 
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 0,9 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 380В частотой до 50 Гц включительно;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 16А;
- Напряжение при испытании - 2000 В;
- Количество жил - 3;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –60мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
	






1
	м
	
	

	15. 
	Провод ПВС 3х2,5
	Три многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 2,5 мм2 
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 0,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 380В частотой до 50 Гц включительно;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 25А;
- Напряжение при испытании - 2000 В;
- Количество жил - 3;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –60мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
	



1
	м
	
	

	16. 
	Провод ПВС
3х4
	Три многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 4 мм2 
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 1,2 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 380В частотой до 50 Гц включительно;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 32А;
- Напряжение при испытании - 2000 В;
- Количество жил - 3;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –60мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
	






1
	м
	
	

	17. 
	Провод ПВС
3х6
	Три многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 6 мм2 
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 1,2 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 380В частотой до 50 Гц включительно;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 32А;
- Напряжение при испытании - 2000 В;
- Количество жил - 3;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –60мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
	






1
	м
	
	

	18. 
	Провод ПВС
3х10
	Три многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 10 мм2 
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 1,2 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 380В частотой до 50 Гц включительно;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 32А;
- Напряжение при испытании - 2000 В;
- Количество жил - 3;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –60мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
	
1
	м
	
	

	19. 
	Провод ПВС
4х1,5
	Четыре многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 1,5 мм2 
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 0,7 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 380В частотой до 50 Гц включительно;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 16А;
- Напряжение при испытании - 2000 В;
- Количество жил - 4;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –60мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
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	20. 
	Провод ПВС
4х2,5
	Четыре многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 2,5 мм2 
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 1,1 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 380В частотой до 50 Гц включительно;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 25А;
- Напряжение при испытании - 2000 В;
- Количество жил - 4;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –60мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
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	21. 
	Провод ПВС
5х1,5
	Пять многопроволочных медных или медных лужёных токопроводящих жил, соответствующих 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 1,5 мм2 
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 1,1 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 380В частотой до 50 Гц включительно;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 16А;
- Напряжение при испытании - 2000 В;
- Количество жил - 5;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –60мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
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	22. 
	Провод ПуГВ
1х25
	Многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 25 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 1,2 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750В частотой до 400 Гц включительно;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 154А;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –5 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
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	23. 
	Провод ПуГВ
1х70
	Многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 70 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 1,4 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750В частотой до 400 Гц включительно;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 305А;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –5 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
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	24. 
	Провод ПуГВ
1х95
	Многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 95 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 1,6 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750В частотой до 400 Гц включительно;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 362А;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –5 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
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	25. 
	Провод ПуГВ
1х240
	Многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 240 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 2,2 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750В частотой до 400 Гц включительно;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 651А;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –5 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
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	26. 
	Провод ШВВП 2х0,75
	Две многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 0,75 мм2.
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,6 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 380В частотой 50 Гц;
- Номинальная токовая нагрузка – не более 6,0А;
- Минимальный радиус изгиба –40мм;
- Диапазон рабочих температур - −25...+40 °C;
- Срок службы - не менее 10 лет с даты изготовления;
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	27. 
	МГТФ 3*0,12
	- Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 0,12 мм2, скрученная из 24 проволок номинальным диаметром 0,08 мм.
- Изоляция в виде обмотки плёнками из фторопласта-4 суммарной номинальной толщиной 0,18 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 250В частотой до 5 кГц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение –350В;
- Испытательное переменное напряжение - 1500 В частотой 50 Гц;
- Электрическое сопротивление жилы - не более 174,4 Ом/км;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 100 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 220 °С - не менее 10 МОм·км;
- Диапазон рабочих температур -  −60...+220 °C;
- Срок службы - не менее 20 лет с даты изготовления;
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	28. 
	МГТФ 2*0,35
	- Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 0,35 мм2, скрученная из 19 проволок номинальным диаметром 0,15 мм.
- Изоляция в виде обмотки плёнками из фторопласта-4 суммарной номинальной толщиной 0,18 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 250В частотой до 5 кГц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение –350В;
- Испытательное переменное напряжение - 1500 В частотой 50 Гц;
- Электрическое сопротивление жилы - не более 60 Ом/км;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 100 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 220 °С - не менее 10 МОм·км;
- Диапазон рабочих температур -  −60...+220 °C;
- Срок службы - не менее 20 лет с даты изготовления;
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	29. 
	ПВКВ 70-660
	- Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 70 мм2, соответствующая 3 или 4 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция из двух слоёв кремнийорганической резины номинальной толщиной 1,6 мм и 0,3 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 660В частотой до 400Гц включительно;
- Испытательное переменное напряжение - 2500 В частотой 50 Гц;
- Время выдержки при испытании – 5мин;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 90 МОм·км;
- Диапазон рабочих температур -  −60...+180 °C;
- Срок службы - не менее 8 лет с даты изготовления;
- Наружный диаметр - 16,9 мм;
- Расчетная масса (вес) - 768,0 кг/км;
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	30. 
	ПВКВ 120-660
	- Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 120 мм2, соответствующая 3 или 4 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция из двух слоёв кремнийорганической резины номинальной толщиной 1,8 мм и 0,4 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 660В частотой до 400Гц включительно;
- Испытательное переменное напряжение - 2500 В частотой 50 Гц;
- Время выдержки при испытании – 5мин;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 90 МОм•км;
- Диапазон рабочих температур -  −60...+180 °C;
- Срок службы - не менее 8 лет с даты изготовления;
- Наружный диаметр - 21,5 мм;
- Расчетная масса (вес) – 1 354,0 кг/км;
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	31. 
	Провод СИП4 2х16
	Две основные круглые многопроволочные уплотнённые алюминиевые жилы номинальным сечением 16 мм2.
Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена номинальной толщиной 1,3 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 0,6/1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное импульсное напряжение – 20 кВ;
- Прочность алюминия на разрыв – не менее 120МПа;
- Электрическое сопротивление основных жил – не более 1,910 Ом/км;
- Длительно допустимая токовая нагрузка основных жил – 100А;
- Допустимый ток односекундного КЗ основных жил – 1,5кА;
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при коротком замыкании.
- Минимальный радиус изгиба –10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −60...+50 °C;
- Срок службы - не менее 40 лет с даты изготовления;
- Маркировка – провод должен быть промаркирован по цветам и фазам.
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	32. 
	Провод СИП4 4х16
	Четыре основные круглые многопроволочные уплотнённые алюминиевые жилы номинальным сечением 16 мм2.
Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена номинальной толщиной 1,3 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 0,6/1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное импульсное напряжение – 20 кВ;
- Прочность алюминия на разрыв – не менее 120 МПа;
- Электрическое сопротивление основных жил – не более 1,910 Ом/км;
- Длительно допустимая токовая нагрузка основных жил – 100А;
- Допустимый ток односекундного КЗ основных жил – 1,5кА;
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при коротком замыкании.
- Минимальный радиус изгиба –10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −60...+50 °C;
- Срок службы - не менее 40 лет с даты изготовления;
- Маркировка – провод должен быть промаркирован по цветам и фазам.
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	33. 
	Провод СИП4 4х25
	Четыре основные круглые многопроволочные уплотнённые алюминиевые жилы номинальным сечением 25 мм2.
Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена номинальной толщиной 1,3 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 0,6/1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное импульсное напряжение – 20 кВ;
- Прочность алюминия на разрыв – не менее 120 МПа;
- Электрическое сопротивление основных жил – не более 1,200 Ом/км;
- Длительно допустимая токовая нагрузка основных жил – 130А;
- Допустимый ток односекундного КЗ основных жил – 2,3кА;
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при коротком замыкании.
- Минимальный радиус изгиба –10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −60...+50 °C;
- Срок службы - не менее 40 лет с даты изготовления;
- Маркировка – провод должен быть промаркирован по цветам и фазам.
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	34. 
	Провод СИП4 4х35
	Четыре основные круглые многопроволочные уплотнённые алюминиевые жилы номинальным сечением 35 мм2.
Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена номинальной толщиной 1,3 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 0,6/1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное импульсное напряжение – 20 кВ;
- Прочность алюминия на разрыв – не менее 120 МПа;
- Электрическое сопротивление основных жил – не более 0,868 Ом/км;
- Длительно допустимая токовая нагрузка основных жил – 160А;
- Допустимый ток односекундного КЗ основных жил – 3,2кА;
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при коротком замыкании.
- Минимальный радиус изгиба –10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −60...+50 °C;
- Срок службы - не менее 40 лет с даты изготовления;
- Маркировка – провод должен быть промаркирован по цветам и фазам.
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	35. 
	Провод СИП4 4х50
	Четыре основные круглые многопроволочные уплотнённые алюминиевые жилы номинальным сечением 50 мм2.
Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена номинальной толщиной 1,5 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 0,6/1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное импульсное напряжение – 20 кВ;
- Прочность алюминия на разрыв – не менее 120 МПа;
- Электрическое сопротивление основных жил – не более 0,641 Ом/км;
- Длительно допустимая токовая нагрузка основных жил – 195А;
- Допустимый ток односекундного КЗ основных жил – 4,6кА;
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при коротком замыкании.
- Минимальный радиус изгиба –10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −60...+50 °C;
- Срок службы - не менее 40 лет с даты изготовления;
- Маркировка – провод должен быть промаркирован по цветам и фазам.
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	36. 
	Провод СИП4 4х70
	Четыре основные круглые многопроволочные уплотнённые алюминиевые жилы номинальным сечением 70 мм2.
Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена номинальной толщиной 1,7 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 0,6/1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное импульсное напряжение – 20 кВ;
- Прочность алюминия на разрыв – не менее 120 МПа;
- Электрическое сопротивление основных жил – не более 0,443 Ом/км;
- Длительно допустимая токовая нагрузка основных жил – 240А;
- Допустимый ток односекундного КЗ основных жил – 6,5кА;
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при коротком замыкании.
- Минимальный радиус изгиба –10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −60...+50 °C;
- Срок службы - не менее 40 лет с даты изготовления;
- Маркировка – провод должен быть промаркирован по цветам и фазам.
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	37. 
	Провод СИП4 4х95
	Четыре основные круглые многопроволочные уплотнённые алюминиевые жилы номинальным сечением 95 мм2.
Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена номинальной толщиной 1,7 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 0,6/1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное импульсное напряжение – 20 кВ;
- Прочность алюминия на разрыв – не менее 120 МПа;
- Электрическое сопротивление основных жил – не более 0,320 Ом/км;
- Длительно допустимая токовая нагрузка основных жил – 300А;
- Допустимый ток односекундного КЗ основных жил – 8,8кА;
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при коротком замыкании.
- Минимальный радиус изгиба –10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −60...+50 °C;
- Срок службы - не менее 40 лет с даты изготовления;
- Маркировка – провод должен быть промаркирован по цветам и фазам.
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	38. 
	Провод АПВ-10
	Одна однопроволочная алюминиевая токопроводящая жила номинальным сечением 10 мм2, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
Одно- или двухслойная изоляция из ПВХ пластиката
суммарной номинальной толщиной 1,0 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение – 1000В;
- Испытательное переменное напряжение – 2000 В частотой 50Гц;
- Время выдержки при испытании – 15 мин;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 60А
- Сопротивление изоляции при 20 °C – не менее 1 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °C – не менее 0,007 МОм·км;
- Строительная длина – не менее 100м;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+70 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
- Наружный диаметр - 6,4 мм;
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	39. 
	Провод АПВ-2.5
	Одна однопроволочная алюминиевая токопроводящая жила номинальным сечением 2.5 мм2, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
Одно- или двухслойная изоляция из ПВХ пластиката
суммарной номинальной толщиной 0,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение – 1000В;
- Испытательное переменное напряжение – 2500 В частотой 50Гц;
- Время выдержки при испытании – 15 мин;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 24А
- Сопротивление изоляции при 20 °C – не менее 1 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °C – не менее 0,01 МОм·км;
- Строительная длина – не менее 100м;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –10 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+70 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
- Наружный диаметр - 3,9 мм;
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	40. 
	Провод КММ 2х0,35
	- Две многопроволочные токопроводящие медные круглые жилы номинальным сечением 0,35 мм2, скрученные из 7 проволок номинальным диаметром 0,27 мм. 
- Изоляция из полиэтилена номинальной толщиной 0,5 мм.
- Экран в виде оплётки плотностью не менее 70% из медных проволок диаметром 0,12...0,15 мм. скрученными изолированными  жилами многожильных кабелей.
- Оболочка из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм.
- Испытательное переменное напряжение – 1200 В частотой 50 Гц
- Время выдержки при испытании – 1 мин
- Электрическое сопротивление жилы - не более 57,0 Ом/км
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 500 МОм·км
- Сопротивление изоляции при 60 °С - не менее 5 МОм·км
- Электрическая ёмкость пары - не более 83 нФ/км
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур - −40...+60 °C
- Срок службы не менее 6 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес)  - 44,4 кг/км 
- Наружный диаметр  - 6,8 мм
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	41. 
	Кабель КВК-П-2*0,75м
РК 75-2-122

	- Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения на базе РК 75-2-122 внешний. 
- Количество жил - 3
- Внутренний проводник (диаметр) – медь 1х0,37мм
- Материал изоляции (диаметр) – ПЭ 2,2мм
- Внешний проводник – оплетка 90%
- Оболочка материал (диаметр) – ПВХ 3,85мм
- Температура эксплуатации - -40°C до +70°C
- Срок службы не менее 15 лет.
- Расчетная масса (вес)  - 59 кг/км
- Наружный диаметр  - 8 мм
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	42. 
	Кабель КВК-П-2*0,5м
РК 75-2-122

	- Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения на базе РК 75-2-122 внешний. 
- Количество жил – 3
- Внутренний проводник (диаметр) – медь 1х0,37мм
- Материал изоляции (диаметр) – ПЭ 2,2мм
- Внешний проводник – оплетка 90%
- Оболочка материал (диаметр) – ПВХ 3,85мм
- Температура эксплуатации - -40°C до +70°C
- Срок службы не менее 15 лет.
- Расчетная масса (вес)  - 52 кг/км
- Наружный диаметр  - 7 мм
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	43. 
	Кабель ТППэп 100*2*0,4
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,4 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,2 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 100, фактическое число пар — 101.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром  в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,5 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
- Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
- Электрическое сопротивление жилы - не более 139±9 Ом/км
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур	−50...+60 °C
- Срок службы не менее 20 лет
- Расчетная масса (вес)  - 514,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 21,3 мм
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	44. 
	ПВ3 4

	- Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 4,0 мм2, соответствующая 4 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одно- или двухслойная изоляция из ПВХ пластиката
суммарной номинальной толщиной 0,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение – 1000 В;
- Испытательное переменное напряжение - 2500 В частотой 50 Гц;
- Время выдержки при испытании – 15 мин;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 41А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 1 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,007 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Диапазон рабочих температур - −50...+70 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
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	45. 
	ПВ3 6

	- Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 6,0 мм2, соответствующая 4 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одно- или двухслойная изоляция из ПВХ пластиката
суммарной номинальной толщиной 0,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение – 1000 В;
- Испытательное переменное напряжение - 2500 В частотой 50 Гц;
- Время выдержки при испытании – 15 мин;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 50А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 1 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,006 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Диапазон рабочих температур - −50...+70 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
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	46. 
	ПВ3 10

	- Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 10,0 мм2, соответствующая 3 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одно- или двухслойная изоляция из ПВХ пластиката
суммарной номинальной толщиной 1,0 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение – 1000 В;
- Испытательное переменное напряжение - 2500 В частотой 50 Гц;
- Время выдержки при испытании – 15 мин;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 80А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 1 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,0056 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Диапазон рабочих температур - −50...+70 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
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	47. 
	ПВ3 25

	- Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 25,0 мм2, соответствующая 3 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одно- или двухслойная изоляция из ПВХ пластиката
суммарной номинальной толщиной 1,2 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750 В частотой до 400 Гц включительно;
- Номинальное постоянное напряжение – 1000 В;
- Испытательное переменное напряжение - 2500 В частотой 50 Гц;
- Время выдержки при испытании – 15 мин;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 140А;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 1 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,0044 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Диапазон рабочих температур - −50...+70 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
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	48. 
	ITK Кабель F/UTP, кат.5Е 4х2х24 AWG solid, PVC
	- Витая пара для внутренней прокладки 5E ITK - симметричный электрический кабель, применяется для передачи информации в Ethernet-сетях на частоте в диапазоне от 100 до 1000 МГц. 
- Категория кабеля -5Е (100мГц). 
- Количеcтво пар проводников - 4. 
- Диаметр медного проводника -24AWG (0,511) 
- Жила проводника - однопроволочная (solid). 
- Материал жилы - электротехническая медь Т1. 
- Тип экрана: F/UTP(FTP) - с общим экраном из фольги, без экрана для пар. 
- Для внутренней прокладки. 
- Материал оболочки -ПВХ (PVC). 
- Толщина изоляции – 0,2мм
- Температура эксплуатации - −20...+60 °C;
- Цвет оболочки кабеля- серый;
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	49. 
	ITK Кабель U/UTP, кат.5Е 4х2х24 AWG solid, LSZH
	- Витая пара для внутренней прокладки 5E ITK - симметричный электрический кабель, применяется для передачи информации в Ethernet-сетях на частоте в диапазоне от 100 до 1000 МГц. 
- Категория кабеля -5Е (100мГц). 
- Количеcтво пар проводников - 4. 
- Диаметр медного проводника -24AWG (0,511) 
- Жила проводника - однопроволочная (solid). 
- Материал жилы - электротехническая медь Т1. 
- Тип экрана: U/UTP(UTP) - без общего экрана, без экрана для пар. 
- Для внутренней прокладки. 
- Материал оболочки - LSZH. 
- Толщина изоляции – 0,2мм
- Температура эксплуатации - −20...+60 °C;
- Цвет оболочки кабеля- серый;
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	50. 
	ITK Кабель U/UTP, кат.5Е 4х2х24 AWG solid, LDPE
	- Витая пара для внутренней прокладки 5E ITK - симметричный электрический кабель, применяется для передачи информации в Ethernet-сетях на частоте в диапазоне от 100 до 1000 МГц. 
- Категория кабеля -5Е (100мГц). 
- Количеcтво пар проводников - 4. 
- Диаметр медного проводника -24AWG (0,511) 
- Жила проводника - однопроволочная (solid). 
- Материал жилы - электротехническая медь Т1. 
- Тип экрана: U/UTP(UTP) - без общего экрана, без экрана для пар. 
- Для внутренней прокладки. 
- Материал оболочки - LDPE. 
- Толщина изоляции – 0,2мм
- Температура эксплуатации - −20...+60 °C;
- Цвет оболочки кабеля- черный;
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	51. 
	ITK Кабель F/UTP, кат.5Е 4х2х24 AWG solid, LDPE
	- Витая пара для внутренней прокладки 5E ITK - симметричный электрический кабель, применяется для передачи информации в Ethernet-сетях на частоте в диапазоне от 100 до 1000 МГц. 
- Категория кабеля -5Е (100мГц). 
- Количеcтво пар проводников - 4. 
- Диаметр медного проводника -24AWG (0,511) 
- Жила проводника - однопроволочная (solid). 
- Материал жилы - электротехническая медь Т1. 
- Тип экрана: F/UTP(FTP) - с общим экраном из фольги, без экрана для пар. 
- Для внутренней прокладки. 
- Материал оболочки - LDPE. 
- Толщина изоляции – 0,2мм
- Температура эксплуатации - −20...+60 °C;
- Цвет оболочки кабеля- черный;
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	52. 
	ППГнг(А) HF 3*1.5
	- Три однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 0,8 мм 
- Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм. 
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 21 А на воздухе, 27 А в земле;
- Допустимый ток односекундного КЗ - 0,17 кА;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 12,3 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,005 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ;
- Минимальный радиус изгиба – 7.5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур	−50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  - 167,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 10,2 мм
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	53. 
	ППГнг(А) HF 3*2.5
	- Три однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 2,5 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 0,8 мм 
- Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм. 
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 27 А на воздухе, 36 А в земле;
- Допустимый ток односекундного КЗ - 0,27 кА;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 12,0 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,005 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ;
- Минимальный радиус изгиба – 7.5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  - 211,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 11,1 мм
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	54. 
	ППГнг(А) HF 4*1.5
	- Четыре однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 0,8 мм 
- Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм. 
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 19 А на воздухе, 25 А в земле;
- Допустимый ток односекундного КЗ - 0,17 кА;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 12,3 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,005 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ;
- Минимальный радиус изгиба – 7.5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  - 200,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 11,0 мм
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	55. 
	ППГнг(А) HF 5*1.5
	- Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 0,8 мм 
- Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм. 
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 19 А на воздухе, 25 А в земле;
- Допустимый ток односекундного КЗ - 0,17 кА;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 12,3 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,005 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ;
- Минимальный радиус изгиба – 7.5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  - 232,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 11,9 мм
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	56. 
	ППГнг(А) HF 5*2.5
	- Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 2,5 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 0,8 мм 
- Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм. 
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 25 А на воздухе, 33 А в земле;
- Допустимый ток односекундного КЗ - 0,27 кА;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 12,0 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,005 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ;
- Минимальный радиус изгиба – 7.5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  - 301,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 13,0 мм
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	57. 
	ППГнг(А) HF 5*4
	- Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 4,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0мм 
- Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0мм. 
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 33 А на воздухе, 43 А в земле;
- Допустимый ток односекундного КЗ - 0,43 кА;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 10,1 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,005 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ;
- Минимальный радиус изгиба – 7.5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  - 438,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 15,3 мм
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	58. 
	ППГнг(А) HF 5*6
	- Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 6,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм 
- Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм. 
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 42 А на воздухе, 54 А в земле;
- Допустимый ток односекундного КЗ - 0,65 кА;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 8,7 МОм·км;
- Сопротивление изоляции при 70 °С - не менее 0,005 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ;
- Минимальный радиус изгиба – 7.5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  - 558,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 16,6 мм
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	59. 
	ППГнг(А) FRHF 5*1.5
	- Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Термический барьер в виде обмотки с перекрытием не менее 40%
из двух слюдосодержащих лент номинальной толщиной 0,14 мм.
- Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 0,8 мм 
- Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм. 
- Разделительный слой в виде обмотки с перекрытием не менее 30%
из стеклоленты или слюдосодержащей ленты номинальной толщиной 0,2 мм.
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 19 А на воздухе, 25 А в земле;
- Допустимый ток односекундного КЗ - 0,17 кА;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 12,3 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 250 °C при токе КЗ;
- Минимальный радиус изгиба – 7.5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  - 429,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 16,9 мм
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	60. 
	ППГнг(А) FRHF 5*4
	- Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 4,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Термический барьер в виде обмотки с перекрытием не менее 40%
из двух слюдосодержащих лент номинальной толщиной 0,14 мм.
- Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм 
- Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм. 
- Разделительный слой в виде обмотки с перекрытием не менее 30%
из стеклоленты или слюдосодержащей ленты номинальной толщиной 0,2 мм.
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 33 А на воздухе, 43 А в земле;
- Допустимый ток односекундного КЗ - 0,43 кА;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 10,1 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 250 °C при токе КЗ;
- Минимальный радиус изгиба – 7.5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  - 678,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 20,3 мм
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	61. 
	ППГнг(А) FRHF 5*6
	- Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 6,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Термический барьер в виде обмотки с перекрытием не менее 40%
из двух слюдосодержащих лент номинальной толщиной 0,14 мм.
- Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм 
- Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм. 
- Разделительный слой в виде обмотки с перекрытием не менее 30%
из стеклоленты или слюдосодержащей ленты номинальной толщиной 0,2 мм.
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 42 А на воздухе, 54 А в земле;
- Допустимый ток односекундного КЗ - 0,65 кА;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 8,7 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 250 °C при токе КЗ;
- Минимальный радиус изгиба – 7.5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  - 821,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 21,7 мм
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	62. 
	ППГнг(А) FRHF 5*10
	- Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 10,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Термический барьер в виде обмотки с перекрытием не менее 40%
из двух слюдосодержащих лент номинальной толщиной 0,14 мм.
- Изоляция жилы из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм 
- Поясная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 1,0 мм. 
- Разделительный слой в виде обмотки с перекрытием не менее 30%
из стеклоленты или слюдосодержащей ленты номинальной толщиной 0,2 мм.
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц;
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц;
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 58 А на воздухе, 73 А в земле;
- Допустимый ток односекундного КЗ - 1,09 кА;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7,1 МОм·км;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 250 °C при токе КЗ;
- Минимальный радиус изгиба – 7.5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  - 1 109,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 24,1 мм
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	63. 
	МКЭКШВнг
(А)-FRHF 2x2x1
	- Четыре многопроволочные медные лужёные токопроводящие жилы номинальным сечением 1,0 мм2, соответствующие 3 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент.
- Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов,
номинальной толщиной 0,5 мм. Изолированные жилы свиты в две пары.
- Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием.
- Общий экран в виде оплётки плотностью не менее 65% из медных проволок номинальным диаметром не более 0,25 мм.
- Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 0,8 мм.
- Броня из стальных оцинкованных проволок номинальной толщиной 0,3 мм.
- Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов,
номинальной толщиной 1,8 мм
- Номинальное переменное напряжение - 500 В частотой 400 Гц;
- Номинальное постоянное напряжение – 750В;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 10 МОм·км;
- Минимальный радиус изгиба – 5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 15 лет
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	64. 
	МКЭШВнг
(А)-LS 14*2*1,5
	- Двадцать восемь многопроволочных медных лужёных токопроводящих жил номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующих 3 классу по ГОСТ 22483-2012
- Изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 0,6 мм. Изолированные жилы свиты в четырнадцать пар.
- Поясная изоляция в виде ленты из полиэтилентерефталатной плёнки, наложенной с перекрытием.
- Общий экран в виде оплётки плотностью не менее 65% из медных проволок номинальным диаметром не более 0,25 мм.
- Разделительный слой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, номинальной толщиной 0,8 мм.
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 1,9 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 500 В частотой 400 Гц;
- Номинальное постоянное напряжение – 750В;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 10 МОм·км;
- Минимальный радиус изгиба – 5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур- −50...+50 °C
- Срок службы не менее 15 лет
- Расчетная масса (вес)  - 1 157,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 27,3 мм
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	65. 
	ТЗБ 7*4*0,9
	- Медная однопроволочная токопроводящая жила диаметром 0,9мм
- Изоляция кордельно-бумажная
- Скрученная звездная четверка (группа)
- Сердечник скрученный концентрическими повивами из групп.
- Поясная изоляция из двух бумажных лент, наложенных с перекрытием
- Оболочка из сурьмянистого свинца
- Защитный покров типа Б:
  - Подушка из крепированной бумаги и битума
  - Броня из двух стальных лент
  - Наружный покров из стеклопряжи, битума и мелового раствора.
- Вид климатического исполнения У и Т, категория размещения 1-4 по ГОСТ 15150
- Кабель устойчив к воздействию повышенной рабочей температуры окружающей среды: до +45 °C
- Кабель устойчив к воздействию пониженной рабочей температуры: -45 °C
- Рабочее напряжение цепей кабелей до 430В включительно постоянного тока или до 300В включительно переменного тока
- Кабели предназначены для прокладки ручным и механизированным способом при температуре: −15...+40 °C
- Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня ввода кабеля в эксплуатацию
- Срок службы не менее 30 лет
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	66. 
	ТЗБ 7*4*1,2
	- Медная однопроволочная токопроводящая жила диаметром 1,2мм
- Изоляция кордельно-бумажная
- Скрученная звездная четверка (группа)
- Сердечник скрученный концентрическими повивами из групп.
- Поясная изоляция из двух бумажных лент, наложенных с перекрытием
- Оболочка из сурьмянистого свинца
- Защитный покров типа Б:
  - Подушка из крепированной бумаги и битума
  - Броня из двух стальных лент
  - Наружный покров из стеклопряжи, битума и мелового раствора.
- Вид климатического исполнения У и Т, категория размещения в диапазоне 1-4 по ГОСТ 15150
- Кабель устойчив к воздействию повышенной рабочей температуры окружающей среды: до +45 °C включительно
- Кабель устойчив к воздействию пониженной рабочей температуры: -45 °C
- Рабочее напряжение цепей кабелей до 430В включительно постоянного тока или до 300В включительно переменного тока
- Кабели предназначены для прокладки ручным и механизированным способом при температуре: −15...+40 °C
- Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня ввода кабеля в эксплуатацию
- Срок службы не менее 30 лет
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	67. 
	ТППэп 100х2х0,4
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,4 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,2 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 100, фактическое число пар — 101.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных
или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,5 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 139±9 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
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	68. 
	ТППэп 100х2х0,5
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,5 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,25 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 100, фактическое число пар — 101.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 3,0 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 90±6 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
	








1
	м
	
	

	69. 
	ТППэп 100х2х0,64
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,64 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,3 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 100, фактическое число пар — 101.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 3,0 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 55±3 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
	

1
	м
	
	

	70. 
	ТППэп 10х2х0,4
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,4 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,2 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 10, фактическое число пар — 10.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 1,7 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 139±9 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
	








1
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	71. 
	ТППэп 10х2х0,5
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,5 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,25 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 10, фактическое число пар — 10.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 1,7 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 90±6 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
	
1
	м
	
	

	72. 
	ТППэп 10х2х0,64
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,64 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,3 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 10, фактическое число пар — 10.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 1,7 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 55±3 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
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	73. 
	ТППэп 30х2х0,5
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,5 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,25 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 30, фактическое число пар — 30.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,0 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 90±6 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
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	74. 
	ТППэп 30х2х0,4
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,4 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,2 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 30, фактическое число пар — 30.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,0 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 139±9 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
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	75. 
	ТППэп 30х2х0,64
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,64 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,3 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 30, фактическое число пар — 30.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,5 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 53±3 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
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	76. 
	ТППэп 50х2х0,4
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,4 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,2 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 50, фактическое число пар — 50.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,0 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 139±9 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
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	77. 
	ТППэп 50х2х0,5
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,5 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,25 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 50, фактическое число пар — 50.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,5 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 90±6 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
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	78. 
	ТППэп 50х2х0,64
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,64 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,3 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 50, фактическое число пар — 50.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 3,0 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 55±3 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
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	79. 
	ТППэп 20х2х0,4
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,4 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,2 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 20, фактическое число пар — 20.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 1,7 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 139±9 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
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	80. 
	ТППэп 20х2х0,5
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,5 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,25 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 20, фактическое число пар — 20.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,0 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 90±6 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
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	81. 
	ТППэп 20х2х0,64
	- Однопроволочная медная токопроводящая жила номинальным диаметром 0,64 мм.
- Сплошная изоляция жилы из полиэтилена номинальной толщиной 0,3 мм.
- Токопроводящие пары жил свиты в пучок или сердечник, номинальное число пар в кабеле — 20, фактическое число пар — 20.
- Скрепляющая обмотка пучка из синтетических или хлопчатобумажных нитей или синтетических лент.
- Поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых, полиэтилентерефталатных или ПВХ лент с перекрытием.
- Медная луженая контактная проволока номинальным диаметром в диапазоне 0,4...0,5 мм.
- Экран из алюмополимерной ленты толщиной не менее 0,1 мм.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,0 мм.
Номинальное переменное напряжение - 225 или 145 В частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение - 315 или 200 В
Электрическое сопротивление жилы - не более 55±3 Ом/км
Диапазон рабочих температур - −50...+60 °C
Срок службы - не менее 20 лет
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	82. 
	Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e 
OUTDOOR+ ТРОС*1
	- Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR).
- Материал проводника высокоочищенная бескислородная медь,калибр (24 AWG).
- Изоляция проводника - полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 1,02 мм.
- Экранирование, FTP – В ЭКРАНЕ (Алюминиевая фольга).
- Внешняя изоляция ПЭ- полиэтилен (PE), толщина 0,5 мм.
- Самонесущий стальной трос, диаметр троса 1,2 мм. 
- Общий диаметр кабеля 6,4 мм, диаметр троса в изоляции 2,6 мм 
- Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля.
- Частотный диапазон 1-100 МГц.
- Рабочая температура от минус 60° С до плюс 60° C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже минус 10° С.
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	83. 
	Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e 
 
	- Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR).
- Материал проводника высокоочищенная бескислородная медь, калибр (24 AWG).
- Изоляция проводника - полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 0,9 мм.
- Экранирование, FTP – В ЭКРАНЕ (Алюминиевая фольга).
- Внешняя изоляция ПЭ- полиэтилен (PE), толщина 0,5 мм.
- Общий диаметр кабеля 6,2 мм.
- Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля.
- Частотный диапазон 1-100 МГц.
- Рабочая температура от минус 60° С до плюс 60° C, прокладка и монтаж кабелей должны производиться при температуре не ниже минус 10° С.
- Срок службы 25 лет.
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	84. 
	ПКСВ 2*0,4
	- Две однопроволочные медные токопроводящие жилы номинальным диаметром 0,4 мм.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,25 мм.
- Изолированные жилы скручены с шагом не более 15 диаметров по скрутке.
- Номинальное постоянное напряжение – 120В;
- Испытательное переменное напряжение – 1200В частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании – 1мин;
- Сопротивление жилы при 20 °С - не более 148 Ом/км;
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 100 МОм·км;
- Диапазон рабочих температур - −10...+50 °C;
- Срок службы - не менее 5 лет с даты изготовления;
- Наружный диаметр - 2,3 мм;
	1
	м
	
	

	85. 
	ПРППМт 2*1,2
	Предназначен для эксплуатации при напряжении до 380 В включительно частотой до 10 кГц включительно.
- токопроводящие жилы состоят из медной одножильной проволоки, диаметром 1,20 мм;
- скрутка провода состоит из двух изолированных жил в двойной изоляции из полиэтилена;
- несущий трос - стальная оцинкованная проволока;
- номинальное напряжение - до 380 В включительно;
- электрическое сопротивление токопроводящей жилы не более 19 Ом/км.
- изоляция жилы с полиэтиленовой изоляцией, 4,4 х 9,0 мм;
- предельно допустимая рабочая температура -60° С до + 50° С;
- бухта 500 м;
- срок службы 10 лет.
	1
	м
	
	

	86. 
	ПРППМ  2*1,2
	Предназначен для эксплуатации при напряжении до 380 В включительно частотой до 10 кГц включительно.
- токопроводящие жилы состоят из медной одножильной проволоки, диаметром 1,20 мм;
- скрутка провода состоит из двух изолированных жил в двойной изоляции из полиэтилена;
- номинальное напряжение - до 380 В включительно;
- электрическое сопротивление токопроводящей жилы не более 19 Ом/км.
- изоляция жилы с полиэтиленовой изоляцией, 4,4 х 9,0 мм;
- предельно допустимая рабочая температура -60° С до + 50° С;
- бухта 500 м;
- срок службы 10 лет.
	1
	м
	
	

	87. 
	Кабель телефонный ШТЛП 
4х0,12 кв.мм

	· - Сечение: 4 жилы по 0.08мм2;
· - Конструкция жил: 7 проволок диаметром 0,12мм;
· - Материал изоляции жилы: Композиция полиэтилена;
· - Цвет изоляции жил: Черный, красный, зеленый, желтый;
· - Материал жилы: Медь;
· - Сопротивление жилы: Не более 165Ом на 1 км;
· - Материал общей изоляции : Поливинилхлорид (ПВХ);
· - Сопротивление изоляции: Не менее 0.5МОм на 1 км;
· - Цвет общей изоляции : Черный;
· - Внешний диаметр изоляции: 5x2.3мм;
· - Масса провода: 16.5кг/км;
· - Климатические условия эксплуатации: -50С - +70С;
- Средний ресурс эксплуатации: Не менее 12лет;
	1
	м
	
	

	88. 
	Кабель МРМПЭ 2*1,2
	- Токопроводящая жила – медная проволока диаметром 1,2мм;
- Изоляция – пористый полиэтилен;
- Изолированные жилы скручены;
- Поясная изоляция – полиэтилен;
- Экран – алюминиевая лента;
- Защитный шланг – полиэтилен;
- Электрическое сопротивление токопроводящей жилы не более 16 Ом/км;
- Сопротивление изоляции между жилами 5000Мом*км;
- Испытательное напряжение 3000В;
- Рабочая емкость не более 25,0 нФ/км;
- Рабочая температура -50С - +50С;
- Минимальный срок службы – 12лет.
	1
	м
	
	

	89. 
	Провод ПВ-3 1х70
	- Число жил и сечение: 1x70мм2
- Расчетный диаметр: 15,7
- Расчетная масса провода: 664,6 кг/км
- Радиус изгиба при прокладке, диаметров провода, не менее 5
- Номинальное напряжение: 450В
- Диапазон температур эксплуатации  -40С - +60С
	1
	м
	
	

	90. 
	Провод ПВ-3 1х0,75
	- Число жил и сечение: 1x0.75мм2
- Расчетный диаметр: 2,2
- Расчетная масса провода: 10,4 кг/км
- Радиус изгиба при прокладке, диаметров провода, не менее 5
- Номинальное напряжение: 450В
- Диапазон температур эксплуатации  -40С - +60С
	1
	м
	
	

	91. 
	Кабель витая пара бронированный в защитном шланге экранированный F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52, м
	- Категория: 5e
- Количество пар: 4
- Парная скрутка жил: 2
- Диаметр жилы: 0.52
- Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных токопроводящих жил рабочей пары) постоянному току при температуре 20°С: не более 19,0 Ом/100м
- Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м: 2%
- Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°С: 5000 ОМ х км
- Электрическая емкость рабочей пары: не более 56 пФ/м
- Волновое сопротивление:
   - в диапазоне частот от 4 до 100МГц: 100+/-15 Ом
   - в диапазоне частот от 100 до 250МГц: 100+/-22 Ом
- Скорость распространения: не менее 60%.
- Окружающая среда:
   - для внутренней прокладки: от минус 60°С до плюс 70°С
  - для внешней прокладки: от минус 60°С до плюс 80°С
- Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже: 8 максимальных наружных размеров (диаметров) кабеля
- Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ Р 53315-2009 для кабелей с ПВХ оболочкой: О1.8.2.5.4
- Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля: не более 20 Н на одну пару
- Срок службы: не менее 20 лет.
	1
	м
	
	

	92. 
	Провод СИП-3 1х95
	- Одна круглая многопроволочная уплотнённая жила из алюминиевого сплава номинальным сечением 
95 мм2
- Защитная изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена, номинальной толщиной 2,3 мм
- Номинальное переменное напряжение: 20 кВ частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение: 24 кВ частотой 50 Гц
- Прочность алюминиевого сплава на разрыв не менее 295 МПа
- Разрывное усилие провода не менее 27,9 кН
- Электрическое сопротивление жилы не более 0,363 Ом/км
- Длительно допустимая токовая нагрузка: 370 А
- Допустимый ток односекундного КЗ: 8,2 кА
- Допустимая температура нагрева жил: 90 °С
- Срок службы: не менее 40 лет.
- Расчетная масса: 444,0 кг/км
- Наружный диаметр: 16,0 мм
-Маркировка – провод должен быть промаркирован по цветам и фазам.
	1
	м
	
	

	93. 
	Провод СИП-3 1х50
	- Одна круглая многопроволочная уплотнённая жила из алюминиевого сплава номинальным сечением 
50 мм2
- Защитная изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена, номинальной толщиной 2,3 мм
- Номинальное переменное напряжение: 20 кВ частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение: 24 кВ частотой 50 Гц
- Прочность алюминиевого сплава на разрыв не менее 295 МПа
- Разрывное усилие провода не менее 14,2 кН
- Электрическое сопротивление жилы не более 0,720 Ом/км
- Длительно допустимая токовая нагрузка: 245 А
- Допустимый ток односекундного КЗ: 4,3 кА
- Допустимая температура нагрева жил: 90 °С
- Срок службы: не менее 40 лет.
- Расчетная масса: 251,0 кг/км
- Наружный диаметр: 12,7 мм
-Маркировка – провод должен быть промаркирован по цветам и фазам.
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	94. 
	Провод СИП-3 1х70
	- Одна круглая многопроволочная уплотнённая жила из алюминиевого сплава номинальным сечением 
70 мм2
- Защитная изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена, номинальной толщиной 2,3 мм
- Номинальное переменное напряжение: 20 кВ частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение: 24 кВ частотой 50 Гц
- Прочность алюминиевого сплава на разрыв не менее 295 МПа
- Разрывное усилие провода не менее 20,6 кН
- Электрическое сопротивление жилы не более 0,493 Ом/км
- Длительно допустимая токовая нагрузка: 310 А
- Допустимый ток односекундного КЗ: 6,0 кА
- Допустимая температура нагрева жил: 90 °С
- Срок службы: не менее 40 лет.
- Расчетная масса: 337,0 кг/км
- Наружный диаметр: 14,3 мм
-Маркировка – провод должен быть промаркирован по цветам и фазам.
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	95. 
	ДПТ-нг(А)-HF-48У (4х12) -7,0 
	- тип кабеля – ДПТ
- материал наружной оболочки – нг(А)-HF
- количество оптических волокон – 48
- тип оптических волокон – У
- количество оптических модулей – 4
- количество оптических волокон в оптическом модуле – 12
- максимально допустимая растягивающая нагрузка – 7кН
Параметры оптического волокна типа У
- Рекомендация МСЭ-Т: G.652.D + G.657.A1
Геометрические характеристики:
- Отклонение от концентричности сердцевины, не более, мкм: 0,5
- Диаметр оболочки, мкм: 125±0,7
- Отклонение от круглости оболочки, не более, %: 0,7
- Диаметр защитного покрытия, мкм: 242±5
Передаточные характеристики:
- Рабочая длина волны, нм, в диапазоне: 1310…1625
Коэффициент затухания, не более:
- На длине волны 1310 нм, дБ/км: 0,34
- На длине волны 1550 нм, дБ/км: 0,20
Срок службы: 25 лет
Технические параметры кабеля
Оптический кабель устойчив к указанным ниже воздействиям:
- Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1): в диапазоне 4кН-10кН
- Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3): 0,3 кН/см
- Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6): 25 циклов на угол ± 90°
- Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4, радиус закругления пластины 300 мм): Энергия удара 30 Дж
- Атмосферные осадки (ГОСТ 20.57.406, метод 218-1), не менее 2 часов
- Соляной туман (ГОСТ 20.57.406, метод 215-1), не менее 2 суток
- Роса, иней (ГОСТ 20.57.406, метод 206-1), не менее 2 часов
-  Солнечное излучение (ГОСТ 20.57.406, метод 211-1), не менее 5 суток.
	1
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	96. 
	Провод ПуГВ
1×4
	Многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 4,0мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750В частотой до 400 Гц включительно;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 43А;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –5 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	1
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	97. 
	Провод ПуГВ 1×10
	токопроводящая жила номинальным сечением 10мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 1,0 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 450/750В частотой до 400 Гц включительно;
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 78А;
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В;
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C;
- Минимальный радиус изгиба –5 наружных диаметров;
- Диапазон рабочих температур - −50...+65 °C;
- Срок службы - не менее 15 лет с даты изготовления;
	1
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	98. 
	КВПЭфнг(A)-LS-5e 1х2х0,52
	- Кабель для структурированных кабельных систем (витая пара)
- Категория пожароопасности А
- Две однопроволочные медные жилы номинальным диаметром 0,52 мм.
- Изоляция из полиэтилена, наложенная на жилу до достижения номинального диаметра 1,15 мм.
Изолированные жилы свиты в одну пару.
- Экран из алюмополимерной ленты с медной луженой контактной проволокой.
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
- Номинальное переменное напряжение: 145В
- Испытательное переменное напряжение: 700В частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании: 1мин
- Волновое сопротивление: 100±15 Ом на частоте в диапазоне 4,0...100 МГц
- Коэффициент затухания 
    - не более 2,1 дБ/100 м на частоте 1,0 МГц
    - не более 22 дБ/100 м на частоте 100 МГц
    - не более 24,9 дБ/100 м на частоте 125 МГц
- Сопротивление связи не более 200 мОм/м на частоте 30 МГц
- Сопротивление пары жил при 20 °С не более 19,0 Ом/100 м
- Рабочая ёмкость не более 56 нФ/км
- Срок службы не менее 20 лет
	1
	м
	
	

	99. 
	КВПЭфнг(A)-LS-5e 2х2х0,52
	- Кабель для структурированных кабельных систем (витая пара)
- Категория пожароопасности А
- Четыре однопроволочные медные жилы номинальным диаметром 0,52 мм.
- Изоляция из полиэтилена, наложенная на жилу до достижения номинального диаметра 1,15 мм.
Изолированные жилы свиты в две пары.
- Экран из алюмополимерной ленты с медной луженой контактной проволокой.
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
- Номинальное переменное напряжение: 145В
- Испытательное переменное напряжение: 700В частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании: 1мин
- Волновое сопротивление: 100±15 Ом на частоте в диапазоне 4,0...100 МГц
- Коэффициент затухания 
    - не более 2,1 дБ/100 м на частоте 1,0 МГц
    - не более 22 дБ/100 м на частоте 100 МГц
    - не более 24,9 дБ/100 м на частоте 125 МГц
- Сопротивление связи не более 200 мОм/м на частоте 30 МГц
- Сопротивление пары жил при 20 °С не более 19,0 Ом/100 м
- Рабочая ёмкость не более 56 нФ/км
- Срок службы не менее 20 лет
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	100. 
	КВПЭфнг(A)-LS-5e 4х2х0,52
	- Кабель для структурированных кабельных систем (витая пара)
- Категория пожароопасности А
- Восемь однопроволочных медных жил номинальным диаметром 0,52 мм.
- Изоляция из полиэтилена, наложенная на жилу до достижения номинального диаметра 1,15 мм.
Изолированные жилы свиты в четыре пары.
- Экран из алюмополимерной ленты с медной луженой контактной проволокой.
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
- Номинальное переменное напряжение: 145В
- Испытательное переменное напряжение: 700В частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании: 1мин
- Волновое сопротивление: 100±15 Ом на частоте в диапазоне 4,0...100 МГц
- Коэффициент затухания 
    - не более 2,1 дБ/100 м на частоте 1,0 МГц
    - не более 22 дБ/100 м на частоте 100 МГц
    - не более 24,9 дБ/100 м на частоте 125 МГц
- Сопротивление связи не более 200 мОм/м на частоте 30 МГц
- Сопротивление пары жил при 20 °С не более 19,0 Ом/100 м
- Рабочая ёмкость не более 56 нФ/км
- Срок службы не менее 20 лет
	1
	м
	
	

	101. 
	Провод 
ПРКА 1х1,0
	- токопроводящая жила: медь
- сечение: 1,0 мм2
- изоляция: кремнийорганическая резина
- рабочее напряжение: 660В
- электрическая прочность резины: не менее 20 кВ/мм
- рабочая температура в диапазоне от -60°С до +180°С 
- радиус изгиба: 4 диаметра кабеля
- ГОСТ 26445-85
	1
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	102. 
	Провод ПРКА 1х2,5
	- токопроводящая жила: медь
- сечение: 2,5 мм2
- изоляция: кремнийорганическая резина
- рабочее напряжение: 660В
- электрическая прочность резины: не менее 20 кВ/мм
- рабочая температура в диапазоне от -60°С до +180°С 
- радиус изгиба: 4 диаметра кабеля
- ГОСТ 26445-85
	1
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	103. 
	Кабель КВВГ 10х1,0
	- Десять однопроволочных круглых медных жил номинальным сечением 1,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,6 мм.
- Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. 
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ частотой до 100 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение - 1 кВ
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 10 МОм•км
- Диапазон рабочих температур от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 15 лет с даты изготовления
 - не менее 25 лет при прокладке в помещениях
- Расчетная масса (вес) не более 211,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 12,4 мм.
	1
	м
	
	

	104. 
	Кабель КВВГ 10х1,5
	- Десять однопроволочных круглых медных жил номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,6 мм.
- Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.
- Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ частотой до 100 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение  - 1 кВ
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 10 МОм·км
- Минимальный радиус изгиба - 6 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 15 лет с даты изготовления
-  не менее 25 лет при прокладке в помещениях 
- Расчетная масса (вес) не более 264,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 13,3 мм
	1
	м
	
	

	105. 
	Кабель КВВГ 10х2,5
	- Десять однопроволочных круглых медных жил номинальным сечением 2,5 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,6 мм.
- Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ частотой до 100 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение - 1 кВ
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 9,0 МОм·км
- Минимальный радиус изгиба - 6 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 15 лет с даты изготовления
 - не менее 25 лет при прокладке в помещениях 
- Расчетная масса (вес) не более 372,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 14,9 мм
	1
	м
	
	

	106. 
	Кабель ОСБ-35 3х120
	-  Три многопроволочные круглые медные токопроводящие жилы, номинальным сечением 120 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экран должен быть из электропроводящей бумаги.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 9,0 мм.
- Оболочка должна быть герметичной свинцовой. 
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из пропитанной кабельной пряжи, штапелированной стеклопряжи или прорезиненной ткани и пропитанной кабельной бумаги.
- Защитный покров типа «Б» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение – 35кВ частотой 50Гц
- Испытательное переменное напряжение – 88кВ частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании должно быть 10мин.
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 200 МОм·км
- Длительное допустимая токовая нагрузка должна быть 285 А в земле, 300 А на воздухе.
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
	1
	м
	
	

	107. 
	Кабель ОСБ-35 3х150
	-  Три многопроволочные круглые медные токопроводящие жилы, номинальным сечением 150 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экран должен быть из электропроводящей бумаги.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 9,0 мм.
- Оболочка должна быть герметичной свинцовой. 
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из пропитанной кабельной пряжи, штапелированной стеклопряжи или прорезиненной ткани и пропитанной кабельной бумаги.
- Защитный покров типа «Б» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение – 35кВ частотой 50Гц
- Испытательное переменное напряжение – 88кВ частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании должно быть 10мин.
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 200 МОм·км
- Длительное допустимая токовая нагрузка должна быть 235 А в земле, 340 А на воздухе.
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур должен быть от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
	1
	м
	
	

	108. 
	Кабель ЦАОСБ 3х150-35
	- Три многопроволочные круглые алюминиевые токопроводящие жилы, номинальным сечением 150 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экран должен быть из электропроводящей бумаги.
- Бумажная изоляция жилы должна быть пропитана нестекающим составом, номинальной толщиной 9,0 мм.
- Оболочка должна быть герметичной свинцовой.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из пропитанной кабельной пряжи, штапелированной стеклопряжи или прорезиненной ткани и пропитанной кабельной бумаги.
- Защитный покров типа «Б» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение – 35кВ частотой 50Гц
- Испытательное переменное напряжение – 88кВ частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании должно быть 10мин.
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 200 МОм·км
- Длительное допустимая токовая нагрузка должна быть 250 А в земле, 265 А на воздухе.
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур должен быть от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
	1
	м
	
	

	109. 
	Кабель ЦАОСБ 3х240-35
	- Три многопроволочные круглые алюминиевые токопроводящие жилы, номинальным сечением 240 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экран должен быть из электропроводящей бумаги.
- Бумажная изоляция жилы должна быть пропитана нестекающим составом, номинальной толщиной 9,0 мм.
- Оболочка должна быть герметичной свинцовой.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из пропитанной кабельной пряжи, штапелированной стеклопряжи или прорезиненной ткани и пропитанной кабельной бумаги.
- Защитный покров типа «Б» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение – 35кВ частотой 50Гц
- Испытательное переменное напряжение – 88кВ частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании должно быть 10мин.
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 200 МОм·км
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур должен быть от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
	1
	м
	
	

	110. 
	Кабель АСБл-10 3х50
	- Три однопроволочные круглые или секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 50 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08мм.
-  Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.
Номинальное переменное напряжение должно быть 10 кВ частотой 50 Гц
Длительно допустимая токовая нагрузка	- 134 А в земле, 132 А на воздухе
Расчетная масса (вес) не более 3 547,0 кг/км
Наружный диаметр не менее 40,2 мм
Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
	1
	м
	
	

	111. 
	Кабель АСБл-10 3х95
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 192 А в земле, 
194 А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
- Максимальная температура нагрева жил 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 4 631,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  45,9 мм
	1
	м
	
	

	112. 
	Кабель АСБл-10 3х150
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 150 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
-  Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 246 А в земле, 264 А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
- Максимальная температура нагрева жил - 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба должен быть 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 5 750,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 50,8 мм
	1
	м
	
	

	113. 
	Кабель АСБЛ-10 3х185
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 185 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран должен быть из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 275 А в земле, 298 А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
- Максимальная температура нагрева жил - 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба должен быть 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
	
1
	м
	
	

	114. 
	Кабель АСБЛ-10 3х240
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 240 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 314 А в земле, 347А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
- Максимальная температура нагрева жил - 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 7 476,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 57,5 мм
	







1
	м
	
	

	115. 
	Кабель ЦСПлШв 3х120
	- Медная многопроволочная токопроводящая жила сечением 120 кв.мм;
- Фазная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим изоляционным пропиточным составом;
- Маркировка жил:
- цифровая: 1, 2, 3
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая
- Заполнение должно быть из бумажных жгутов;
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом;
- Экран из электропроводящей бумаги;
- Свинцовая оболочка;
- Подушка из битума, пленки ПВХ, крепированой бумаги и кабельной пряжи;
- Броня из стальных оцинкованных проволок;
- Наружный покров из ПВХ-пластиката пониженной горючести.

- Номинальное переменное напряжение	- 10 кВ
- Количество жил - 3 
	








1
	м
	
	

	116. 
	Кабель ЦСПлШв 3х150
	- Медная многопроволочная токопроводящая жила сечением 150 кв.мм;
- Фазная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим изоляционным пропиточным составом;
- Маркировка жил:
- цифровая: 1, 2, 3
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая
- Заполнение должно быть из бумажных жгутов;
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом;
- Экран из электропроводящей бумаги;
- Свинцовая оболочка;
- Подушка из битума, пленки ПВХ, крепированой бумаги и кабельной пряжи;
- Броня из стальных оцинкованных проволок;
- Наружный покров из ПВХ-пластиката пониженной горючести.

- Номинальное переменное напряжение	- 10 кВ
- Количество жил - 3 
	



1
	м
	
	

	117. 
	Кабель ЦСПлШв 3х240
	- Медная многопроволочная токопроводящая жила сечением 240 кв.мм;
- Фазная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим изоляционным пропиточным составом;
- Маркировка жил:
- цифровая: 1, 2, 3
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая
- Заполнение должно быть из бумажных жгутов;
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом;
- Экран из электропроводящей бумаги;
- Свинцовая оболочка;
- Подушка из битума, пленки ПВХ, крепированой бумаги и кабельной пряжи;
- Броня из стальных оцинкованных проволок;
- Наружный покров из ПВХ-пластиката пониженной горючести.

- Номинальное напряжение	- 6 кВ
- Количество жил - 3
	








1
	м
	
	

	118. 
	Кабель  АВБбшв-1-3*240+1*120
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 240 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 120 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
   — 1,9 мм у основных жил;
   — 1,5 мм у нулевой жилы.
- Поясная изоляция:
   — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,9 мм;
   — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги
   суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
   — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка  - 369 А на воздухе, 355 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 26,80 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 4 391,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 55,8 мм
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	119. 
	Кабель АВБбшв 3х120+1х70
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 120 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 70 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
   — 1,5 мм у основных жил;
   — 1,4 мм у нулевой жилы.
- Поясная изоляция:
   — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,9 мм;
   — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги
   суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
   — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 236 А на воздухе, 241 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 13,21 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не менее 2 593,0 кг/км
- Наружный диаметр не более 43,1 мм
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	120. 
	Кабель АВБбшв 3х150+1х70
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 150 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 70 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
   — 1,6 мм у основных жил;
   — 1,4 мм у нулевой жилы.
- Поясная изоляция:
   — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,9 мм;
   — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги
   суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
   — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 273 А на воздухе, 274 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 16,30 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 2 998,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 46,5 мм
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	121. 
	Кабель АВБбшв 3х95+1х50

	Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 50 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
   — 1,5 мм у основных жил;
   — 1,4 мм у нулевой жилы.
- Поясная изоляция:
   — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,9 мм;
   — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги
   суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
   — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 204 А на воздухе, 212 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 10,48 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес)  - 2 209,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 40,1 мм
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	122. 
	Кабель АВБбшв 4х50
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные круглые или секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 50 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,4 мм.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными
жилами кабелей с круглыми жилами.
- Поясная изоляция:
   — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,9 мм;
   — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги
   суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
   — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 126 А на воздухе, 136 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 5,23 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 1 712,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 33,4 мм
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	123. 
	Кабель АВБбшв 4х95
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,5 мм.
- Поясная изоляция:
   — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,9 мм;
   — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги
   суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
   — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 189 А на воздухе, 197 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 10,48 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 2 402,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 41,1 мм
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	124. 
	Кабель АВБбшв 4х120
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 120 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,5 мм.
- Поясная изоляция:
   — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,9 мм;
   — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
   — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 219 А на воздухе, 224 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 13,21 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 2 804,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 44,1 мм
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	125. 
	Кабель АВВГ 3х120+1х70
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 120 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Одна однопроволочная или многопроволочная круглая алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 70 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
   — 1,6 мм у основных жил;
   — 1,4 мм у нулевой жилы или жилы заземления.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 2,1 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 299 А на воздухе, 244 А в земле
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 3,7 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 2 498,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 42,4 мм
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	126. 
	Кабель АВВГ 3х150+1х70
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 150 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила или жила заземления номинальным сечением 70 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
   — 1,8 мм у основных жил;
   — 1,4 мм у нулевой жилы или жилы заземления
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,4 мм.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 2,3 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 261 А на воздухе, 274 А в земле
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 3,7 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 2 928,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 46,0 мм
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	127. 
	Кабель АВВГ 3х70+1х35
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 70 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила или жила заземления номинальным сечением 35 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
   — 1,4 мм у основных жил;
   — 1,2 мм у нулевой жилы или жилы заземления.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,9 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 161 А на воздухе, 178 А в земле
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 4,1 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 1 606,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 34,9 мм
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	128. 
	Кабель АВВГ 3х95+1х35
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая жила заземления номинальным сечением 35 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности:
   — 1,5 мм у основных жил;
   — 1,2 мм у жилы заземления.
- Скрепляющая лента из полипропилена, спирально наложенная на скрученные жилы.
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 2,1 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 204 А на воздухе, 212 А в земле
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил – 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -30 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 2 184,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 37,7 мм
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	129. 
	Кабель АпвПг-10 1*240мк/50
	- Одна многопроволочная круглая уплотнённая алюминиевая токопроводящая жила номинальным сечением 240 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Изоляция из сшитого полиэтилена номинальной толщиной 3,4 мм.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Слой в виде обмотки из электропроводящих водоблокирующих лент суммарной толщиной не менее 0,2 мм.
- Экран суммарным номинальным сечением 50 мм2 из медных проволок номинальным диаметром 0,7...2,6 мм, скреплённых медной лентой номинальной толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8,0 мм.
- Разделительный слой из водоблокирующей ленты.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Сопротивление медного экрана при 20 °С - не более 0,379 Ом/км
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 531...607 А на воздухе, 422...426 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ кабеля - 22,7 кА
- Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана - 9,6 кА
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при токе КЗ
- Максимальная температура медного экрана - 350 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от  -60 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 1 722,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 36,3 мм
	1
	м
	
	

	130. 
	Кабель АПвПг-10 1*300мк/70
	- Одна многопроволочная круглая уплотнённая алюминиевая токопроводящая жила номинальным сечением 300 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,9 мм.
- Изоляция из сшитого полиэтилена номинальной толщиной 3,4 мм.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Слой в виде обмотки из электропроводящих водоблокирующих лент суммарной толщиной не менее 0,2 мм.
- Экран суммарным номинальным сечением 70 мм2 из медных проволок номинальным диаметром 0,9...3,0 мм, скреплённых медной лентой номинальной толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8,0 мм.
- Разделительный слой из водоблокирующей ленты.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Сопротивление медного экрана при 20 °С - не более 0,271 Ом/км
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 609...693 А на воздухе, 476...477 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ кабеля - 28,2 кА
- Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана - 13,4 кА
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при токе КЗ
- Максимальная температура медного экрана - 350 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур от -60 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес)  не более 2 194,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 38,4 мм
	1
	м
	
	

	131. 
	Кабель АПвПг-10 1*400мк/70
	- Одна многопроволочная круглая уплотнённая алюминиевая токопроводящая жила номинальным сечением 400 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,9 мм.
- Изоляция из сшитого полиэтилена номинальной толщиной 3,4 мм.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Слой в виде обмотки из электропроводящих водоблокирующих лент суммарной толщиной не менее 0,2 мм.
- Экран суммарным номинальным сечением 70 мм2 из медных проволок номинальным диаметром 0,8...2,9 мм, скреплённых медной лентой номинальной толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8,0 мм.
- Разделительный слой из водоблокирующей ленты.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,7 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Сопротивление медного экрана при 20 °С - не более 0,271 Ом/км
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 710...787 А на воздухе, 525...541 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ кабеля - 37,6 кА
- Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана - 13,4 кА
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при токе КЗ
- Максимальная температура медного экрана - 350 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 2 541,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 41,6 мм
	1
	м
	
	

	132. 
	Кабель АПвПг-10 1*500мк/70
	- Одна многопроволочная круглая уплотнённая алюминиевая токопроводящая жила номинальным сечением 500 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,9 мм.
- Изоляция из сшитого полиэтилена номинальной толщиной 3,4 мм.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Слой в виде обмотки из электропроводящих водоблокирующих лент суммарной толщиной не менее 0,2 мм.
- Экран суммарным номинальным сечением 70 мм2 из медных проволок номинальным диаметром 0,8...2,8 мм, скреплённых медной лентой номинальной толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8,0 мм.
- Разделительный слой из водоблокирующей ленты.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,7 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Сопротивление медного экрана при 20 °С - не более 0,271 Ом/км
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 822...900 А на воздухе, 587...614 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ кабеля - 47,0 кА
- Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана - 13,4 кА
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при токе КЗ
- Максимальная температура медного экрана - 350 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -60 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес)  не более 2 877,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 44,4 мм
	1
	м
	
	

	133. 
	Кабель АПвПг 3*240мк/50-10
	- Три многопроволочные круглые уплотнённые алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 240 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Изоляция из сшитого полиэтилена номинальной толщиной 3,4 мм.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Слой в виде обмотки из электропроводящих водоблокирующих лент суммарной толщиной не менее 0,2 мм.
- Экран суммарным номинальным сечением 50 мм2 из медных проволок номинальным диаметром 0,7...1,5 мм, скреплённых медной лентой номинальной толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8,0 мм.
- Сердечник из ПВХ пластиката или мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси, вокруг которого скручены экранированные жилы.
- Поясная изоляция из высоконаполненного ПВХ пластиката или мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси номинальной толщиной 1,8 мм, наложенная одновременно с заполнением наружных промежутков между скрученными экранированными жилами.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 3,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Сопротивление медного экрана при 20 °С - не более 0,379 Ом/км
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 441 А на воздухе, 392 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ кабеля - 22,7 кА
- Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана - 9,6 кА
-Допустимая температура нагрева жил - 90 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при токе КЗ
- Максимальная температура медного экрана - 350 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 12 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -60 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 7 609,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 74,1 мм
	1
	м
	
	

	134. 
	Кабель АПвПг 3*300мк/70-10
	- Три многопроволочные круглые уплотнённые алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 300 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,9 мм.
- Изоляция из сшитого полиэтилена номинальной толщиной 3,4 мм.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Слой в виде обмотки из электропроводящих водоблокирующих лент суммарной толщиной не менее 0,2 мм.
- Экран суммарным номинальным сечением 70 мм2 из медных проволок номинальным диаметром 0,7...1,7 мм, скреплённых медной лентой номинальной толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8,0 мм.
- Сердечник из ПВХ пластиката или мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси, вокруг которого скручены экранированные жилы.
- Поясная изоляция из высоконаполненного ПВХ пластиката или мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси номинальной толщиной 1,8 мм наложенная одновременно с заполнением наружных промежутков между скрученными экранированными жилами.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 3,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Сопротивление медного экрана при 20 °С - не более 0,271 Ом/км
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 490 А на воздухе, 456 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ кабеля - 28,2 кА
- Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана - 13,4 кА
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при токе КЗ
- Максимальная температура медного экрана - 350 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 12 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -60 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
	1
	м
	
	

	135. 
	Кабель АПвПг 3*400мк/70-10
	- Три многопроволочные круглые уплотнённые алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 400 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,9 мм.
- Изоляция из сшитого полиэтилена номинальной толщиной 3,4 мм.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Слой в виде обмотки из электропроводящих водоблокирующих лент суммарной толщиной не менее 0,2 мм.
- Экран суммарным номинальным сечением 70 мм2 из медных проволок номинальным диаметром 0,7...1,6 мм, скреплённых медной лентой номинальной толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8,0 мм.
- Сердечник из ПВХ пластиката или мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси, вокруг которого скручены экранированные жилы.
- Поясная изоляция из высоконаполненного ПВХ пластиката или мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси номинальной толщиной 1,8 мм, наложенная одновременно с заполнением наружных промежутков между скрученными экранированными жилами.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 3,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Сопротивление медного экрана при 20 °С - не более 0,271 Ом/км
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 525 А на воздухе, 490 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ кабеля - 37,6 кА
- Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана - 13,4 кА
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C
- Максимальная температура нагрева жил	 - 250 °C при токе КЗ
- Максимальная температура медного экрана - 350 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 12 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
	1
	м
	
	

	136. 
	Кабель АСБЛ-10 3х70 (одножильный)
	- Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы
номинальным сечением 70 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 162 А в земле, 161 А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
- Максимальная температура нагрева жил - 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 4 069,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 43,0 мм
	1
	м
	
	

	137. 
	Кабель АСБЛ-10 3х120 (одножильный)
	- Три однопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 120 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 218 А в земле, 234 А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
- Максимальная температура нагрева жил - 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы- должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 5 181,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 48,4 мм
	1
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	138. 
	Кабель  АСБЛ-1 4*240
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 240 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,95 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,6 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 359 А в земле, 402 А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 80 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 105 °C при перегрузке, 250 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  не более 6 840,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 52,8 мм
	1
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	139. 
	Кабель ЦААБ2л 3Х150 (ож)-10
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 150 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная нестекающим составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная алюминиевая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Б2л» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 246 А в земле, 
264 А на воздухе
- Строительная длина - не менее 60% партии по 350 м, не более 40% — по 200 м
- Маломеры в партии - не более 5% кусками от 50 м
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Диапазон рабочих температур  −50...+50 °C
- Срок службы - не менее 30 лет
	1
	м
	
	

	140. 
	Кабель ЦААБл 3Х50 (ож)-10
	- Три однопроволочные круглые или секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 50 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная нестекающим составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная алюминиевая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 134 А в земле, 
132 А на воздухе
- Строительная длина - не менее 60% партии по 450 м, не более 40% — по 300 м
- Маломеры в партии - не более 5% кусками от 100 м
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Диапазон рабочих температур −50...+50 °C
- Срок службы - не менее 30 лет
	1
	м
	
	

	141. 
	Кабель ЦААБл 3Х70 (ож)-10
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 70 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная нестекающим составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 
0,08 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная алюминиевая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 162 А в земле, 
161 А на воздухе
- Строительная длина - не менее 60% партии по 450 м, не более 40% — по 300 м
- Маломеры в партии - не более 5% кусками от 100 м
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 25 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур −50...+50 °C
- Срок службы - не менее 30 лет
	1
	м
	
	

	142. 
	Кабель ЦААБл 3Х95 (ож)-10
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная нестекающим составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 
0,08 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная алюминиевая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 192 А в земле, 
194 А на воздухе
- Строительная длина - не менее 60% партии по 400 м, не более 40% — по 250 м
- Маломеры в партии - не более 5% кусками от 50 м
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 25 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур −50...+50 °C
- Срок службы - не менее 30 лет
	1
	м
	
	

	143. 
	Кабель ВВГ 4х6
	- Четыре однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 6,0 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм
либо в виде слоя из поливинилхлоридных, полиэтилентерефталатных лент
или лент нетканого полотна суммарной номинальной толщиной 0,4 мм.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 42 А на воздухе, 54 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 0,65 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 8,7 МОм•км
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы  не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 427,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 15,1 мм
	1
	м
	
	

	144. 
	Кабель ВВГ 4х120
	- Четыре многопроволочные секторные токопроводящие медные жилы номинальным сечением 120 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,6 мм.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм
либо в виде слоя из поливинилхлоридных, полиэтилентерефталатных лент
или лент нетканого полотна суммарной номинальной толщиной 0,4 мм.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 2,1 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 280 А на воздухе, 294 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 13,21 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 3,7 МОм·км
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более  5 657,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 43,5 мм
	1
	м
	
	

	145. 
	Кабель ВВГ 4х50
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные круглые уплотнённые или секторные токопроводящие медные жилы номинальным сечением 50 мм2,
соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,4 мм.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм
либо в виде слоя из поливинилхлоридных, полиэтилентерефталатных лент
или лент нетканого полотна суммарной номинальной толщиной 0,4 мм.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,9 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка  - 155 А на воздухе, 173 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 5,23 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 4,8 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 2 701,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 32,4 мм
	1
	м
	
	

	146. 
	Кабель ВВГ 4х35
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные круглые или секторные токопроводящие медные жилы номинальным сечением 35 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,1 мм.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм
либо в виде слоя из поливинилхлоридных, полиэтилентерефталатных лент
или лент нетканого полотна суммарной номинальной толщиной 0,4 мм.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,9 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 127 А на воздухе, 146 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 3,86 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 4,9 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес)  не более 1 996,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 27,9 мм
	1
	м
	
	

	147. 
	Кабель СБГ-10 3*120
	- Три многопроволочные секторные медные токопроводящие жилы номинальным сечением 120 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «БГ» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 284 А в земле, 305 А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
- Максимальная температура нагрева жил - 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  не более 7 360,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 45,8 мм
	1
	м
	
	

	148. 
	Кабель СБГ-10 3*150
	- Три многопроволочные секторные медные токопроводящие жилы номинальным сечением 150 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «БГ» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 318 А в земле, 349 А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
- Максимальная температура нагрева жил - 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  не более 8 665,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 49,4 мм
	1
	м
	
	

	149. 
	Кабель СБГ-10 3*185
	- Три многопроволочные секторные медные токопроводящие жилы номинальным сечением 185 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «БГ» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 352 А в земле, 393 А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
- Максимальная температура нагрева жил - 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес)  не более 10 086,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 52,4 мм
	1
	м
	
	

	150. 
	Кабель СБГ-10 3*240
	- Три многопроволочные секторные медные токопроводящие жилы номинальным сечением 240 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «БГ» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 396 А в земле, 455 А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 60...70 °C в зависимости от состава бумажной пропитки
- Максимальная температура нагрева жил - 80...90 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 11 865,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 55,9 мм
	1
	м
	
	

	151. 
	Кабель КГ 1х50
	- Одна токопроводящая многопроволочная медная жила номинальным
сечением 50 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция из резины номинальной толщиной 1,6 мм.
Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки
для предотвращения прилипания изоляции.
- Однослойная оболочка из резины номинальной толщиной 2,4 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 660 В частотой до 400 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 330 А
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 50 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 75 °С
- Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 40 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 4 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес)  не более 820,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 19,0 мм
	1
	м
	
	

	152. 
	Кабель КГ 1х70
	- Одна токопроводящая многопроволочная медная жила номинальным
сечением 70 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция из резины номинальной толщиной 1,6 мм.
Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки
для предотвращения прилипания изоляции.
- Однослойная оболочка из резины номинальной толщиной 2,6 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 660 В частотой до 400 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 400 А
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 50 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 75 °С
- Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 40 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 4 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес)  не более 1 090,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 21,5 мм
	1
	м
	
	

	153. 
	Кабель КГ 1х120
	- Одна токопроводящая многопроволочная медная жила номинальным
сечением 120 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция из резины номинальной толщиной 1,8 мм.
Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки
для предотвращения прилипания изоляции.
- Однослойная оболочка из резины номинальной толщиной 3,0 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 660 В частотой до 400 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 535 А
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 50 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 75 °С
- Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 4 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес)  не более 1 730,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 27,7 мм
	1
	м
	
	

	154. 
	Провод АС-35/6,2
	- Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 2,8 мм.
- Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок
номинальным диаметром 2,8 мм.
- Электрическое сопротивление провода - не более 0,7774 Ом/км
- Разрывное усилие провода не менее - 13 524 Н
- Допустимая температура нагрева провода - 90 °C
- Минимальный радиус изгиба - не регламентируется
- Срок службы должен быть не менее 45 лет
- Расчетная масса (вес) не более 148,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 8,4 мм
	1
	м
	
	

	155. 
	Провод АС-50/8,0
	- Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 3,2 мм.
- Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок
номинальным диаметром 3,2 мм.
- Электрическое сопротивление провода - не более 0,5951 Ом/км
- Разрывное усилие провода - не менее 17 112 Н
- Допустимая температура нагрева провода - 90 °C
- Минимальный радиус изгиба - не регламентируется
- Срок службы должен быть не менее 45 лет
- Расчетная масса (вес)  не более 195,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 9,6 мм
	1
	м
	
	

	156. 
	Провод АС-70/11,0
	- Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 3,8 мм.
- Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок
номинальным диаметром 3,8 мм.
- Электрическое сопротивление провода - не более 0,4218 Ом/км
- Разрывное усилие провода - не менее 24 130 Н
- Допустимая температура нагрева провода - 90 °C
- Минимальный радиус изгиба - не регламентируется
- Срок службы должен быть не менее 45 лет
- Расчетная масса (вес)  не более 276,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 11,4 мм
	1
	м
	
	

	157. 
	Провод АС-95/16
	- Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 4,5 мм.
- Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок
номинальным диаметром 4,5 мм.
- Электрическое сопротивление провода - не более 0,3007 Ом/км
- Разрывное усилие провода - не менее 33 369 Н
- Допустимая температура нагрева провода - 90 °C
- Минимальный радиус изгиба - не регламентируется
- Срок службы должен быть не менее 45 лет
- Расчетная масса (вес)  не более 385,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 13,5 мм
	1
	м
	
	

	158. 
	Провод АС-120/19
	- Сердечник из одного повива из 7 стальных проволок
номинальным диаметром 1,85 мм.
- Токопроводящая часть из двух повивов из 26 алюминиевых
проволок номинальным диаметром 2,4 мм.
- Электрическое сопротивление провода - не более 0,244 Ом/км
- Разрывное усилие провода - не менее 41 521 Н
- Допустимая температура нагрева провода - 90 °C
- Минимальный радиус изгиба - не регламентируется
- Срок службы должен быть не менее 45 лет
- Расчетная масса (вес)  не более 471,0 кг/км
- Наружный диаметр  не менее 15,2 мм
	1
	м
	
	

	159. 
	Провод АС-300/39
	- Сердечник из одного повива из 7 стальных проволок
номинальным диаметром 2,65 мм.
- Токопроводящая часть из двух повивов из 24 алюминиевых
проволок номинальным диаметром 4,0 мм.
- Электрическое сопротивление провода - не более 0,0958 Ом/км
- Разрывное усилие провода - не менее 90 574 Н
- Допустимая температура нагрева провода - 90 °C
- Минимальный радиус изгиба- не регламентируется
- Срок службы должен быть не менее 45 лет
- Расчетная масса (вес) не более 1 132,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 24,0 мм
	1
	м
	
	

	160. 
	Провод АС-240/32
	- Сердечник из одного повива из 7 стальных проволок
номинальным диаметром 2,4 мм.
- Токопроводящая часть из двух повивов из 24 алюминиевых
проволок номинальным диаметром 3,6 мм.
- Электрическое сопротивление провода - не более 0,1182 Ом/км
- Разрывное усилие провода - не менее 75 050 Н
- Допустимая температура нагрева провода - 90 °C
- Минимальный радиус изгиба - не регламентируется
- Срок службы должен быть не менее 45 лет
- Расчетная масса (вес)  не более 921,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 21,6 мм
	1
	м
	
	

	161. 
	АМГ 35
	Конструкция: проволока медная марки ММ
Провода медные неизолированные плетеные 
Количество стренг – 24
Количество проволок в стренге: - 21 
Шаг оплетки:  - не более 120,00 мм
Электрическое сопротивление 1 км провода: - не более 0,56 Ом
Срок службы должен быть не менее 5 лет
Вес (1 км) не более 321 кг
Наружный диаметр не менее 24 мм
	1
	м
	
	

	162. 
	АМГ 50
	- Конструкция: проволока медная марки ММ
- Провода медные неизолированные плетеные 
- Количество жил: - 1
- Сечение жил (мм2): - 50
- Диапазон рабочих температур  от -60 °C до +140 °C 
- Минимальный радиус изгиба (мм): - 140
- Максимальный наружный диаметр (мм): - 28
- Расчетный вес одного километра (кг): - 470
	1
	м
	
	

	163. 
	Провод телефонный TLF-4
	-Токопроводящие жилы состоят из алюминия плакированной медью (CCA), многопроволочной проволоки 7 х 0,12 мм.; 
- Номинальное напряжение - до 120 В включительно
- Электрическое сопротивление токопроводящей жилы не более 0,165 Ом/метр;
- Минимальный радиус изгиба, не менее 10-кратного значения минимального размера провода;
- Диаметр жилы в полиэтиленовой (PE) изоляции 0,95 мм.;
- Диаметр кабеля 2,4 х 4,6 мм;
- Предельно допустимая рабочая температура должна быть от -50°С до + 60°С;
- Срок службы должен быть не менее 10 лет.
	1
	м
	
	

	164. 
	Кабель КВВГнг 4х4
	- Четыре однопроволочные круглые медные жилы номинальным сечением 4,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,7 мм.
- Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной горючести, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 0,66 кВ частотой до 100 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение	- 1 кВ
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 9 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 15 лет с даты изготовления
  не менее 25 лет при прокладке в помещениях
- Расчетная масса (вес), не более 251,0 кг/км
- Наружный диаметр, не менее  11,8 мм.
	1
	м
	
	

	165. 
	Кабель КВВГнг 7х2,5
	- Семь однопроволочных круглых медных жил номинальным сечением 2,5 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,6 мм.
- Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной горючести, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 0,66 кВ частотой до 100 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение	- 1 кВ
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 9 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 15 лет с даты изготовления
  не менее 25 лет при прокладке в помещениях
- Расчетная масса (вес) не более 272,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  11,9 мм.
	1
	м
	
	

	166. 
	Кабель КВВГнг 10х1,5
	- Десять однопроволочных круглых медных жил номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,6 мм.
- Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной горючести, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 0,66 кВ частотой до 100 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение	- 1 кВ
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 10 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 15 лет с даты изготовления
  не менее 25 лет при прокладке в помещениях
- Расчетная масса (вес) не более 276,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  13,4 мм.
	1
	м
	
	

	167. 
	Кабель ВВГ 2х4
	- Две однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 4,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,7 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм либо в виде слоя из поливинилхлоридных, полиэтилентерефталатных лент или лент нетканого полотна суммарной номинальной толщиной 0,4 мм.
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 0,66 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение - 3 кВ частотой до 50 Гц
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 10,1 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 196,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  11,0 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	168. 
	Кабель АВВГ-1 4х120
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 120 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,6 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 2,1 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 3,7 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 2 720,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  43,4 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	169. 
	Кабель АВВГ-1 4х35
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 35 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,9 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 4,9 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 1 128,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  28,0 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	170. 
	Кабель АВВГ-1 4х50
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные круглые уплотнённые или секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 50 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,4 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,9 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 4,8 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 1 548,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  32,5 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	171. 
	Кабель АВВГ-1 4х70
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 70 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,4 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,9 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 4,1 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 1 762,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 35,7 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	172. 
	Кабель АВВГ-1 4х95
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,6 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 2,1 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 4,1 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 2 248,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  40,0 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	173. 
	Провод АС-150/24
	- Сердечник из одного повива из 7 стальных проволок
номинальным диаметром 2,1 мм.
- Токопроводящая часть из двух повивов из 26 алюминиевых
проволок номинальным диаметром 2,7 мм.
- Электрическое сопротивление провода должно быть не более 0,2039 Ом/км
- Разрывное усилие провода должно быть не менее 52 279 Н
- Допустимая температура нагрева провода - 90 °C
- Срок службы должен быть не менее 45 лет
- Расчетная масса (вес)  не более 559,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 17,1 мм
	1
	м
	
	

	174. 
	Кабель ВВГнг 3х1,5
	- Три однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,6 мм.
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной горючести, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,2 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 0,66 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение - 3 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 12,0 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Наружный диаметр не менее  8,0 мм.
- Расчетная масса (вес) не более 96,0 кг/км
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	175. 
	Кабель ВВГпнг 3х1,5
	- Три однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,6 мм.
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной горючести, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,2 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 0,66 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение - 3 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 12,0 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Наружный диаметр не менее  7,9 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	176. 
	Кабель АВВГ-1 4х150
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 150 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,8 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,4 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 2,3 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 3,7 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 3 261,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  47,2 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	177. 
	Кабель АВВГ-1 4х185
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 185 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 2,0 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,4 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 2,3 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 3,7 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более: 3 882,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  51,0 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	178. 
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*1,5
	- Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 0,6 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 1,0 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 0,66 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 12,3 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 280,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 12,8 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	179. 
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*4
	- Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 4,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 0,7 мм.
- Поясная изоляция должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 1,0 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 0,66 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 10,1 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 480,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 15,7 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	180. 
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6
	- Пять однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 6,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 1,0 мм.
- Поясная изоляция должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 1,0 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 8,7 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 685,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  18,6 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	181. 
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4*10
	- Четыре однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 10,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 1,0 мм.
- Поясная изоляция должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 1,0 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 7,1 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 795,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  19,2 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	182. 
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4*4
	- Четыре однопроволочные круглые медные жилы номинальным сечением 4,0 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 0,7 мм.
- Разделительный слой должен быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности толщиной не менее 0,5 мм.
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 0,66 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 2,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 9,0 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 261,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 11,8 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	183. 
	Кабель АВБбШвнг 4*35
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные круглые или секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 35 мм2, соответствующие 1 или 2 классу
по ГОСТ 22483-2012
- Изоляция жилы должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 1,1 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72 со шлангом из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
   А. Без подушки.
   Б. Броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,3 мм.
   В. Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга пониженной пожароопасности толщиной не менее 2,0 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 0,66 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 7,0 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более: 1397,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  28,8 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	184. 
	Кабель АВБбШвнг 4*70
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 70 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 1,4 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72 со шлангом из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
   А. Без подушки.
   Б. Броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,3 мм.
   В. Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга пониженной пожароопасности толщиной не менее 2,0 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 7,0 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 2 173,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  37,1 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	185. 
	Кабель АВВГ-1 4х240
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 240 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 2,2 мм.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,6 мм 
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 2,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 3,6 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 5 013,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  57,6 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	186. 
	Кабель АСБЛ-1 4х120
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 120 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
-  Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,85 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,6 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 248 А в земле, 261 А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 80 °C 
- Максимальная температура нагрева жил - 105 °C при перегрузке, 250 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления.
- Расчетная масса (вес) не более 4 301,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  42,2 мм
	1
	м
	
	

	187. 
	Кабель ВБШв 4х95
	- Четыре многопроволочные секторные токопроводящие медные жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы должна быть из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,6 мм.
- Поясная изоляция должна быть из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм 
- Броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,3 мм.
- Герметичный защитный шланг должен быть из ПВХ пластиката номинальной толщиной 2,2 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 4,1 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 4 913,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  41,6 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
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	188. 
	Кабель ВБШв 4х70
	- Четыре многопроволочные секторные токопроводящие медные жилы номинальным сечением 70 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы должна быть из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,4 мм.
- Поясная изоляция должна быть из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм 
- Броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,3 мм.
- Герметичный защитный шланг должен быть из ПВХ пластиката номинальной толщиной 2,2 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 4,1 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 3 753,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  37,5 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
	1
	м
	
	

	189. 
	Кабель ЦАСБ-10 3х240
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 240 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная нестекающим составом, номинальной толщиной 2,75 мм.
- Заполнение промежутков между скученными жилами жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом, номинальной толщиной 1,25 мм.
- Экран из электропроводящей бумаги.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 314 А в земле, 347 А на воздухе
- Маломеры в партии - не более 5% кусками от 50 м
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) - 7 476,0 кг/км
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	190. 
	Кабель АВБбШВ 4х150
	- Четыре однопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 150 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,6 мм.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами кабелей с круглыми жилами.
- Поясная изоляция:
— выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной 0,9 мм;
— в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги суммарной толщиной 1,1 мм;
- Защитный покров «БбШв» по ГОСТ 7006-72.
- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 253 А на воздухе, 254 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ – 16,30 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - 7 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур минус 50 °C – плюс 50 °C
- Срок службы 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) 3 309,0 кг/км
- Наружный диаметр 47,7 мм
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	191. 
	Кабель ВВГнг(А)-LS-3х2,5
	- Три однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 2,5 мм2,соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 0,6 мм.
- Изолированные жилы расположены параллельно в одной плоскости.
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,4 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 0,66 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 27 А на воздухе, 36 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ – 0,27 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С – 12,0 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур минус 50 °C – плюс 50 °C
- Срок службы 30 лет с даты изготовления
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	192. 
	Кабель КГтп-ХЛ 4*95-0,66
	- Четыре токопроводящие многопроволочные медные жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция из термоэластопласта номинальной толщиной 1,6 мм.
- Скрученные жилы покрыты тальком или слоем синтетической плёнки.
- Оболочка из термоэластопласта номинальной толщиной 4,5 мм
- Номинальное переменное напряжение - 660 В частотой до 400 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение 1000 В
- Испытательное переменное напряжение – 2,5 кВ частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании – 5 мин
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 260 А
- Сопротивлении изоляции при 20 °С - 50 МОм·км
- Строительная длина – 125м
- Допустимая температура нагрева жил - 75 °C
- Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур минус 60 °C – плюс 50 °C
- Срок службы 10 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) 5 147,0 кг/км
- Наружный диаметр 52,9 мм
	1
	м
	
	

	193. 
	Кабель АВВГнг 4х25
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные круглые или секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 25 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 1,1 мм.
- Заполнение из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами кабелей с круглыми жилами.
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,9 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 0,66 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 81 А на воздухе, 93 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ – 2,78 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С – 7,0 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил -80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур минус 35 °C – плюс 50 °C
- Срок службы 30 лет с даты изготовления
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	194. 
	Кабель КГтп 3х1,5
	- Три токопроводящие многопроволочные медные жилы номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция из термоэластопласта номинальной толщиной 0,7 мм.
- Скрученные жилы покрыты тальком или слоем синтетической плёнки.
- Оболочка из термоэластопласта номинальной толщиной 1,3 мм
- Номинальное переменное напряжение - 660 В частотой до 400 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение 1000 В
- Испытательное переменное напряжение – 2,5 кВ частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании – 5 мин
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 30 А
- Сопротивлении изоляции при 20 °С - 50 МОм·км
- Строительная длина – 150м
- Допустимая температура нагрева жил - 75 °C
- Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур минус 60 °C – плюс 50 °C
- Срок службы 5 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) 107,0 кг/км
- Наружный диаметр 9,0 мм
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	195. 
	Кабель КГтп 3х2,5
	- Три токопроводящие многопроволочные медные жилы номинальным сечением 2,5 мм2, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция из термоэластопласта номинальной толщиной 0,7 мм.
- Скрученные жилы покрыты тальком или слоем синтетической плёнки.
- Оболочка из термоэластопласта номинальной толщиной 1,5 мм
- Номинальное переменное напряжение - 660 В частотой до 400 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение 1000 В
- Испытательное переменное напряжение – 2,5 кВ частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании – 5 мин
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 40 А
- Сопротивлении изоляции при 20 °С - 50 МОм·км
- Строительная длина – 150м
- Допустимая температура нагрева жил - 75 °C
- Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур минус 60 °C – плюс 50 °C
- Срок службы 5 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) 155,0 кг/км
- Наружный диаметр 10,5 мм
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	196. 
	Кабель ВБШв 4х6
	- Четыре однопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 6,0 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,7мм.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 
1,0 мм.
- Броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,2 мм.
- Герметичный защитный шланг из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,8 мм.
- Номинальное переменное напряжение – 0,66 кВ частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение – 3 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 42 А на воздухе, 54 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ – 0,65 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С – 8,7 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил -90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур минус 50 °C – плюс 50 °C
- Срок службы 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) 560,0 кг/км
- Наружный диаметр 16,6 мм
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	197. 
	Кабель АВВГ 3х185+1х95
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 185 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. 
- Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила или жила заземления номинальным сечением 95 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
   — 2,0 мм у основных жил;
   — 1,6 мм у нулевой жилы или жилы заземления.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,4 мм.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 2,3 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 302 А на воздухе, 312 А в земле
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 3,7 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 3 516,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 49,8 мм
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	198. 
	Кабель
АСБ-1 3х95+1х50
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. Одна однопроволочная круглая или секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 50 мм2, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,75 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,5 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Б» по ГОСТ 7006-72.
- Броня из двух стальных черных или оцинкованных лент толщиной не менее 0,5 мм.
- Номинальное переменное напряжение: 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка: 219 А в земле, 218 А на воздухе
- Строительная длина: не менее 60% партии по 400 м, не более 40% — по 250 м
- Маломеры в партии: не более 10% кусками от 50 м
- Допустимая температура нагрева жил: 80 °C
- Максимальная температура нагрева жил: 105 °C при перегрузке, 250 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба: 15 наружных диаметров
- Срок службы: не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес): 3 493,0 кг/км
- Наружный диаметр: 38,3 мм
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	199. 
	Кабель АВБбшв 3х185+1х95
	Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 
185 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 95 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
   — 1,7 мм у основных жил;
   — 1,5 мм у нулевой жилы.
- Поясная изоляция:
   — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,9 мм;
   — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
   — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 313 А на воздухе, 308 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 20,39 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес)  - 3 550,0 кг/км
- Наружный диаметр  - 50,2 мм
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	200. 
	Кабель 
АВВГ 3х95+1х50
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.  
- Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила или жила заземления номинальным сечением 50 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
   — 1,6 мм у основных жил;
   — 1,4 мм у нулевой жилы или жилы заземления.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 2,1 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 197 А на воздухе, 214 А в земле
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 4,1 МОм•км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 2 043,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 39,0 мм
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	201. 
	Кабель 
АПвПу2г-10
1х300/50
	- Одна многопроволочная круглая уплотнённая алюминиевая токопроводящая жила номинальным сечением 300 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,9 мм.
- Изоляция из сшитого полиэтилена номинальной толщиной 
3,4 мм.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Усиленная оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 
3,0 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение - 25 кВ частотой 50Гц
- Сопротивление медного экрана при 20 °С - не более 0,379 Ом/км
- Допустимый ток односекундного КЗ кабеля - 28,2 кА
- Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана - 9,6 кА
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при токе КЗ
- Максимальная температура медного экрана - 350 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Срок службы - не менее 30 лет с даты изготовления
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	202. 
	Кабель АСБ-1 3х150+1х70
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 150 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 70 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,85 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,6 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 281 А в земле, 300А на воздухе
- Маломеры в партии - не более 10% кусками от 50 м
- Допустимая температура нагрева жил - 80 °C
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) - 4 648,0 кг/км
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	203. 
	Кабель АСБЛ-1 3х120+1х70
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 
120 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 70 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,85 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,6 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 248 А в земле, 261А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 80 °C
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) - 4 148,0 кг/км
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	204. 
	Кабель АСБЛ-1 4х150
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 150 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,85 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,6 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 281 А в земле, 300А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 80 °C
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) - 4 897,0 кг/км
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	205. 
	Кабель АСБЛ-1 4х95
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,75 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,5 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 219 А в земле, 218А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 80 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 105 °C при перегрузке, 
250°C при токе КЗ
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) - 3 649,0 кг/км
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	206. 
	Кабель АСБЛ-1 4х70
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 70 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,75 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,5 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 184 А в земле, 180А на воздухе
- Допустимая температура нагрева жил - 80 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 105 °C при перегрузке, 250 °C при токе КЗ
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) - 2 935,0 кг/км
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	207. 
	Кабель ТЗАШП 7х4х1,2
	- Двадцать восемь однопроволочных круглых медных токопроводящих жил номинальным диаметром 1,2 мм.
- Кордельно-бумажная изоляция:
   — кордель из бумаги номинальной толщиной 0,6 мм;
   — лента кабельной бумаги номинальной толщиной 0,12 мм,
   наложенная на кордель в виде обмотки. Изолированные жилы скручены в семь звёздных четвёрок.
- Обмотка четвёрок цветной хлопчатобумажной пряжей или бумажной лентой.
- Поясная изоляция из кабельной бумаги.
- Алюминиевая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Шп» по ГОСТ 7006-72:
   — битумный состав, вязкий подклеивающий состав или битум;
   — выпрессованный полиэтиленовый защитный шланг номинальной толщиной 1,4 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 300 В
- Номинальное постоянное напряжение - 430 В
- Испытательное переменное напряжение - 1000 В частотой 50 Гц между жилами
- Время выдержки при испытании - 2 мин
- Сопротивление жил при 20 °С - не более 15,9 Ом/км
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 10 ГОм·км
- Рабочая ёмкость - 36 нФ/км
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) - 754,0 кг/км
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	208. 
	Кабель 
АВБбшв 4х16
	- Четыре однопроволочные круглые токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 16 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм.
- Поясная изоляция:
 — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 
0,9 мм;
 — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
 — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 
50 Гц
- Время выдержки при испытании – 10 мин.
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 62 А на воздухе, 
71 А в земле 
- Допустимый ток односекундного КЗ - 1,74 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 721,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 22,5 мм
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	209. 
	Кабель 
АВБбшв 4х25
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 185 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм.
- Поясная изоляция:
 — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 
0,9 мм;
 — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
 — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 
50 Гц
- Время выдержки при испытании – 10 мин.
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 81 А на воздухе, 
93 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 2,78 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 986,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 26,7 мм
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	210. 
	Кабель 
АВБбшв 4х185
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 185 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,7 мм.
- Поясная изоляция:
 — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 
0,9 мм;
 — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
 — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 
50 Гц
- Время выдержки при испытании – 10 мин.
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 291 А на воздухе, 286 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 20,39 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 3 889,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 51,4 мм
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	211. 
	Кабель 
АВБбшв 4х240
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 240 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,9 мм.
- Поясная изоляция:
 — выпрессованная из ПВХ пластиката толщиной не менее 
0,9 мм;
 — в виде слоя из двух поливинилхлоридных лент и двух лент крепированной бумаги суммарной толщиной не менее 1,1 мм;
 — или в виде слоя из поливинилхлоридных лент толщиной не менее 0,9 мм.
- Защитный покров типа «БбШв» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 
50 Гц
- Время выдержки при испытании – 10 мин.
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 343 А на воздухе, 330 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 26,80 кА
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 7 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 4 917,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 57,7 мм
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	212. 
	Кабель
АПвПгТп 3х95/50-10
	- Три многопроволочные круглые уплотнённые алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Изоляция из сшитого полиэтилена номинальной толщиной 
3,4 мм.
- Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм.
- Слой в виде обмотки из электропроводящих водоблокирующих лент суммарной толщиной не менее 0,2 мм.
- Экран суммарным номинальным сечением 50 мм2 из медных проволок номинальным диаметром 0,7...1,7 мм, скреплённых медной лентой номинальной толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8,0 мм.
- Сердечник из ПВХ пластиката или мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси, вокруг которого скручены экранированные жилы.
- Поясная изоляция из высоконаполненного ПВХ пластиката или мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси номинальной толщиной 1,6 мм, наложенная одновременно с заполнением наружных промежутков между скрученными экранированными жилами.
- Оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 2,9 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение - 25 кВ частотой 
50 Гц
- Время выдержки при испытании - 10 мин
- Сопротивление медного экрана при 20 °С - не более 0,379 Ом/км
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 255 А на воздухе, 233 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ кабеля - 8,9 кА
- Допустимый ток односекундного КЗ медного экрана - 9,6 кА
- Допустимая температура нагрева жил - 90 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 250 °C при токе КЗ
- Максимальная температура медного экрана - 350 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 12 наружных диаметров
- Срок службы - не менее 30 лет с даты изготовления
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	213. 
	Кабель АСБЛ-1-3*240+1*120
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 240 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 120 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,95 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,6 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 359 А в земле, 
402 А на воздухе
- Строительная длина - не менее 60% партии по 350 м, не более 40% — по 200 м
- Маломеры в партии - не более 10% кусками от 50 м
- Допустимая температура нагрева жил - 80 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 105 °C при перегрузке, 250 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур −50...+50 °C
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) не более 7 218,0 кг/км
- Наружный диаметр 56,9 мм
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	214. 
	Кабель
 КГ 1*16
	- Одна токопроводящая многопроволочная медная жила номинальным сечением 16 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция из резины номинальной толщиной 1,2 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции.
- Однослойная оболочка из резины номинальной толщиной 
1,9 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 660 В частотой до 
400 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение - 1000 В
- Испытательное переменное напряжение - 2,5 кВ частотой 
50 Гц
- Время выдержки при испытании - 5 мин
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 175 А
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 50 МОм·км
- Строительная длина - не менее 150 м
- Маломеры в партии - не более 20% кусками от 20 м
- Допустимая температура нагрева жил - 75 °С
- Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур −40...+50 °C
- Срок службы - не менее 4 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) - 310,0 кг/км
- Наружный диаметр - 12,4 мм
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	215. 
	Кабель 
ВПП 1-16
	- Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 16 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция из полиэтилена, соответствующая категории Ип-1 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 0,8 мм.
- Оболочка из полиэтилена, со ответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 380 В частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение - 2000 В частотой 
50 Гц
- Время выдержки при испытании - 5 мин
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 1000 МОм·км
- Строительная длина - не менее 100 м
- Маломеры в партии - не более 5% кусками от 7 м
- Допустимое рабочее давление - 7,09 МПа, 70 атм
- Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур −40...+80 °C
- Срок службы не менее 6 лет с даты изготовления.
-  Расчетная масса (вес) не более 196,0 кг/км
- Наружный диаметр - 10,4 мм
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	216. 
	Кабель КВВГ 14х2,5
	- Четырнадцать однопроволочных круглых медных жил номинальным сечением 2,5 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,6 мм.
- Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке.
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ частотой до 100 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение - 1 кВ
- Испытательное переменное напряжение - 2,5 кВ частотой 50 Гц
- Время выдержки при испытании - 5 мин
- Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 492,0 кг/км
- Наружный диаметр - 16,1 мм
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	217. 
	Кабель АВБшв 3*185+1*95
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 185 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила или жила заземления номинальным сечением 95 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката:
   —  2,0 мм у основных жил;
   — 1,6 мм у нулевой жилы или жилы заземления.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,4 мм.
- Броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,5 мм.
- Герметичный защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести номинальной толщиной 2,4 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 50 Гц
- Время выдержки при испытании - 10 мин
- Сопротивление изоляции при 20 °С - не менее 3,7 МОм·км
- Допустимая температура нагрева жил - 70 °C
- Максимальная температура нагрева жил - 160 °C при токе КЗ
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Диапазон рабочих температур - −50...+50 °C
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
- Расчетная масса (вес) не более 3 886,0 кг/км
- Наружный диаметр – 47,0 мм
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	218. 
	Кабель 
АСБ-1 3х185+1х95
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 185 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 95 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,95 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,6 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Б» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 314 А в земле, 
342 А на воздухе
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) - 5 441,0 кг/км
- Наружный диаметр - 47,9 мм 
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	219. 
	Кабель 
АСБ-1 3х120+1х70
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 120 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 70 мм2, соответствующая 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,85 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,6 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Б» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 248 А в земле, 
261 А на воздухе
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) – 4 213,0 кг/км
- Наружный диаметр - 41,6 мм 
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	220. 
	Кабель 
АСБ-1
3х70+1х35
	- Три однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 70 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. Одна однопроволочная или многопроволочная секторная алюминиевая нулевая жила номинальным сечением 35 мм2, соответствующая 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,75 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,5 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Б» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 184 А в земле, 
180 А на воздухе
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) – 2 815,0 кг/км
- Наружный диаметр - 34,2 мм
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	221. 
	Кабель АСБЛ-1 4х185
	- Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 185 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Бумажная изоляция жилы, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,95 мм.
- Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким составом, номинальной толщиной 0,6 мм.
- Герметичная свинцовая оболочка по ГОСТ 24641-81.
- Защитный покров типа «Бл» по ГОСТ 7006-72.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 314 А в земле, 
342 А на воздухе
- Минимальный радиус изгиба - 15 наружных диаметров
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) - 5 725,0 кг/км
- Наружный диаметр - 48,6мм
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	222. 
	Кабель ВБШв 4х120
	- Четыре многопроволочные секторные токопроводящие медные жилы номинальным сечением 120 мм2, соответствующие 2 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,6 мм.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм.
- Броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,3 мм.
- Герметичный защитный шланг из ПВХ пластиката номинальной толщиной 2,2 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 1 кВ частотой 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение - 3,5 кВ частотой 
50 Гц
- Время выдержки при испытании - 10 мин
- Минимальный радиус изгиба - 7,5 наружных диаметров
- Срок службы - не менее 30 лет
- Расчетная масса (вес) - 6 052,0 кг/км
- Наружный диаметр - 45,4мм
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	223. 
	Кабель КГТП 1*50
	- Одна токопроводящая многопроволочная медная жила номинальным сечением 50 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция из термоэластопласта номинальной толщиной 
1,4 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции.
- Оболочка из термоэластопласта номинальной толщиной 
2,0 мм.

- Номинальное переменное напряжение – 660В частотой до 400 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение – 1000В
- Испытательное переменное напряжение - 2,5 кВ частотой 50 Гц
- Время выдержки при испытании – 5мин
- Длительно допустимая токовая нагрузка – 330А
- Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 50 МОм·км
- Минимальный радиус изгиба 8 наружных диаметров
- Срок службы не менее 4 лет с даты изготовления
	




1
	м
	
	

	224. 
	Кабель КГВВ 4*16
	- Четыре многопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 16 мм2, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,9 мм.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей.
-  Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм. 
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.

- Номинальное переменное напряжение – 0,66кВ частотой 50Гц
- Испытательное переменное напряжение – 3кВ частотой 50Гц
- Время выдержки при испытании – 10мин
- Длительно допустимая токовая нагрузка - 78 А на воздухе, 94 А в земле
- Допустимый ток односекундного КЗ - 1,74 кА
- Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления
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	225. 
	Кабель КВВГ 3х1,5
	- Три однопроволочные круглые медные жилы номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной не более 0,6 мм.
- Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. 
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной не более 1,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ частотой до 100 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение - 1 кВ
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 9 МОм•км
- Диапазон рабочих температур от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 15 лет с даты изготовления
 - не менее 25 лет при прокладке в помещениях
	





1
	м
	
	

	226. 
	Кабель КВВГ 4х2,5
	- Четыре однопроволочные круглые медные жилы номинальным сечением 2,5 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,6 мм.
- Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. 
- Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.

- Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ частотой до 100 Гц включительно
- Номинальное постоянное напряжение - 1 кВ
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 9 МОм•км
- Диапазон рабочих температур от - 50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 15 лет с даты изготовления
 - не менее 25 лет при прокладке в помещениях
- Расчетная масса (вес) не более 170,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 10,2 мм.
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	227. 
	Кабель АВВГ-1 2х16
	- Две однопроволочные круглые токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 16 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012.
- Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм.
- Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей. 
- Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм.
- Оболочка должна быть из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.

- Номинальное переменное напряжение	- 1,0 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Испытательное переменное напряжение – 3,5 кВ частотой до 50 Гц включительно
- Сопротивление изоляции при 20 °С должно быть не менее 5,8 МОм•км
- Диапазон рабочих температур  от -50 °C до +50 °C 
- Срок службы должен быть не менее 30 лет с даты изготовления
 - Расчетная масса (вес) не более 360,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее  17,0 мм.
- Гарантия должна быть не менее 5 лет.
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	228. 
	Провод АС-185
	- Сердечник из стальной проволоки 7шт. номинальным диаметром 2,3 мм.
- Токопроводящая часть из одного повива из 26 алюминиевых проволок
номинальным диаметром 2,98 мм.
- Электрическое сопротивление провода - не более 0,1591 Ом/км
- Максимальная разрывная нагрузка даН 6205,5
- Допустимая температура нагрева провода - 90 °C
- Минимальный радиус изгиба - не регламентируется
- Срок службы должен быть не менее 45 лет
- Расчетная масса (вес) не более 728,0 кг/км
- Наружный диаметр не менее 18,8 мм
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	229. 
	Грозотрос С-50 
	Диаметр каната, мм – 9,1
Расчетная площадь сечения всех проволок, кв.мм – 48,64
Масса 1000м каната, кг, не менее 417,5
Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/кв.мм (кгс/кв.мм)
	1670(170)
	81000(72850)


Группа «Ж» - плотность покрытия составляет не менее 110 г/кв.м. Трос может использоваться в условиях средней агрессивности окружающей среды. 
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	230. 
	Провод ПуГВ 1х1,5
	Провод ПуГВ 1.5 Г (м)– установочный гибкий провод с медной жилой сечением 1,5 кв.мм.
С изоляцией из ПВХ, без внешней оболочки, голубого цвета.
Чувствителен к УФ-излучению, осадкам. Применяется в сухих помещениях, под крытым навесом.
Предназначен к использованию в осветительных и силовых сетях, при подключении электрооборудования 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000.
Провод ПуГВ предназначен для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
Характеристики:
Количество проводников: 1	
Площадь сечения проводника, мм2: 1.5	
Диаметр проводника: 1.54 мм	
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) по 65 град.
C
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) с -40 град. C
Изоляция жилы: Поливинилхлорид(PVC)	
Класс проводника: 5-многопроволочная гибкая	
Марка кабеля/провода: ПуГВ(ПВ3)	
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет	
Наличие экрана: Нет	
Наружный диаметр (прибл.): 2.94 мм	
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS): Нет	
Огнестойкость: Нет	
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке по	40 град.C	
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с 15 град.C	
Сечение жилы: 1.5	
Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4: Да	
Цвет провода: Синий	
Вес, г	21
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3.2. Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному в п.3.1 перечню.
3.3. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Товара до места поставки и ее, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.
3.4. По товарам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки, допускается представление эквивалента (при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству Товар, указанный в техническом задании). Ссылки на фирменные наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в Техническом задании, носят лишь описательный, а не ограничительный характер, и предъявляют требования к характеристике товаров, их функциональности, иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика.
Для выявления эквивалентности предложенного товара, участник размещения заказа должен указать наименование каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.
      Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным в Спецификации характеристикам, при приемке сопровождаться комплектом соответствующих документов на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.). 
      Поставляемый Товар должен быть новым, изготовленный не ранее 1 квартала 2024 года, ранее неиспользованным, без дефектов, оригинального заводского производства,  не модифицированным, не восстановленным, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. 
4.1.  Документация на поставляемый Товар:
- поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается;
- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием.
Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.
4.2.  Маркировка и упаковка
Поставляемый товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке изготовителя, содержащей атрибуты, подтверждающие оригинальное производство товара.
На Товаре должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ. 
Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность его от всякого рода повреждений и порчи при её транспортировке и хранении.
Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.
4.3.  Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.
4.4. Гарантийный  срок на поставляемый Товар определяется гарантийным сроком изготовителя Товара; но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, и не менее 18 месяцев с даты поставки на склад Заказчика;  
4.5. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться (подтверждаться) сертификатом РОССТАНДАРТ,  качественными удостоверениями изготовителя и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.
  5.  Требования к  гарантии качества
 Объем предоставления гарантий качества – 100% на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок не менее срока гарантии, установленного производителем, на весь объем подлежащего поставке Товара, с даты поставки (передачи) его Заказчику, но не менее 18 месяцев. 
Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Заявка Заказчика о неисправности может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной связи или связи через сеть Интернет.
6.  Требования  к условиям поставки товара: 
Комплект поставляемого товара должен полностью соответствовать  характеристикам  заявленного образца. Допускается поставка товара с более высокими характеристиками. При определении эквивалента, поставщик должен учитывать все характеристики заявленного образца. Поставляемые эквиваленты должны быть по всем показателям, характеристикам  равными, либо лучше указанного товара.
6.1. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется представителями компании согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.
6.2. Время доставки товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).
6.3. Поставщик обязан доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества)  относящиеся к товару и иные документы, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является_________
7. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемый Товар. 
Заказчик оплачивает поставляемый Поставщиком Товар в следующем порядке: 100% стоимости Товара, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поступления Товара на склад Заказчика и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа). 
Цена на Товар, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.
8.  Правила приемки Товара. 
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. 
Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6
При приемке Товара осуществляется:
– внешний осмотр тары и упаковки: 
– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; 
– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации. 
   В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.
В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 2 (двух) рабочих дней.
                       

                                            Спец. 1 кат. ОМТС ___________________________________________________ Н.М. Бергс 
                                            
                                            Начальник СРЗиА ____________________________________________________ В.С. Ивашкив
                                           
                                            Начальник службы ВВС _______________________________________________ В.А. Карасёв 

                                            Начальник службы РЭС _______________________________________________ В.А. Чайников 

                                            Начальник ДРРУ______________________________________________________В.А. Болоненков 

