РАЗДЕЛ II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка дизельного топлива для пополнения запаса отопительных котельных

ООО «Гранель Инжиниринг»

на территории Московской области.

| № | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка дизельного топлива для пополнения запаса отопительных котельных ООО «Гранель Инжиниринг» на территории Московской области |
| 2. | Цель закупки | Для восполнения запаса топлива для отопительных котельных ООО «Гранель Инжиниринг» на территории Московской области. |
| 3. | Место поставки | 1. Котельная ЖК «Алексеевская роща»: МО, г.о. Балашиха, ул. Дмитриева, владение 23 2. Котельная ЖК «Лесной городок»: МО, г.о. Балашиха, Балашихинское шоссе, у д. 12, помещение 2 3. Котельная ЖК «Государев дом»: МО, Ленинский р-н, сельское поселение Булатниковское, д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, строение 1 4. Котельная ЖК «Малина»: МО, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Покровская, д. 1, стр. 2 5. Котельная ЖК «Императорские Мытищи»: МО, г.о. Мытищи, г. Мытищи, бульвар Тенистый, строение № 15А 6. Котельная ЖК «Валентиновка парк»: МО, г. Королёв, ул. Горького, д. 79, строение 1 7. Котельная ЖК «Высокие Жаворонки»: МО, Одинцовский г.о., п. Большие Вязёмы, д. Малые Вязёмы, мкр. «Высокие Жаворонки», д. 53, стр. 1 |
| 4. | Срок и объёмы поставки | Поставка осуществляется по графику (Приложение № 1), но не более 30 календарных дней с момента подписания договора с предварительным согласованием даты поставки с ответственным лицом (начальником участка) каждого объекта по телефону. Работы выполняются в будние дни с 09:00 до 18:00 не менее чем за 3 рабочих дня. |
| 5. | Порядок поставки | Поставка товара осуществляется специализированным автотранспортом (автоцистерной) объёмом не более 10 м³. Автоцистерны большего объёма не допускаются ввиду ограничений проезда на территорию котельных. Объекты расположены преимущественно в жилой зоне, что ограничивает манёвренность крупногабаритного транспорта, а также площадь территории котельных. Поставка дизельного топлива до места назначения и его слив в резервуар Покупателя осуществляются за счёт Поставщика. Примечание: Поставка партии объёмом более 10 м³ осуществляется несколькими рейсами с оформлением отдельных товарных накладных на каждый рейс. |
| 6. | Описание предмета закупки, с указанием кода ОКПД2 | 19.20.21.300 — Топливо дизельное |
| 7. | Состав закупки и количество | Соответствие качества поставляемого товара: — ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» (с Поправкой, с Изменением № 1); — ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Экологический класс: не ниже К5 Сезонность: межсезонное (для эксплуатации при температуре до –20°С) Сорт: не ниже F Цетановое число: не менее 51,0 Цетановый индекс: не менее 46,0 Плотность при 15°С: 820–845 кг/м³ Массовая доля серы (К5): не более 10 мг/кг Температура вспышки в закрытом тигле: не ниже 55°С Коксуемость 10%-го остатка разгонки: не более 0,3 % масс. Зольность: не более 0,01 % масс. Массовая доля воды: не более 200 мг/кг Общее загрязнение: не более 24 мг/кг Предельная температура фильтруемости: не выше –20°С |
| 8. | Входной контроль | Входной контроль (приёмка) товара осуществляется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 231 (составление акта входного контроля, отбор проб, сдача на анализ). В случае выявления несоответствия показателей качества нормативным требованиям Поставщику выставляется претензия и штраф в размере 50 % стоимости поставленной партии топлива. Транспортирование товара осуществляется Поставщиком в соответствии с Приказом Минтранса России от 05.09.2016 № 262 «Об утверждении правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». Маркировка грузов должна соответствовать требованиям ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов), быть чёткой и износоустойчивой. |
| 9. | Гарантийный срок на поставляемый товар | Гарантийный срок на дизельное топливо должен составлять не менее 6 месяцев со дня изготовления. Гарантийные обязательства действуют с момента подписания сторонами документов о приёмке товара. |
| 10. | Требования к качественным характеристикам | Качество дизельного топлива подтверждается паспортом качества, предоставляемым Поставщиком при каждой поставке. Поставщик возмещает Покупателю все расходы по восстановлению водогрейных котлов в случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности оборудования, подтверждённое независимой экспертизой. |
| 11. | Требования по передаче Покупателю технических и иных документов, порядок оплаты | Вместе с товаром Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих документов: — счёт-фактура; — товарная накладная (или УПД); —товарно-транспортная накладная (или транспортная накладная по Приложению № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2116); — счёт на оплату; — паспорт качества. Оплата производится не позднее 7 рабочих дней с момента подписания бухгалтерских документов. Все документы передаются одновременно с товаром. Поставка без указанных документов считается некомплектной. Покупатель вправе не оплачивать товар до предоставления полного пакета документов. Паспорт качества оформляется на каждую партию и должен содержать: — наименование и товарный знак изготовителя; — дату изготовления и отгрузки; — номер и массу партии; — полное наименование товара; — физико-технические характеристики в соответствии с настоящим ТЗ; — результаты анализов при отгрузке; — обозначение применяемого стандарта. |
| 12. | Требования к транспортированию | Дизельное топливо поставляется специализированным автотранспортом (автоцистерна/бензовоз) до места назначения с последующим принудительным сливом силами и оборудованием Поставщика (шланги, насосы) в резервуар Покупателя. Для разгрузки предусмотрена специальная площадка, рассчитанная на размещение одной автоцистерны. Слив топлива осуществляется через присоединение гибкого рукава автоцистерны к сливной муфте с последующим заполнением расходного бака по трубопроводам (канальная подземная прокладка) до необходимого уровня (визуальный контроль, ручной режим). Право собственности и риски случайной гибели/повреждения товара переходят к Покупателю с момента подписания товарной накладной (УПД). Транспортное средство и водитель должны соответствовать требованиям ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов), включая наличие знаков безопасности, жёлтого проблескового маячка, огнетушителей и иного обязательного оборудования. |
| 13. | Требования к маркировке, упаковке | В соответствии с ГОСТ 1510-2022 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Автоцистерна должна быть оборудована исправными, поверенными и опломбированными счётчиками на сливе топлива. Емкость транспортного средства должна иметь действующее свидетельство о калибровке. |
| 14. | Экологические требования | Слив и транспортировка дизельного топлива должны обеспечивать экологическую безопасность в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ГОСТ 32511-2013. Не допускается разлив или утечка топлива при транспортировке и сливе (загрязнение окружающей среды). |
| 15. | Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления и иные требования к такому обеспечению | Размер обеспечения исполнения договора: 10 % от начальной максимальной цены договора. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: Получатель: ООО «Гранель Инжиниринг» Московский банк ПАО «Сбербанк России» г. Москва р/с № 40702810738000068971 к/с: № 30101810400000000225 БИК: 044525225 Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора по результатам закупки № ЕИС. Обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком) плюс 60 (шестьдесят) календарных дней. |
| 16 | Координация поставок | Главный энергетик Шутов Д.В. Тел.: +7 (495) 401-60-30 доб. 7576 E-mail: shutov.dv@gging.ru |
| 17. | Дополнение | В состав договора включено приложение для работы в системе электронного документооборота (ЭДО), применяемое при технической возможности сторон принимать и обрабатывать электронные документы. |

| Исполнитель Главный энергетик Шутов Д.В. Телефон 8 (495)401-60-30 доб. 7576 Email shutov.dv@gging.ru |  |
| --- | --- |

Утверждено:

Генеральный директор

ООО «Гранель Инжиниринг» 					_______________/Беткер А.К./