Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме №14ЗК-26
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стальных труб в ППУ изоляции и фасонных изделий к ним.

1. Предмет закупки

Поставка стальных труб в ППУ изоляции и фасонных изделий к ним.

2. Описание, характеристики и количество предмета закупки:
2.1. Первая партия:
	№
	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1. 
	Трубы ППУ ГОСТ 30732-2020 ГОСТ 10704 219*6, Ст.20 315-ППУ-ПЭ
	м
	310

	2. 
	Комплект заделки стыка 219х315 ППУ-ПЭ-Б ТЕПЛО-7 (М40) 
	шт
	63

	3. 
	Трубы ППУ ГОСТ 30732-2020 ГОСТ 10704 159*6, Ст.20 250-ППУ-ПЭ
	м
	310

	4. 
	Комплект заделки стыка 159х250 ППУ-ПЭ-Б ТЕПЛО-7 (М40) 
	шт
	63

	5. 
	Трубы ППУ ГОСТ 30732-2020 ГОСТ 10704 89*5,0, Ст.20 160-ППУ-ПЭ
	м
	30

	6. 
	Комплект заделки стыка 89х160 ППУ-ПЭ-Б ТЕПЛО-7 (М40)  
	шт
	7

	7. 
	Трубы ППУ ГОСТ 30732-2020 ГОСТ 10704 76*4,0, Ст.20 140-ППУ-ПЭ
	м
	30

	8. 
	Комплект заделки стыка 76х140 ППУ-ПЭ-Б ТЕПЛО-7 (М40) 
	шт
	7

	9. 
	Тройниковое ответвление э/св 325х7/450-219х6/315 ППУ-ПЭ
	шт
	1

	10. 
	Тройниковое ответвление э/св 219х6/315 - 159х6/250 ППУ-ПЭ
	шт
	1

	11. 
	Комплект заделки стыка 325х450 ППУ-ПЭ-Б ТЕПЛО-7 (М40) 
	шт
	2

	12. 
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром: 360 мм (СВ-315)
	шт
	2

	13. 
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром: 295 мм (СВ-250)
	шт
	2

	14. 
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром: 175 мм (СВ-160)
	шт
	2

	15. 
	Опора неподвижная ППУ 30732-2020 (Вар.А) 10704 219*6_460х24_2500 Ст.20 315-ППУ-ПЭ
	шт
	1

	16. 
	Опора неподвижная с КВ ППУ 30732-2020 (Вар.А) 10704 219*6_460х24_2500 Ст.20 315-ППУ-ПЭ 
	шт
	1

	17. 
	Опора неподвижная ППУ 30732-2020 (Вар.А) 10704 159*6_400х20_2500 Ст.20 250-ППУ-ПЭ
	шт
	1

	18. 
	Опора неподвижная  с КВ ППУ 30732-2020 (Вар.А) 10704 159*6_400х20_2500 Ст.20 250-ППУ-ПЭ 
	шт
	1

	19. 
	Опора неподвижная ППУ 30732-2020 (Вар.А) 10704 89*5,0_295х16_2500 Ст.20 160-ППУ-ПЭ
	шт
	1

	20. 
	Опора неподвижная ППУ 30732-2020 (Вар.А) 10704 76*4_275х16_2500 Ст.20 140-ППУ-ПЭ
	шт
	1

	21. 
	Отвод ст. ППУ 30732-2020 ГОСТ 17375 патр. 10704 219*6_90гр_1000_1000 Ст.20 315-ППУ-ПЭ
	шт
	13

	22. 
	Отвод ст. ППУ 30732-2020 ГОСТ 17375 патр. 10704 159*6_90гр_1000_1000 Ст.20 250-ППУ-ПЭ
	шт
	13

	23. 
	Отвод ст. ППУ 30732-2020 ГОСТ 17375 патр. 10704 89*5_90гр_1000_1000 Ст.20 160-ППУ-ПЭ
	шт
	2

	24. 
	Отвод ст. ППУ 30732-2020 ГОСТ 17375 патр. 10704 76*4_90гр_1000_1000 Ст.20 140-ППУ-ПЭ
	шт
	2

	25. 
	Эл-т трубопровода с КВ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 219*6_1000 Ст20 315-ППУ-ПЭ
	шт
	1

	26. 
	Эл-т трубопровода с КВ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 159*6_1000 Ст20 250-ППУ-ПЭ
	шт
	1

	27. 
	Конц. эл-т с КВ в торце МЗИ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 219*6_2200_215_3 Ст20 315-ППУ-ПЭ-650 ЗМКт
	шт
	1

	28. 
	Конц. эл-т с КВ в торце МЗИ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 159*6_2200_215_3 Ст20 250-ППУ-ПЭ-650 ЗМКт
	шт
	1

	29. 
	Конц. эл-т с КВ в торце МЗИ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 89*5_2200_215_3 Ст20 160-ППУ-ПЭ-650 ЗМКт
	шт
	1

	30. 
	Конц. эл-т с закольцовкой проводников с МЗИ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 89*5_2200_215_3 Ст20 160-ППУ-ПЭ-650 ЗМ
	шт 
	1

	31. 
	Конц. эл-т с КВ в торце МЗИ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 76*4_2200_215_3 Ст20 140-ППУ-ПЭ-650 ЗМКт
	шт
	1

	32. 
	Конц. эл-т с закольцовкой проводников с МЗИ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 76*4_2200_215_3 Ст20 140-ППУ-ПЭ-650 ЗМ
	 шт
	1

	33. 
	Кран шар. 30732-2020 ППУ изол. LD 10704_219*6 DN=200 PN=25 L=1900 Н=501 с/с п/прох. с мех. редуктором Ст.20 315-ПЭ
	шт
	1

	34. 
	Кран шар. 30732-2020 ППУ изол. LD 10704_159*6 DN=150 PN=25 L=1800 Н=500 с/с п/прох. с мех. редуктором Ст.20 250-ПЭ
	шт
	1

	35. 
	Комплект удлинения кабеля трехжильного КУК-3 (7 метров)
	шт
	6

	36. 
	Комплект удлинения кабеля пятижильного КУК-5 (7 метров)
	шт
	2

	37. 
	Наземный ковер, "КНЗ"
	шт
	3

	38. 
	Терминал концевой герметичный измерительный тип1, IP67 "КТ-15/Ш"
	шт
	3

	39. 
	Терминал двойной концевой измерительный, тип1, IP67"КТ-12/Ш"
	шт
	1

	40. 
	Лента маркировочная с надписью "Внимание. Теплосеть" (250м)
	шт.
	3

	41. 
	Мат компенсационный НПЭ 40мм 1м х 2м
	шт
	44


2.2. Вторая партия:
	№
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	1. 
	Трубы ППУ ГОСТ 30732-2020 ГОСТ 10704 219*6, Ст.20 315-ППУ-ПЭ
	м
	620

	2. 
	Комплект заделки стыка 219х315 ППУ-ПЭ-Б ТЕПЛО-7 (М40) 
	шт
	124

	3. 
	Трубы ППУ ГОСТ 30732-2020 ГОСТ 10704 108*4,5, Ст.20 180-ППУ-ПЭ
	м
	52

	4. 
	Комплект заделки стыка 108х180 ППУ-ПЭ-Б ТЕПЛО-7 (М40) 
	шт
	12

	5. 
	Отвод ст. ППУ 30732-2020 ГОСТ 17375 патр. 10704 219*6_90гр_1000_1000 Ст.20 315-ППУ-ПЭ
	шт
	26

	6. 
	Отвод ст. ППУ 30732-2020 ГОСТ 17375 патр. 10704 108*4,5_90гр_500_500 Ст.20 180-ППУ-ПЭ
	шт
	4

	7. 
	Тройниковое ответвление э/св 530х8/710 - 219х6/315 ППУ-ПЭ
	шт
	2

	8. 
	Комплект заделки стыка 530х710 ППУ-ПЭ-Б ТЕПЛО-7 (М40) 
	шт
	4

	9. 
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром: 360 мм (СВ-315)
	шт
	4

	10. 
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром: 194 мм (СВ-180)
	шт
	4

	11. 
	Опора неподвижная ППУ 30732-2020 (Вар.А) 10704 219*6_460х24_2500 Ст.20 315-ППУ-ПЭ
	шт
	2

	12. 
	Опора неподвижная ППУ 30732-2020 (Вар.А) 10704 108*4,5_315х16_2500 Ст.20 180-ППУ-ПЭ
	шт
	2

	13. 
	Эл-т трубопровода с КВ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 219*6_1000 Ст20 315-ППУ-ПЭ
	шт
	2

	14. 
	Конц. эл-т с КВ в торце МЗИ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 219*6_2200_215_3 Ст20 315-ППУ-ПЭ
	шт
	2

	15. 
	Конц. эл-т с КВ в торце МЗИ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 108*5_2200_215_3 Ст20 180-ППУ-ПЭ
	шт
	2

	16. 
	Конц. эл-т с закольцовкой проводников с МЗИ ППУ 30732-2020 ГОСТ 10704 108*5_2200_215_3 Ст20 180-ППУ-ПЭ
	шт
	2

	17. 
	Кран шар. 30732-2020 ППУ изол. LD 10704_219*6 DN=200 PN=25 L=1900 Н=501 с/с п/прох. с мех. редуктором Ст.20 315-ПЭ
	шт
	2

	18. 
	Опора неподвижная с КВ ППУ 30732-2020 (Вар.А) 10704 219*6_460х24_2500 Ст.20 315-ППУ-ПЭ 
	шт
	2

	19. 
	Комплект удлинения кабеля трехжильного КУК-3 (7 метров)
	шт
	6

	20. 
	Комплект удлинения кабеля пятижильного КУК-5 (7 метров)
	шт
	2

	21. 
	Наземный ковер, "КНЗ"
	шт
	4

	22. 
	Терминал концевой герметичный измерительный тип1, IP67 "КТ-15/Ш"
	шт
	3

	23. 
	Терминал двойной концевой измерительный, "КТ-12/Ш"
	шт
	2

	24. 
	Лента маркировочная с надписью "Внимание. Теплосеть" (250м.)
	шт
	3

	25. 
	Мат компенсационный НПЭ 40мм 1м х 2м
	шт
	44


3.  Требования к товару 
Весь выпускаемый товар должен соответствовать ГОСТ 30732-2020 (должен быть предоставлен сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30732-2020).

Товар не прошедший входной контроль на объекте, подлежит замене на новый в течении 5 суток за счет поставщика. 

Изолированные трубы и фасонные изделия должны быть приняты отделом технического контроля (должен быть разработан регламент ОТК). На каждое изделие должен быть предоставлен паспорт или сертификат качества.

Сырьевые материалы для производства товара, являющегося предметом закупки, должны быть новыми, произведенными не ранее 2026 года.

Стальная труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91, марка стали стальных труб -  Ст20. 

Стальные трубопроводы в обязательном порядке должны проходить предварительный подогрев, сушку, дробеструйную (дробеметную) или механическую очистку поверхности, с целью удаления поверхностных загрязнений, окалины и улучшения адгезивных свойств.

Полиэтиленовые трубы-оболочки должны проходить коронарную обработку.

Полиэтиленовые трубы-оболочки для трубопроводов в ППУ-изоляции, а также термоусаживаемые муфты изоляции должны изготавливаться методом экструзии из полиэтилена низкого давления (ПЭНД) марок не ниже ПЭ-80 по ГОСТ 16338-85. Плотность ПЭНД трубы-оболочки должна быть не менее 950 кг/м3.

В качестве теплоизоляционного слоя должен применяться пенополиуретан. Пенополиуретан должен обладать свойствами, указанными в ГОСТ 30732-2020, и соответствовать международным требованиям экологической безопасности.

В комплект заделки стыка должен входит: муфта термоусаживаемая, компоненты пенополиуретана, лента термоусаживаемая, пластина замковая, лента клеевая, пробка дренажная, пробка герметизирующая, держатели системы оперативного дистанционного контроля (СОДК), гильзы соединительные медные луженые, скотч стеклоармирующий 70м*12мм, припой, техническая салфетка для обезжиривания. Компоненты пенополиуретана «А» и «Б» должны быть расфасованы в пенопакеты монтажные или в пластиковые тары. Термоматериал должен быть нарезанным по типоразмерам.

На весь поставляемый товар должна предоставляться техническая документация с указанием гарантийного срока эксплуатации (не менее 10лет) и срока службы (не менее 30 лет).
4.   Место поставки товара:
 141980, г. Дубна, Московской области, ул. Тверская д.20А

5. Срок поставки:

14 (четырнадцать) календарных дней со дня подписания договора.

6.   Требование к поставке: 

    Доставка товара и транспортные расходы осуществляются за счет ПОСТАВЩИКА, Товар должен быть поставлен АО «ЭНЕРГОТЕН» в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора. Поставщик обеспечивает доставку собственным или сторонним транспортом в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00. Не менее, чем за сутки уведомляет Покупателя о дате поставки материалов.
PAGE  
1

