ТЗ / Шумозащита ДГУ 600 кВт / Крым, 2026
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж шумозащитного ограждения дизельгенераторной установки
для запроса коммерческих предложений
	
	

	Объект
	Жилой комплекс, Республика Крым

	Оборудование
	ДГУ 600 кВт, постоянный режим работы

	Дата подготовки
	Июль 2026 г.

	Срок предоставления КП
	10 рабочих дней с даты получения ТЗ



1. Общие сведения
Объект и цель работ
Установка шумозащитного ограждения вокруг дизельгенераторной установки (ДГУ) номинальной мощностью 600 кВт, размещённой на территории жилого комплекса в Республике Крым.
Цель: снижение шумового воздействия ДГУ на прилегающую жилую застройку до значений, соответствующих санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Нормативные требования
1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 — допустимые уровни шума на территории жилой застройки: 55 дБ(А) днём (07:00–23:00), 45 дБ(А) ночью (23:00–07:00).
1. СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
1. СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков».
1. ГОСТ 31295.1-2005 / ГОСТ 31295.2-2005 — акустика, затухание звука при распространении на местности.
1. ГОСТ 33329-2015 — экраны акустические для железнодорожного транспорта и промышленных объектов (в части применимых требований).


2. Исходные данные
Характеристики источника шума
	Параметр
	Значение

	Тип оборудования
	Дизельгенераторная установка (ДГУ)

	Номинальная мощность
	600 кВт

	Исполнение
	В штатном шумозащитном кожухе производителя

	Уровень звукового давления
	75–85 дБ(А) на расстоянии 7 м (уточняется по паспорту)

	Режим работы
	Постоянный / основной источник электроснабжения

	Спектральный состав
	Широкополосный с преобладанием низких и средних частот (63–2000 Гц)

	Дополнительные источники
	Выхлопная труба (высокочастотный + низкочастотный шум), система вентиляции кожуха


Условия размещения
	Параметр
	Значение

	Расстояние до жилого здания
	25–50 м (уточняется по месту)

	Тип защищаемого объекта
	Жилой комплекс

	Высота нормируемых окон
	До 15 м (верхние этажи должны быть в акустической тени)

	Регион
	Республика Крым

	Климатическая зона
	IV, ветровой район III, снеговой район II

	Особые условия
	Морской воздух — требуется повышенная антикоррозионная защита



Требуемое снижение уровня шума
Расчётный уровень шума в контрольной точке (у фасада ближайшего жилого дома) без экранирования: ориентировочно 76–79 дБ(А).
Требуемое снижение шума экранирующей конструкцией:
1. не менее 20–25 дБ(А) в контрольной точке — для соответствия дневным нормам с запасом;
1. для соответствия ночным нормам необходимо комплексное решение: экран + критический глушитель выхлопа + виброизоляция ДГУ (см. п. 4).


Требования к шумозащитному ограждению
Конструктивные требования
	Параметр
	Требование

	Тип конструкции
	Комбинированный экран: звукопоглощающие панели со стороны ДГУ + звукоотражающий слой

	Форма экрана
	Г-образная или Т-образная (с козырьком/отгибом для повышения эффективности на 4–6 дБ)

	Высота экрана
	Не менее 4,0 м, оптимально 4,5–5,0 м

	Длина периметра
	Ориентировочно 14–18 пог. м (уточняется на выезде)

	Общая площадь панелей
	Ориентировочно 60–90 м² (уточняется по проекту)

	Индекс звукоизоляции Rw
	Не менее 30 дБ

	Коэффициент звукопоглощения αw
	Не менее 0,8 в диапазоне 125–4000 Гц

	Поверхностная плотность
	Не менее 24 кг/м² (для снижения шума на 20+ дБ)

	Класс огнестойкости
	Г1 (слабогорючий) или НГ (негорючий)

	Стойкость к УФ и осадкам
	Обязательно, срок службы покрытия ≥ 15 лет

	Антикоррозионная защита
	Оцинковка + порошковая покраска (морской климат)

	Гарантия
	Не менее 5 лет на конструкцию


Требования к материалам
1. Обшивка панелей: оцинкованная сталь толщиной 0,7–1,2 мм или алюминиевый сплав АД31Т 1,0–2,0 мм.
1. Перфорация со стороны источника шума: коэффициент перфорации 20–35%.
1. Звукопоглощающий наполнитель: минеральная вата плотностью 80–120 кг/м³, толщина слоя 100 мм минимум.
1. Гидрофобизация наполнителя обязательна.
1. Защитная пленка (стеклоткань или геотекстиль) между наполнителем и перфорированной обшивкой.
1. Стойки и опорные конструкции: сталь с горячим цинкованием, класс защиты С5-М по ISO 12944.
1. Цвет по шкале RAL — согласовывается с Заказчиком.
Требования к монтажу
1. Устройство буронабивных или винтовых фундаментов под стойки с учётом ветровых нагрузок для района III.
1. Плотное примыкание панелей: щели снижают эффективность на 3–15 дБ — не допускается.
1. Уплотнительные ленты в местах стыков.
1. Заземление металлоконструкций.
1. Приёмо-сдаточные испытания с замерами уровня шума аккредитованной лабораторией.
4. Комплексное решение (рекомендуется)
Одного шумозащитного экрана недостаточно для обеспечения ночных норм 45 дБ(А). 
Рекомендуется дополнительно включить в КП вариант комплексного решения:
1. Шумозащитное ограждение (основной предмет ТЗ) — см. раздел 3.
1. Критический глушитель выхлопной системы с уровнем шумоподавления 30–45 дБ(А). Тип: реактивно-абсорбционный, для двигателей 400–800 кВт. Подключение через компенсатор.
1. Виброизолирующие опоры под раму ДГУ (при отсутствии таковых в штатной комплектации).
1. Дополнительный шумопоглощающий экран/козырёк над воздухозаборной системой кожуха ДГУ.


5. Требования к коммерческому предложению
В составе КП необходимо предоставить:
5.1. Техническая часть
1. Акустический расчёт с определением ожидаемого снижения шума в контрольной точке (в дБ(А) и по спектру от 63 до 8000 Гц).
1. Эскизный проект: план и разрез с указанием размеров, конфигурации, высоты.
1. Спецификация материалов с техническими характеристиками (Rw, αw, поверхностная плотность).
1. Копии сертификатов соответствия и протоколов акустических испытаний применяемых панелей.
1. Референс-лист (не менее 3 аналогичных объектов, желательно в ЮФО или Крыму).
5.2. Коммерческая часть
1. Стоимость материалов (панели, стойки, крепёж, фундаменты) с разбивкой по позициям.
1. Стоимость доставки в Республику Крым (указать город назначения — уточняется Заказчиком).
1. Стоимость шеф-монтажа или монтажа «под ключ» с выездом бригады.
1. Стоимость критического глушителя (отдельной строкой, как опция).
1. Стоимость проектных работ и акустического расчёта, если требуется отдельно.
1. Условия оплаты: предпочтительно с авансом не более 50%, окончательный расчёт по акту.
1. НДС — указать отдельной строкой.
5.3. Сроки
1. Срок изготовления с момента подписания договора и оплаты аванса.
1. Срок доставки в Крым (указать транспортное плечо).
1. Срок монтажа «под ключ» на объекте.
1. Общий срок реализации проекта (не должен превышать 10 недель).
5.4. Гарантийные обязательства
1. Гарантия на конструкцию — не менее 5 лет.
1. Гарантия на акустическую эффективность — не менее 15 лет.
1. Обязательство по устранению недостатков — в течение 30 дней с момента извещения

В случае наличия оптимизационных решений, корректирующих требования ТЗ, необходимо указать их в КП как опция.
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