ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж шумозащитного ограждения дизельгенераторной установки

для запроса коммерческих предложений

| Объект | Жилой комплекс, Республика Крым |
| --- | --- |
| Оборудование | ДГУ 600 кВт, постоянный режим работы |
| Дата подготовки | Июль 2026 г. |
| Срок предоставления КП | 10 рабочих дней с даты получения ТЗ |

1. Общие сведения

Объект и цель работ

Установка шумозащитного ограждения вокруг дизельгенераторной установки (ДГУ) номинальной мощностью 600 кВт, размещённой на территории жилого комплекса в Республике Крым.

Цель: снижение шумового воздействия ДГУ на прилегающую жилую застройку до значений, соответствующих санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Нормативные требования

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 — допустимые уровни шума на территории жилой застройки: 55 дБ(А) днём (07:00–23:00), 45 дБ(А) ночью (23:00–07:00).

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

- СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков».

- ГОСТ 31295.1-2005 / ГОСТ 31295.2-2005 — акустика, затухание звука при распространении на местности.

- ГОСТ 33329-2015 — экраны акустические для железнодорожного транспорта и промышленных объектов (в части применимых требований).

2. Исходные данные

Характеристики источника шума

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Дизельгенераторная установка (ДГУ) |
| Номинальная мощность | 600 кВт |
| Исполнение | В штатном шумозащитном кожухе производителя |
| Уровень звукового давления | 75–85 дБ(А) на расстоянии 7 м (уточняется по паспорту) |
| Режим работы | Постоянный / основной источник электроснабжения |
| Спектральный состав | Широкополосный с преобладанием низких и средних частот (63–2000 Гц) |
| Дополнительные источники | Выхлопная труба (высокочастотный + низкочастотный шум), система вентиляции кожуха |

Условия размещения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Расстояние до жилого здания | 25–50 м (уточняется по месту) |
| Тип защищаемого объекта | Жилой комплекс |
| Высота нормируемых окон | До 15 м (верхние этажи должны быть в акустической тени) |
| Регион | Республика Крым |
| Климатическая зона | IV, ветровой район III, снеговой район II |
| Особые условия | Морской воздух — требуется повышенная антикоррозионная защита |

Требуемое снижение уровня шума

Расчётный уровень шума в контрольной точке (у фасада ближайшего жилого дома) без экранирования: ориентировочно 76–79 дБ(А).

Требуемое снижение шума экранирующей конструкцией:

- не менее 20–25 дБ(А) в контрольной точке — для соответствия дневным нормам с запасом;

- для соответствия ночным нормам необходимо комплексное решение: экран + критический глушитель выхлопа + виброизоляция ДГУ (см. п. 4).

Требования к шумозащитному ограждению

Конструктивные требования

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип конструкции | Комбинированный экран: звукопоглощающие панели со стороны ДГУ + звукоотражающий слой |
| Форма экрана | Г-образная или Т-образная (с козырьком/отгибом для повышения эффективности на 4–6 дБ) |
| Высота экрана | Не менее 4,0 м, оптимально 4,5–5,0 м |
| Длина периметра | Ориентировочно 14–18 пог. м (уточняется на выезде) |
| Общая площадь панелей | Ориентировочно 60–90 м² (уточняется по проекту) |
| Индекс звукоизоляции Rw | Не менее 30 дБ |
| Коэффициент звукопоглощения αw | Не менее 0,8 в диапазоне 125–4000 Гц |
| Поверхностная плотность | Не менее 24 кг/м² (для снижения шума на 20+ дБ) |
| Класс огнестойкости | Г1 (слабогорючий) или НГ (негорючий) |
| Стойкость к УФ и осадкам | Обязательно, срок службы покрытия ≥ 15 лет |
| Антикоррозионная защита | Оцинковка + порошковая покраска (морской климат) |
| Гарантия | Не менее 5 лет на конструкцию |

Требования к материалам

- Обшивка панелей: оцинкованная сталь толщиной 0,7–1,2 мм или алюминиевый сплав АД31Т 1,0–2,0 мм.

- Перфорация со стороны источника шума: коэффициент перфорации 20–35%.

- Звукопоглощающий наполнитель: минеральная вата плотностью 80–120 кг/м³, толщина слоя 100 мм минимум.

- Гидрофобизация наполнителя обязательна.

- Защитная пленка (стеклоткань или геотекстиль) между наполнителем и перфорированной обшивкой.

- Стойки и опорные конструкции: сталь с горячим цинкованием, класс защиты С5-М по ISO 12944.

- Цвет по шкале RAL — согласовывается с Заказчиком.

Требования к монтажу

- Устройство буронабивных или винтовых фундаментов под стойки с учётом ветровых нагрузок для района III.

- Плотное примыкание панелей: щели снижают эффективность на 3–15 дБ — не допускается.

- Уплотнительные ленты в местах стыков.

- Заземление металлоконструкций.

- Приёмо-сдаточные испытания с замерами уровня шума аккредитованной лабораторией.

4. Комплексное решение (рекомендуется)

Одного шумозащитного экрана недостаточно для обеспечения ночных норм 45 дБ(А).

Рекомендуется дополнительно включить в КП вариант комплексного решения:

- Шумозащитное ограждение (основной предмет ТЗ) — см. раздел 3.

- Критический глушитель выхлопной системы с уровнем шумоподавления 30–45 дБ(А). Тип: реактивно-абсорбционный, для двигателей 400–800 кВт. Подключение через компенсатор.

- Виброизолирующие опоры под раму ДГУ (при отсутствии таковых в штатной комплектации).

- Дополнительный шумопоглощающий экран/козырёк над воздухозаборной системой кожуха ДГУ.

5. Требования к коммерческому предложению

В составе КП необходимо предоставить:

5.1. Техническая часть

- Акустический расчёт с определением ожидаемого снижения шума в контрольной точке (в дБ(А) и по спектру от 63 до 8000 Гц).

- Эскизный проект: план и разрез с указанием размеров, конфигурации, высоты.

- Спецификация материалов с техническими характеристиками (Rw, αw, поверхностная плотность).

- Копии сертификатов соответствия и протоколов акустических испытаний применяемых панелей.

- Референс-лист (не менее 3 аналогичных объектов, желательно в ЮФО или Крыму).

5.2. Коммерческая часть

- Стоимость материалов (панели, стойки, крепёж, фундаменты) с разбивкой по позициям.

- Стоимость доставки в Республику Крым (указать город назначения — уточняется Заказчиком).

- Стоимость шеф-монтажа или монтажа «под ключ» с выездом бригады.

- Стоимость критического глушителя (отдельной строкой, как опция).

- Стоимость проектных работ и акустического расчёта, если требуется отдельно.

- Условия оплаты: предпочтительно с авансом не более 50%, окончательный расчёт по акту.

- НДС — указать отдельной строкой.

5.3. Сроки

- Срок изготовления с момента подписания договора и оплаты аванса.

- Срок доставки в Крым (указать транспортное плечо).

- Срок монтажа «под ключ» на объекте.

- Общий срок реализации проекта (не должен превышать 10 недель).

5.4. Гарантийные обязательства

- Гарантия на конструкцию — не менее 5 лет.

- Гарантия на акустическую эффективность — не менее 15 лет.

- Обязательство по устранению недостатков — в течение 30 дней с момента извещения

В случае наличия оптимизационных решений, корректирующих требования ТЗ, необходимо указать их в КП как опция.