Техническое задание № 31/2026
Замена металлических дверных блоков на дверные блоки индивидуального изготовления противопожарного исполнения 
в помещениях 01.5.3 и 01.5.4 на отм. -9.670 Винодельни
	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных
данных и требований

	1
	Наименование объекта
	Винный парк

	2
	Местонахождение объекта
	Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Понизовка, ул. Приморская, 22

	3
	Заказчик
	ООО «МРИЯ.ПРО»

	4
	Подрядная организация
	На основании результата протокола тендерной комиссии 

	5
	Требования к подрядной организации
	1. Наличие положительного опыта работы на Объектах, аналогичных предмету отбора;
2. Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными актами РФ.
3. Подрядчик должен иметь специалистов соответствующей квалификации;
4. Наличие лицензии МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах).

	6
	Цель
	Подготовка Винодельни к сезону

	7
	Сроки проведения работ
	30 дней с даты заключения договора.

	8
	Основные технико-экономические показатели
	
Количество заменяемых дверных блоков – 2 шт.
Подлежащие замене дверные блоки:
· двери металлические, противопожарные, однопольные, глухие, утепленные, с выпадающим порогом, и пределом огнестойкости EI30; 
· дверное полотно со стекломагниевым заполнением толщиной 60 мм; габариты дверного полотна – 1340×2700×75 мм; 
· дверная коробка металлическая скрытого монтажа (ширина 120/110 мм), с уплотнением в притворах; покрытие – порошковая окраска по RAL 7037, торец полотна в цвет коробки наружный контур проема (световой проход) – 1516×2797(h) мм; 
· способ открывания – распашной; 
· петли накладные трехсекционные, с осевым подшипником, цвет – сталь; 
· доводчик со скользящей тягой (слайдерного типа) ASSA ABLOY DC300, установка на полотне со стороны петель, цвет – сатинированная сталь; 
· замки электромеханические DL 1901 EM, 65 мм / C / 72 мм / 12–24V AC/DC, функция «Антипаника», нормально-закрытого типа, левый/правый соответственно; 
· ручка системы «Антипаника» – по направлению эвакуационного открывания дверей;
· Извещатель магнитоконтактный ST-4 системы охранно-тревожной сигнализации.
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Устанавливаемые дверные блоки (индивидуального изготовления) – 2 шт. (1 шт. правого открывания, 1 шт. левого открывания):
· должны быть выполнены по индивидуальным размерам с учетом существующих дверных проемов; 
· наружного исполнения; 
· выполнены из материалов, устойчивых к воздействию агрессивной среды, с обеспечением срока эксплуатации не менее 5 лет (нержавеющая сталь не ниже AISI 316 либо эквивалент по коррозионной стойкости, либо алюминиевые сплавы с защитным покрытием, обеспечивающим эксплуатацию в условиях морского климата, либо сталь с антикоррозионной защитой и многослойным покрытием, обеспечивающим стойкость к воздействию соляного тумана и повышенной влажности);
· крепеж и фурнитура должны быть из коррозионностойких материалов (нержавеющей стали AISI 316 либо с сопоставимой коррозионной стойкостью);
· двери однопольные, глухие, утепленные, способ открывания – распашной;
· противопожарные, с пределом огнестойкости EI30, с выпадающим порогом из коррозионностойких материалов; 
· должны быть оснащены доводчиками и петлями, соответствующими массе и габаритам дверных полотен, выполненными из коррозионностойких материалов и обеспечивающими нормальную и безопасную эксплуатацию; 
· тип, цвет, способ монтажа доводчиков, петель подлежат дополнительному согласованию с Заказчиком; 
· замки электромеханические DL 1901 EM, 65 мм / C / 72 мм / 12–24V AC/DC, функция «Антипаника», нормально-закрытого типа, левый/правый соответственно (новые); 
· замки должны быть совместимы с системой СКУД SIGUR; 
· возможность подключения извещателя магнитоконтактного ST-4 системы охранно-тревожной сигнализации с обеспечением его работоспособности;
· ручки, в т.ч. устройства системы «Антипаника», должны быть максимально приближены к существующим по типу, внешнему виду, цвету и функциональному исполнению, установлены по направлению эвакуационного открывания дверей на отметке, соответствующей уровню существующих ручек от пола, и подлежат согласованию с Заказчиком;
· цвет полотна и коробки - RAL 7037 (уточнить дополнительно на месте) Покрытие не должно снижать антикоррозионные свойства изделия и должно быть пригодно для эксплуатации в условиях морского климата.


	9
	Виды работ
	
- защита смежных поверхностей и конструкций на период производства работ;
- демонтаж существующих дверных блоков (в т.ч. дверных полотен, коробок и иных элементов);
- подготовка дверных проемов;
- изготовление, поставка, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка и перемещение по объекту до места монтажа, а также монтаж новых противопожарных дверных блоков;
- установка, регулировка и настройка фурнитуры, доводчиков, замков, выпадающих порогов и устройств «Антипаника» с обеспечением их корректной и бесперебойной работы;
- подключение и настройка замков для интеграции с системой СКУД SIGUR;
- демонтаж, последующий монтаж и подключение извещателя магнитоконтактного ST-4 системы охранно-тревожной сигнализации с обеспечением его работоспособности;
- восстановление (при необходимости) примыканий и откосов после монтажа дверных блоков
- герметизация и отделка монтажных швов полиуретановым герметиком под цвет стены RAL 7036;
- уборка рабочего места в процессе и по завершении работ;
- вывоз и утилизация строительного мусора (в т.ч. металлоконструкций).


	10
	Требования к техническим решениям
	1. Все технические решения должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком;
2. Согласовать с Заказчиком состав и объемы выполняемых работ;
3. В случае порчи существующих конструкций, оборудования, отделки и т.п. при производстве работ подрядчик восстанавливает все за свой счет;
4. Готовая к приемке Заказчиком работа должна полностью соответствовать всем согласованным техническим решения и согласованным материалам и оборудованию.
5. Монтаж дверных блоков должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 59642-2021

	11
	Требование к материалам и оборудованию
	1. Все применяемые материалы должны быть сертифицированы в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ;
2. Товар должен быть заводского производства, работоспособным, соответствовать своим техническим характеристикам, требованиям к безопасности, функциональным характеристикам.
3. Товар должен включать в своем составе все необходимые комплектующие, обеспечивающие возможность эксплуатации.
4. Гарантийный срок эксплуатации дверных блоков – не менее 5 лет на конструктивные элементы при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания; гарантийный срок на фурнитуру – не менее 2–5 лет (в соответствии с паспортом изделия).
5.  Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного изображения, основная конструкция должна соответствовать представленным изображениям, в наличии должны быть все ключевые элементы, имеющиеся на изображении.
6.   Установленные дверные блоки должны иметь действующий сертификат пожарной безопасности (соответствия требованиям пожарной безопасности), паспорт изделия изготовителя и заводскую маркировку (шильдик) с идентификационными данными изделия.
7.   Поставляемые изделия должны сопровождаться инструкцией по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, а также регламентом периодического обслуживания, установленным производителем.


	12
	Требования к безопасности
	1. Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

	13
	Особые условия строительства
	1. Производство работ на территории действующего курортного комплекса. 
2. Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего курорта, время и периоды производства работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком. 
3. Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде.

	14
	Дополнительные требования
	1. Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых контрольных замеров и обследований
2. Сроки, даты и время выполнения работ на объекте определяются по согласованию с Заказчиком; 
3. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию;
4. Акты выполненных работ подтверждать исполнительной документацией.
5. Фирма-исполнитель должна иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и предоставить её копию Заказчику.

	15
	Контактное лицо по техническим вопросам
	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений
+79788034637 Непосидяка Игорь Петрович



Приложение:
                        
                         1. Фото
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